## Slide 1: ERŐSÁRAMÚ KÁBELEK MÉRÉSE ÉS DIAGNOSZTIKÁJA

## Slide 2: A mérési feladatok lehetnek: Gyártással összefüggő Üzembehelyezési Üzemeltetés-karbantartási tevékenységek

## Slide 3: Üzembehelyezéssel, javítással összefüggő mérések
Fektetés előtti szemrevételezés
Erek folytonosságának mérése ,erek azonosítása
Szigetelési ellenállás mérése
Szigetelés feszültségpróbája
Burkolat ellenőrző mérése

## Slide 4: Szemrevételezés,folytonosság, érazonosítás
Szemrevételezzük a burkolat épségét,a kábel lezártságát (víz!!)
Egy-egy érpár összekötését követően terhelésen keresztül kisfeszütséget rákapcsolva mérjük az átfolyó áramot (5-10 A)
A színjelöléstől függetlenül törpefeszültséggel un „kitelefonáljuk” a végeken az azonos ereket

## Slide 5: Szigetelési ellenállás mérése 1
A mérőműszer és a mérés jellemzői:
Mérőfeszültség: 1 – 4 kV
Rövidzárási áram: 5 – 8 mA
Méréshatár: 5-100 -1000 -100 000 MΩ
A mérést a mutató állandósult állapotáig kell végezni! min. 1 perc

## Slide 6: Szigetelési ellenállás mérése 2
Mérési elrendezések:

## Slide 7: Szigetelési ellenállás mérése 3
Előírás szerinti értékek: 20-ra
Papír szigetelésű kábelek: 100MΩ x km (hőfok függő !)
PVC szig.kábelek hőfok és keresztmetszet függőek!
PE és THPE (XLPE) kábelekre 500 MΩ x km (nem hőfok függő)
20%-nál nagyobb eltérés az erek átlagától ne legyen!

## Slide 8: Példák a szigetelési ellenállás értékelésére 1
PVC szigetelésű kábel:
= 200 MΩ
L= 100 m
A=25
t = 10
R = x L x n
Jó-e a kábel?

## Slide 9: Példák a szigetelési ellenállás értékelésére 2
THPE szigetelésű kábel:
= 200 MΩ
L= 100 m
A=240
R = x L
Jó-e a kábel?

## Slide 10: A szigetelés feszültségpróbája
KIF-en elfogadott a szigetelési ellenállás mérése
Papírszigetelésű kábelnél:
60 min
= 2 60 min
THPE kábeleknél :Egyenfeszültség tilos (térvezérlés miatt)
45 - 65 Hz esetén 2 U0, 60 min
0,1 Hz esetén 3 U0, 60 min
A burkolat mérés 2 kV-al történik.

## Slide 11: DIAGNOSZTIKAI MÉRÉSEK
A szigetelésdiagnosztika egy üzemeltetési tevékenység
Célja: A szigetelés aktuális állapotának és várható élettartamának előrejelzése
Az üzemelő szigetelések az idő múlásával degradálódnak
Kémiai (depolimerizáció,lehasadás)
Fizikai (nedvesedés, vill.kisülések)
Módszerei:
Roncsolásos
Roncsolás mentes

## Slide 12: A szigetelőanyag villamos modellje
A helyettesítő kapcsolás:
és a geometriai kondenzátor
és a polarizációs összetevők

## Slide 13: Vezetés a szigetelőanyagban
Nem ideális szigetelők
Szigetelési ellenállásuk nem végtelen nagy
Az áramot a szabad töltések mozgása okozza
Erősen hőmérséklet függő
A térfogati fajlagos vezetőképesség
𝛾=𝐴∗𝑒−𝐵/𝑇

## Slide 14: A polarizáció
Kialakulása
A töltések nem haladnak át csak „eltolódnak” az anyagban,dipólussá válnak
Polarizáció fajtái:
elektron eltolódási
ion vagy atom pol.
orientációs(dipólusok)
határréteg
Időállandói (T)
1-10 femtosec
1-100 pikosec
0,01-1 mikrosec
0,1-1000 sec

## Slide 15: Vezetés és polarizáció vizsgálati módszerek
Szivárgási áram mérés
Veszteségi tényező mérés
Teljes feszültségválasz mérés (RMV)
Részleges kisülés mérés (PD)
Reflektrometria (TDR)

## Slide 16: Szivárgási áram mérés
a vizsgálandó szigetelést egyenárammal töltik, és különböző időpontokban regisztrálják a mért áramot vagy ellenállást. A szivárgási áram három komponensből tevődik össze: kapacitív töltőáram (Jc), polarizációs áram (Jp) és a vezetési áram (Jv). A mért áramsűrűségekből számolni lehet a fajlagos vezetőképességet, a polarizációs vezetőképességet.

## Slide 17: Veszteségi tényező (tan δ) mérés
egy valós dielektrikumban folyó kis értékű áramnak két része van: egy kapacitív áram, és egy ohmos összetevő. Az áram hatására dielektromos veszteség keletkezik, ami a veszteségi tényezővel, vagy más néven tan δ-val jellemezhető. A veszteségi tényező értéke függ a hőmérséklettől, a szigetelés anyagától, öregedésétől, stb
Schering híd tan𝛿=𝜔∗𝑅2∗𝐶𝑎

## Slide 18: Veszteségi tényező (tan δ) mérés
Megfelelő állapotú szigetelés esetében a feszültség növelésével a veszteségi tényező közel változatlan marad (1. görbe). A 2. függvény részkisülések jelenlétére utal, a 3. egy elnedvesedett szigetelőt mutat. A 4. függvény egy elöregedett szigetelő veszteségi tényező változása a feszültség függvényében
50 Hz-es mérés

## Slide 19: Teljes feszültségválasz mérése (RMV) 1
a módszer a kisülési és a visszatérő feszültség mérésén alapul. A szigetelést először feltöltik egyenfeszültséggel, majd a forrást leválasztják. Ekkor a töltések a szigetelés ellenállásán egyenlítődnek ki, a feszültség csökkenni fog. Így mérhető a kisülési feszültség görbéje. A folyamat magyarázható a szigetelések helyettesítő képével: a geometriai kapacitás a szigetelési ellenálláson keresztül kisül.

## Slide 20: Teljes feszültségválasz mérése (RMV) 2
Ezután a feltöltött szigetelést rövidre zárják egy rövid ideig. Miután a rövidzár megszűnt, a szigetelésben létrejövő polarizációs folyamatok következtében mérhető lesz a visszatérő feszültség görbéje. A szigetelőanyagok helyettesítő képével az alábbi módon magyarázható: a rövidre zárás alatt a geometriai kapacitás, valamint a kis időállandókhoz tartozó kapacitások kisülnek, majd a rövidzár megszűnése után a nagyobb időállandókhoz tartozó kapacitások tölteni kezdik a kisült kondenzátorokat.

## Slide 21: Teljes feszültségválasz mérése (RMV)3
A kisülési feszültség kezdeti meredekségéből (Sd) a vezetőképességet, a visszatérő feszültség kezdeti meredekségéből (Sr) pedig a polarizációs vezetőképességet lehet számolni.

## Slide 22: Részkisülés vizsgálatok 1
Részletörésről tehát akkor beszélünk, ha a szigetelőanyag csak helyileg veszíti el átütési szilárdságát, a letörés nem ér elektródától elektródáig.
koronakisülés,
üregkisülés,
felületi kisülés,
treeing.

## Slide 23: Részkisülés vizsgálatok 2
Ott, ahol a részletörés megjelenik, az ionozási folyamatok révén, az elektródákon áramimpulzus jelenik meg. Ennek az impulzusnak a részkisülés helyén rövid a felfutási ideje, és ahogy terjed a kábelen, a diszperzió következtében növekszik ez a felfutási idő, így számolni lehet a hiba helyét.

## Slide 24: Részkisülés vizsgálatok (OWTS)
Első lépésben a próbatárgyat egyenfeszültséggel töltik fel néhány másodpercig, amíg el nem érik az üzemi feszültségszintet. Ekkor zárják a félvezető kapcsolót, ami a tápforrást leválasztja. Így létrejön egy tekercsből és egy kondenzátorból álló soros rezgőkör. Az áramkör az elemek által meghatározott rezonanciafrekvencián kezd el oszcillálni.
A rendszer használatával a részletörések helye is meghatározható vándorhullám módszerrel.

## Slide 25: Oszcilláló hullámú vizsgálat (OWTS)

## Slide 26: Egyéb vizsgálatok
Időtartománybeli reflektrometria (TDR)
Hullám visszaverődés anyag változásnál
Nem villamos módszerek
Optikai vizsgálat (UV fény)
Akusztikus vizsgálat (kisülési hang)

## Slide 27: Köszönöm a figyelmet