## Slide 1: Földkábel hálózatok
létesítése

## Slide 2: Kábeltípusok megoszlása (EHU adat)
Földkábelek az EHU területén 2015 |  | 
 | KM | %-os arány
KÖF kábel összesen | 5324 | 100
Olajos papír | 2610 | 50
PVC/Roundall | 542 | 11
THPE | 2172 | 34
KIF kábel összesen | 12530 | 100
papírszigetelésű | 1082 | 9
Műanyag szigetelésű | 11448 | 91
2. dia

## Slide 3: Földkábel technológiai előírások az EON-nál
Műszaki Specifikációk
(Az alkalmazható anyagok kialakítására, anyagára, műszaki paramétereire, vizsgálataira, csomagolására, átvételére vonatkozó általános előírások)
Rendszerengedélyek
(Különböző gyártók konkrét anyagainak felhasználási engedélye)
Műszaki kézikönyvek
(A tervezésre, létesítésre, üzemeltetésre vonatkozó előírások)
TEKA program
(A tervezők, műszaki ellenőrök kalkulációs munkáját segítő program)

## Slide 4: A földkábel védelméről
A biztonsági övezet terjedelme
a „Villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM R.
Kábel, földben elhelyezve, 0-35 kV-ig
biztonsági övezet: 1,0 méter. Teljes terjedelem= 2x1= 2 m
Védőcsőben: a cső szélétől mért 0,2m, Alépítményben az alépítmény fala!
Kábel, földben elhelyezve, 35 kV-felett
biztonsági övezet: 1,5 méter. Teljes terjedelem= 2x1,5= 3 m
Kábel, tartószerkezeten elhelyezve, 35 kV-ig
biztonsági övezet: 0,5 méter. Teljes terjedelem= 2x0,5= 1 m

## Slide 5: A standard KÖF kábelhálózat anyagai
KÁBEL
KÁBELVÉG- LEZÁRÓ (műanyag kupak)
KÁBEL- VÉGELZÁRÓ (készlet saruval)
KÁBEL- ÖSSZEKÖTŐ (összekötő hüvellyel)
KÁBEL- FEDLAP (vagy fedőszalag)
KÁBEL- JELZŐSZALAG
KÁBEL- VÉDŐCSŐ (KPE, KG-PVC)
KÁBEL- JELÖLŐ (feliratozáshoz)
FÖLDELŐSZALAG (árokba)
ÚJ! A Bizonylati henger (a szerelés dokumentálása)

## Slide 6: A standard KIF kábelhálózat anyagai
KÁBEL
KÁBEL- VÉGELZÁRÓ (saruval)
KÁBEL- ÖSSZEKÖTŐ (összekötő hüvellyel)
KÁBEL- LEÁGAZÓ (elágazó idommal)
KÁBEL- SARU
KÁBEL- ÖSSZEKÖTŐHÜVELY
KÁBEL- KOMPAKT LEÁGAZÓSZERELVÉNY
KÁBEL- JELZŐSZALAG
KÁBEL- VÉDŐCSŐ
KÁBEL- JELÖLŐ (feliratozáshoz)
KÁBELVÉG- LEZÁRÓ (műanyag kupak)
FÖLDELŐSZALAG (árokba)

## Slide 7: Kábelhálózati tartozékok
Védőcsövek földkábelhez:
KIF-, és KÖF kábelek védelmére és vezetésére használjuk, közművek, műtárgyak. megközelítésénél illetve keresztezésénél, objektumba történő bevezetésnél ill. oszlopra felvezetésnél.
Kemény Polietilén (KPE) cső Kemény, PVC cső
Merev Hajlékony Vastagfalú Vékonyfalú

## Slide 8
Kábelhálózati tartozékok
Kétrészes védőcsövek földkábelhez:
e 8

## Slide 9: A kábelhálózati tartozékokról (1)
Védőborítás csak KÖF földkábelhez:
Kábelárokban a kábelvonal mechanikai védelmére alkalmazzuk.
Kábel-fedlap Kábel-fedőszalag
Anyagvastagság: Lapszélesség: Laphossz:
2,0-2,5 mm
110-130mm 230-250 mm
1000 +/- 5 mm
Anyagvastagság: Szalag szélesség: Tekercs súly:
2,0-2,5 mm
250-300mm
max. 50 kg
Pag e 9

## Slide 10: Kábelhálózati tartozékok
Pag
Jelzőszalag:
A jelzőszalag a talajban a kábelvonal fölött elhelyezett szalag, amely felhívja a figyelmet a kábel közelségére.
Alapanyag: Anyagvastagság: Szélesség: Színe:
polietilén (PE) vagy polipropilén(PP),
0,2-0,25 mm
100-200 mm
sárga, és fekete színű ERŐSÁRAMÚ KÁBEL felirat +
piros villámjel!
e 10

## Slide 11: A földkábel hálózatok építése
Általános technológiai előírások (1):
Kábelárok:
Profilnak megfelelő kábelárok készítése (kanyarulatnál a hajlítási sugárra ügyelni kell) Sima, egyenletes árokfenék biztosítása, szükség esetén utólagos tisztítás
A KÖF egyerű kábelvonalakat az árokban érintő háromszögben rendezni és kötegelni kell

## Slide 12: Általános technológiai előírások
Szerelőgödör:
Összekötő karmantyú szereléséhez a következő méretű gödröt kell készíteni: hosszúság: kb. 2-4 m-ig (egy karmantyú szereléshez).
szélesség: kb. 1,20 m.
mélység: kb. 0,20 m-rel mélyebb, mint a kábelárok mélysége.
A karmantyúkat teljesen be kell ágyazni homokba, és a karmantyúk között
legalább 7 cm távolságot kell tartani.
Homokágy:
A kábelárok aljára legalább 5cm-es homokágy mindig kell az alábbi esetekben: PVC köpenyű kábelek esetén.
Több kábelrendszer kerül az árokba.
A homokágy elhagyásának alább leírt kritériumai nem teljesülnek.
Homokágy elhagyása:
Ez veszélyes dolog! A tervezőnek ismernie kell a talajt.
A PE köpenyű egyerű kábelek (NA2XS(F)2Y) a következő feltételek mellett homokágy nélkül fektethetők:
A visszatöltendő talajban nincs durva szemcséjű vagy éles kavics.
A kőmentes föld kavicsszemcsékkel finomszemcséjű adalékkal, mely a pórusteret betölti.
Vegyes és finom szemcséjű a föld, homok-agyag keverék és a kábel körüli teret jól kitölti.

## Slide 13: Általános technológiai előírások
Kábelfektetés alapjai:
A kábelt soha nem szabad éles vagy kemény felületen húzni.
Kábelek elhelyezésekor a megengedett hajlítási sugarat be kell tartani. A kábelek elvágási helyét mindig vízhatlanul le kell zárni:
Fektetésnél a következő hőmérsékletet nem szabad túllépni:
PVC szigetelésű kábel:
XLPE szigetelésű kábel és PE köpeny:
- 5 C
- 20 C
XLPE szigetelésű kábel és PVC köpeny: - 5 C
Sürgős javítási munkálatok esetén a téli hónapokban előmelegített kábelt kell használni.
(Tárolás fűtött helyiségben).
Kábelhúzás történhet:
A talajon felbakolt biztosan álló dobról
Teherautóról megfelelő berendezésre felbakolt, biztosan rögzített dobról A kábelfektető kocsiról
Annak elkerülésére, hogy a kábel terítéskor az árok alján vagy az árok falán ne súrlódjon – és könnyű húzást lehessen elérni – a fektetési utat görgőkkel kell ellátni.
Kábeltípusoktól függően egyenes szakaszokon 3-5 m távolságot kell tartani.
Ha a kábelt védőcsőbe kell húzni, a cső belső átmérője legalább 1,5-szer nagyobb legyen a kábel átmérőjénél.

## Slide 14: Általános technológiai előírások
Húzásirányból a védőcsöveknél bevezető kiképzést, vagy segédeszközöket kell használni, hogy a kábelköpenyt az éles szélű csőbemenetnél megóvjuk.
Fel nem használt csőátvezetéseket megfelelő eszközökkel le kell zárni.
Kereszteződéseknél és megközelítéseknél különös gonddal kell dolgozni, hogy a sérülések elkerülhetők legyenek. A sérülések elkerülése érdekében feltétlenül egyeztetni kell más közművek üzemeltetőivel.
A kábelhúzást követően a földkábel végét nedvesség behatolás ellen le kell zárni.

## Slide 15: Általános technológiai előírások
Gépi kábelfektetés:
A kábelt egy, a kábel méretéhez illeszkedő húzóharisnyával fogjuk meg, melyet húzókötéllel kötünk
össze. (köpenyhúzásos módszer)
A kábel ereire csavaros kábelsarukat helyezünk, melyekhez csatlakoztatható a vonókötél. (vezetőér húzás módszere)
A húzóerő beállításakor figyelembe kell venni, hogy a várható húzóerő a kábel súlyától (típus, hossz) és a nyomvonalban található kanyarulatoktól függ.
A megengedett legnagyobb húzófeszültség függ a kábel típusától vagy azt a gyártó adja meg N/mm2-ben.
Műanyag kábelekre (N/mm2): Cu vezetőre=50A (N) Al vezetőre=30A (N)
Burkolat megfogás esetén a megengedett húzóerő nagysága 100xdxA (N), ahol „d” a kábel külső átmérője. „A” az összes húzott vezető keresztmetszete mm2-ben.

## Slide 16: Kábelterítő görgők törésben

## Slide 17: KÖF földkábel létrán vezetve

## Slide 18: KIF és KÖF földkábel együtt vezetése létrán

## Slide 19: Általános technológiai előírások (6)
Page 72
Kézi kábelfektetés hagyományos technológiával:
A kábeldob felbakolva biztosan álljon a talajon vagy jól rögzítve a szállítójárművön, közvetlenül a kábelárok mellett vagy mögött.
A szükséges munkaerő számát a munkavezető határozza meg, a kábel hosszúsága, súlya, a terepviszonyok és a nyomvonal vezetése függvényében
Akadály felmerülésekor (pl. idegen közművek) a kábelt nem szabad tolni, csak húzni.

## Slide 20: Új fektetési technológiákról
Page 73
A gépi kábelfektetés modern technológiával:
A kábeldobról a nyomvonalon a kábelt előre le kell húzni.

## Slide 21
Page 75
Új kábelépítési technológiákról
A komplex kábelfektető-gép a fedőszalag lehúzását is elvégzi

## Slide 22: A kábelek út- vasút és közmű keresztezései során szükséges védőcső fektetési módok

## Slide 23: Az Irányított fúrás
Irányított fúrás lépései:
Pilótafurat
Az irányítható fúrófej precíz navigációs technika alapján éri el a célgödröt
Bővítő eljárás
A célgödörben az irányítható fúrófejet egy fúvókákkal ellátott furatbővítőre cserélik.
3. Behúzó eljárás
Az utolsó bővítési után behúzzák a védőcsövet. .

## Slide 24: A Rakétás fúrás
Rakétás fúrás:
Minimális munkaterületre és kiegészítő eszközökre van szükség az alkalmazásakor. Az eljárással vízszintes furatok készíthetőek maximum 25 méter
hosszban, 55- 200 mm átmérőben. A használható minden tömöríthető talajban. levegő kényszeríti alternáló mozgásra a
rakéta Sűrített rakéta
dugattyúját, amely ütőmunkát fejt ki az eszköz elején
elhelyezkedő előrehaladást.
vésőfejen
biztosítva
.

## Slide 25: A Sajtolás
Indító és fogadógödör szükséges, talajvízben nem alkalmazható, csak víztelenítéssel.
A sajtolással a cső iránytartása nem biztonságos és lényegesen kisebb hosszúság érhető el, mint irányított fúrás esetén.
•
A védőcsövet
hidraulikus
sajtoló
berendezéssel vagy speciális csőbeverő
berendezéssel (ún. „kossal”) sajtolják, vagy ütik át a keresztezendő létesítmény ( út, vasút, vízátfolyás, közmű,…) alatt. A berendezést sűrített levegő hajtja, a beverőegység a csőhöz verőkúppal csatlakozik. Az első cső beverése után a
„kost” leszerelik, és a következő csődarabot hozzáhegesztik a bevert csőhöz, majd ehhez rögzítik a vissza a „kost” és folytatják a cső beverését. Ezt a folyamatot addig csinálják, amíg elérik a kívánt hosszt. A csőben lévő talajt sűrített levegővel távolítják el.

## Slide 26: Általános technológiai előírásokról
A Kábelek földelése:
Kábelek és kábelvonalak esetén érintésvédelmi módként védőföldelést alkalmazunk.
A kábelvonal hossza mentén a beépített szerelvényekben
(karmantyú) gondoskodni kell az árnyékolás folytonosságának biztosításáról. (KÖF)
A középfeszültségű kábelek végelzáróinál gondoskodni kell az árnyékolás földeléséről.
Csak egyik végén földelt (rövid 100m alatti) kábelszakasz esetében a földelést a tápoldalon kell elkészíteni.

## Slide 27: Kábelvizsgálat a feszültség alá helyezés előtt:
KIF-en Szigetelési ellenállás mérés,
KÖF-ön feszültség próba is szükséges,
Kábelköri beépítés esetén fázisazonosítások elvégzése!

## Slide 28
Földkábel feszültség- mentesítése KIF-en
megszúrás
Page 78

## Slide 29
Földkábel
feszültség-mentesítés KÖF-ön,
meglövés
Page 79

## Slide 30
A Földkábel feszültség-mentesítése KÖF-ön,
„meglövés után”

## Slide 31: Köszönöm a figyelmet