## Slide 1: Kábelek melegedése

## Slide 2: A hőterjedés alapesetei

## Slide 3: Alapesetek
Hővezetés
Hőátadás (konvekció)
Hősugárzás

## Slide 4: Hővezetés
A szilárd testekben és nyugvó közegekben lezajló hőterjedési jelenség.
 (W/m·K) a hővezetési tényező, anyagjellemző
Stacionárius körülmények között az egységnyi keresztmetszeten vezetéssel átvitt hő egyenesen arányos a hőmérsékletkülönbséggel és fordítottan arányos a távolsággal.

## Slide 5: Hőátadás
Áramló közegek és szilárd testek között lezajló hőterjedési jelenség.
Newton-féle tapasztalati törvény az időegység alatt átvitt hőmennyiségre (hőáram).

## Slide 6: Hőátadás
 (W/m2·K) a hőátadási tényező
NEM anyagjellemző, hanem függ
az áramlás jellegétől,
az áramló közeg fizikai jellemzőitől,
a hőátadó felület tulajdonságaitól,
az áramlástani és termikus határréteg kölcsönös, alakulásától.
az áramlás kialakulásának körülményeitől,
a hőáramlás irányától,

## Slide 7: Hősugárzás
Elektromágneses sugárzás: az elektromos és a mágneses térerősség időbeni változásának tovaterjedése. Az elektromos térerősség, a mágneses térerősség és a terjedési irány jobbsodrású, derékszögű vektorrendszert alkot.
A felületegység által kisugárzott energia
(sugárzó képesség = energiasűrűség)
az abszolút hőmérséklet negyedik hatványával arányos
Közvetítő anyag ill. közvetítő közeg nélküli hőterjedési jelenség. (elektromágneses sugárzás)

## Slide 8: Melegedési és hűlési jelleggörbék

## Slide 9: Példa övszigetelésű kábelekre

## Slide 10: Övszigetelésű kábel hőtechnikai modellje fektetéskor általános esetben

## Slide 11: Az előbbi ábra állandósult állapotra

## Slide 12: Vonatkozó számítási alapok
A szigetelés élettartama erősen függ a hőigénybevételtől
A hőáram: (11.dia)
Veszteségi teljesítmény (W)
+ΔT = + Δ +Δ
A vezető megengedett hőmérséklete:
PVC és PE: 70
THPE és EPR:90
Papír: 50-85

## Slide 13: Veszteségi táblázat

## Slide 14: Zárlati melegedés
Mekkora az az időtartam,mely a vezető hőmérsékletét a megengedett max.üzemi hőmérsékletről a határhőmérsékletre emeli?
S: ) keresztmetszet
t : zárlati idő. (sec.)
: zárlati áram (A)
k:szorzó,mely a vezető és a szigetelés anyagától függ.( 74-135 közötti szám)
Max.zárlati hőmérsékletek :
PVC: 160
PE :130
THPE és EPR :250
Papír: 120-160

## Slide 15: Terhelési táblázatok használata 1.
Terhelhetőség: MSZ 13207:2000
Függ:
vezető anyaga,ker.metszete,érszáma
szigetelés anyaga
fektetési körülmények és elrendezés
hűlési viszonyok (hőellenállás Km/W)

## Slide 16: Terhelési táblázatok használata 2.
Terhelési tényező

## Slide 17: Terhelési táblázatok használata 3.
Hőmérsékleti kiindulás:
Talaj 20 Levegő 30
Eltérő hőmérsékletnél f1 ill. f3 csökk..tényezők
Egy kábelrendszer a kiindulás
Több kábelredsz. esetén f2 ill f4 csökk. tényezők
Végleges érték:alapterh x f1.f2 vagy f3.f4

## Slide 18: Kábelrendszerek fázis kiosztása1.
Befolyásolja a terhelhetőséget
A rendszerek távolsága vízsz. 7 cm
Egymás alatt függő. 20 cm
A vegyes elrendezést kerülni kell!
Függ a árnyékolás földelési módjától

## Slide 19: Kábelrendszerek fázis kiosztása 2.
Egyik végén földelt árnyékolás

## Slide 20: Kábelrendszerek fázis kiosztása 3.
Mindkét végén földelt árnyékolás

## Slide 21: Köszönöm a figyelmet!