## Slide 1: KIF szabadvezeték
Témafelelős: Hajós Imre
E-mail: imre.hajos@eon-hungaria.com
Tel: 66014
2012. július. 9.

## Slide 2: Szabályozási háttér
  Szabványok, rendeletek
  Belső rendelkezések
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
MSZ 151/1 „Szabadvezetékek létesítése”
MSZ 151/8 „Szabadvezetékek létesítése, megközelítések, keresztezések” MSZ 2364/MSZ EN60364 „Épületek villamos berendezéseinek létesítése”
MSZ 149/1-6 „Erősáramú vezetéksodronyok”
MSZ HD 626 S1 „Harmonizációs dokumentum”
MSZ 1585 :2012 „Erősáramú üzemi szabályzat”
MSZ EN 50110-1 „Villamos berendezések üzemeltetése”
VÁT-H4, VÁT-H40 Villamosenergia Ágazati Típustervek
MK1, MK5-2,MK8 Műszaki kézikönyvek

## Slide 3
Oszlop alapozások
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012

## Slide 4: Beásott alap -1
Kisfeszültségű faoszlop egy beton gyámon
eG gyám, súlya 300kg
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012

## Slide 5: Beásott alap -2
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Kisfeszültségű faoszlop kettő beton gyámon
eG gyám, súlya 300kg

## Slide 6: Gallér alap -1
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Kiscsúcshúzású áttört gerincű vasbetonoszlop gallér alapja
Beton mennyiség: 0,23 m3

## Slide 7: Befogott alap -1
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Kiscsúcshúzású áttört gerincű vasbetonoszlop befogott alapja (B-10/400)
Beton mennyiség: 0,82 m3

## Slide 8: Befogott alap- 2
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Nagycsúcshúzású áttört gerincű vasbetonoszlop befogott alapja
Beton mennyiség: 2,32 m3

## Slide 9: Gallér alap -2
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Kiscsúcshúzású pörgetett vasbetonoszlop gallér alapja (B-10/400)
Beton mennyiség: 0,23 m3

## Slide 10: Befogott alap -3
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Kiscsúcshúzású pörgetett vasbetonoszlop befogott alapja (B-10/4)
Beton mennyiség: 0,86 m3

## Slide 11: Tőkezelt faoszlop
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Tőkezelt faoszlop alapja
(kibetonozni tilos!)
Kő mennyiség: ~0,2 m3

## Slide 12: Hibás gyakorlat
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Elvetendő
„…lepény” alap

## Slide 13: Jó megoldás
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Alkalmazandó

## Slide 14
Oszlop típusok
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Faoszlopok: például F8+eG (8 méteres faoszlop egy betongyámon)
  F9+2eG (9 méteres faoszlop kettő betongyámon)
  TF-9/17 (Tőkezelt faoszlop, 9 méteres, fejátmérő 17 cm)
  Áttörtgerincű vasbeton oszlopok
  B-10/4; B-10/8; B10/13
  B-12/4; B-12/8; B-12/13
  B – áttörtgerincű vasbeton oszlop; 10 – oszlop hossza; 4 – csúcshúzás (kN)
  Pörgetett vasbeton oszlopok
  Bo-10/4; Bo-10/10; Bo10/16
  Bo-12/4; Bo-12/10; Bo-12/16
  Bo – pörgetett vasbeton oszlop; 10 – oszlop hossza; 4 – csúcshúzás (kN)
  A föld feletti magasságot is befolyásolják! (5m,5,5m,5,5m)

## Slide 15: Minőségi problémák
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
Elvetendő