## Slide 1: Villamos szabadvezetéki szigetelők jellemzése
Alapfeladat:
A különböző potenciálú „feszültségű” részek szétválasztása
A villamos és mechanikai csatlakozások biztosítása az üzemeltetés során
Az igénybevétel lehet elektrodinamikai
Lehet mechanikai külső hatás (szélteher,jég stb.)

## Slide 2: Hálózati szigetelők előállítási anyaga
Az igénybevételektől függően (külső erők,időjárás,szennyezés):
Szervetlen szilárd,mint porcelán vagy üveg vagy
Szerves eredetű különösen műanyag (pl:PU)
Lehet kompozit= az előbbi kettő „ötvözésével”

## Slide 3: A szigetelők kialakítása villamos és mechanikai megfontolásból
Beágyazott típusok,ahol az elektródák csak egyféle szigetelő anyaggal találkoznak.pl:kábelszigetelés csak XLPE v.PVC

## Slide 4: A szigetelők kialakítása villamos és mechanikai megfontolásból
Támszigetelő típusok ahol legalább kétféle szigetelőanyaggal számolunk.Pl szabadvezetéki tartószigetelő porcelán+levegő

## Slide 5: A szigetelők kialakítása villamos és mechanikai megfontolásból
Átvezető típusú szigetelők itt többféle a szigetelés olaj,levegő,porcelán

## Slide 6: A hajlító-törőerő és szakító-törőerő
A hajlító-törőerőt állószigetelőn értelmezzük
Fhajl
Pl.10 kN=1000 kp

## Slide 7: A hajlító-törőerő és szakító-törőerő
A szakító-törőerőt feszítőszigetelőn értelmezzük
-Fszakít
Pl:50 vagy 70 kN

## Slide 8: Villamos szempontok
Átütési távolság:
A szigetelő anyagon belül történik
Értéke általában 3-5 Uo kV

## Slide 9: Villamos szempontok
Átívelési vagy zsinór távolság:
A szigetelők mentén a levegőben/más közegben jön létre
A belső biztonsági távolsággal függ össze,amit szabvány határoz meg.
pl.20 kV-on kb.200 mm
U
föld

## Slide 10: Villamos szempontok
Kúszóút mint távolság:
A környezet várható behatásától függő érték,melyet leginkább a szigetelők felületének növelésével lehet elérni.
Fokozatok: 1,2,3,4,ahol a kúszóút 16 ,20,25 és 30 mm/kV

## Slide 11: MOST LÁSSUK A SZIGETELŐKET