## Slide 1: Egyéb vezetőkötések
Végezzünk probléma elemzést!

## Slide 2: Íves csavaros végfeszítő hibája,hogy a befogás helyén nincs megcsupaszítva a burkolt vezeték
Csupaszítás helye

## Slide 3: Rugós fejszerelvény ET 20 szigetelőre szerelve

## Slide 4: FAM kötés ET 20 szigetelőn (1988 óta letiltva)
Nincs pólyaszalag

## Slide 5: Kúpos feszítő pisztoly

## Slide 6: TVO NDK típusú Íves csavaros feszítő szerelvény
Nincs pólyaszalag
Ez nem csapszeg

## Slide 7: Kúpos automata toldóhüvelyek
Fordított a sodrásirány a kötésnél

## Slide 8: Húzószilárd préselt toldókötés

## Slide 9: Sikeres helyreállítás T20-as szigetelőn

## Slide 10: Ez biztos nem tekeredik le!
Fordított sodrásirány