###### ÜZEMELTETÉS-KARBANTARTÁS

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Bevezetés, meghatározások	3

2.	Üzemeltetési beavatkozások jellegük szerinti elhatárolása	3

Középfeszültségű szabadvezeték üzemvitel	4

Középfeszültségű szabadvezeték karbantartás	4

Középfeszültségű szabadvezeték üzemzavar-elhárítás	4

3.	MŰSZAKI BEAVATKOZÁSOK RÉSZLETEZÉSE	5

3.1.     	Üzemviteli tevékenység	5

3.2.	Karbantartási tevékenység	7

3.3.     	Üzemzavar elhárítási tevékenység	9

ÜZEMELTETÉSI SEGÉDLET	10

Útmutató a munkafelvételi bejárási jegyzőkönyv kitöltéséhez	13

MELLÉKLETEK	29

Üzemviteli bejárási jegyzőkönyv

Munkafelvételi bejárási jegyzőkönyv (KÖF szabadvezeték)

Munkafelvételi bejárási jegyzőkönyv (KÖF készülékek)

## Bevezetés, meghatározások

Üzemeltetésnek minősül a berendezések villamosenergia-rendszerrel való együttműködésének teljes időtartama alatt minden olyan tevékenység, amely a berendezéseknek indítására, üzemben tartására, kezelésére, karbantartására, leállítására, valamint az üzemzavarok elhárítására irányul.

Az üzemeltetés tevékenységeit

a hatályos jogszabályok,

a vonatkozó szabványok,

az adott termékek gyártóinak üzemeltetési és kezelési előírásai

és a vonatkozó technológiai utasítások

szerint kell végrehajtani.

Az üzemeltetés egyes tevékenységei történhetnek:

feszültségmentes állapotban,
A feszültségmentes állapot időtartamát úgy kell megállapítani - ehhez az elvégzendő tevékenységeket úgy kell szervezni-, hogy a fogyasztók villamosenergia-ellátásának szüneteltetése a lehető legrövidebb ideig tartson.

feszültség alatti állapotban.
A feszültség alatt elvégezhető feladatokat a berendezések feszültség alatti (üzemelő) állapotában kell elvégezni. Ilyenek pl: a vonalbejárások, a mérések, a hibakeresés- és behatárolás, a különböző üzem alatti vizsgálatok, szerelvény és tartozék cserék, állomás takarítás az MSZ 1585:2001, a FAM technológia, valamint a munkavédelmi szabályzat vonatkozó előírásainak megtartásával.

## Üzemeltetési beavatkozások jellegük szerinti elhatárolása

Az üzemeltetési beavatkozások tartalmuk alapján:

- üzemviteli,

- karbantartási,

- üzemzavar-elhárítási

tevékenységbe sorolhatók.

Az üzemviteli és karbantartási munkák időalapú (i) és állapotfüggő (á) feladatok lehetnek, míg az üzemzavar-elhárítási tevékenységek gyakoriságát előre nem látható, legtöbbször külső körülmények határozzák meg.

Az időalapú beavatkozások gyakorisága független a berendezések műszaki állapotától, míg az állapotfüggő tevékenységek számosságát a hálózati elemek műszaki megfelelősége, állapota határozza meg.

### Középfeszültségű szabadvezeték üzemvitel

A villamos berendezések működésének felügyelete, ezen berendezésekről információk gyűjtése amely az állagra, szabványosságra, és folyamatos működőképességre irányul, valamint azon „É” hiányosságok elhárítása melyek nem okozhatnak üzemzavart. A tevékenységek a következők:

- Üzemviteli bejárás (i),

- Üzemviteli javítás (á),

- Minősítő bejárás (i),

- Érintésvédelmi mérés (i),

- Érintésvédelmi javítás (á)

- Diagnosztikai mérések (i),

- Kapcsolások, feszültségmentesítés, felügyelet.

### Középfeszültségű szabadvezeték karbantartás

A villamos berendezések állapotának, állagának megóvása érdekében végzett konkrét, előre tervezett munkák összessége.

- Általános karbantartás (gyűjtő), (i),

- Nevesített karbantartás (egyedi), (i),

- Gallyazás, nyiladéktisztítás (á),

- Oszlopkapcsoló karbantartás, leszerelés (FAM), (i vagy á).

### Középfeszültségű szabadvezeték üzemzavar-elhárítás

A villamos berendezésekben fellépő, előre nem látható és nem kívánatos események, ezek következményeinek megszüntetésére szolgáló konkrét beavatkozások, melyek a berendezések működésképtelenségét okozó hibák elhárítására irányulnak.

Üzemzavar elhárítás alá a következő tevékenységek tartoznak:

- üzemzavar elhárítás,

- üzemzavar megelőzés,

- rendkívüli bejárás,

- rendelkezésre állás (idegen cégé).

## MŰSZAKI BEAVATKOZÁSOK RÉSZLETEZÉSE

### 3.1.     Üzemviteli tevékenység

Üzemviteli bejárás

Gyakoriság: évente

A bejárás során feltárt, és jegyzőkönyvezett hiányosságokat minősíteni kell az erre rendszeresített nyomtatványon. Az észlelt hiányosságokat a következő osztályozás szerint kell besorolni:

- „É”	(élet- és vagyonvédelmi) jellegű hiányosságok

Azok a hiányosságok, melyek közvetlenül életet és vagyont veszélyeztető hibák, valamint amelyeket a bejárást végző személy bejárás alkalmával nem tud egyértelműen meghatározni, és ezért azonnali kivizsgálás szükséges.

- „Ü”	(üzemzavar megelőzés) jellegű hiányosságok

Azok a hiányosságok, melyek nem jelentenek közvetlen „É” jellegű hiányosságot, de fennállásuk bármikor üzemzavart okozhat.

- „K”	(tervszerű karbantartás) jellegű hiányosságok

Azok a hiányosságok, melyek nem tartoznak sem az „É”, sem az „Ü” jellegű hiányosságok közé.

Üzemviteli javítás

El kell végezni az életvédelmi szempontok miatt elhelyezett figyelmeztető jelzések, valamint a biztonságos munkavégzés, és beazonosíthatóság érdekében elhelyezett üzemviteli jelölések pótlását, javítását, továbbá az üzemzavart nem okozó, de „É” jellegűnek minősülő hiányosságok megszüntetését.

Mind a bejárások, mind az egyéb üzemviteli tevékenységek végzése során feltárt ilyen jellegű hiányosságok azonnali beavatkozást igényelnek.

Munkafelvételi (minősítő) bejárás

Gyakoriság: 5 évente

A felmérés célja a KÖF vezeték állapotának és leltárának felmérése annak érdekében, hogy az üzembiztos működéshez szükséges beavatkozások gazdaságosan meghatározhatók legyenek, valamint a rendszeres ellenőrzés révén a hálózati adatbázis naprakészsége biztosított legyen. Tartalma:

- Oszlopok vizsgálata,

- Kötések vizsgálata,

- Szigetelők vizsgálata,

- Áramvezetők vizsgálata, belógás mérés,

- Készülékek vizsgálata,

- Adatbázis felvétele.

A bejárás elvégzésével a - rendszeres éves - üzemviteli bejárási kötelezettség is teljesül. 
Az állapotfelmérés nem tartalmazhatja az élet- és vagyonvédelmi, ill. az üzemzavart okozó hibák felsorolását. Az ilyen jellegű hibák észlelése esetén, ezeket az üzemviteli bejárás alkalmával használatos jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és az előírt időn belül meg kell szüntetni.

Az állapotfelméréseknél az alábbi kategóriák szerint kell minősíteni:

- „J”	kategória

Jó állapotú, beavatkozást a legközelebbi vizsgálatokig – az esetleges üzemzavar elhárítás kivételével – nem igénylő hálózati elem.

- „K”	kategória

Kismértékben károsodott hálózati elem, mely az áramszolgáltatás folyamatosságát közvetlenül nem veszélyezteti és amelynek javítását a következő tervszerű karbantartás alkalmával kell elvégezni.

- „S”	kategória

Oly mértékben meghibásodott (sérült) hálózati elem, melynek javítását a lehető legrövidebb időn belül el kell végezni, mert a hálózati elem az áramszolgáltatás folyamatosságát közvetlenül veszélyezteti.

Az érintésvédelem ellenőrzése, javítása

A rendszeres időszakonként végzendő ellenőrzések során:

- A megszemléléssel vagy a nyilvántartások vizsgálatával végzendő ellenőrzéseket 3 évenként,

- a méréssel végezhető ellenőrzéseket 6 évenként,

- a kiásással végezhető ellenőrzéseket 12 évenként kell elvégezni.

Az érintésvédelmi méréseket és azok nyilvántartását az MSZ 172-2:1994. sz. Érintésvédelmi szabályzat szerint kell végrehajtani.

A tevékenység során szükség szerint a következő munkákat kell elvégezni:

- Oszloptő tisztítás,

- Földelő telepítés,

- Földelő vezető javítás,

- Kontaktusok javítása,

- Védővezető bekötés javítása,

- Földelési ellenállásmérés,

- Mérési jegyzőkönyv felvétele.

### 3.2.	 Karbantartási tevékenység

Karbantartás alkalmával kell elvégezni a villamos berendezések állapotának, állagának megóvására irányuló konkrét, előre tervezhető munkák összességét.

A karbantartási tevékenység megkezdése előtt munkafelvételi bejárást kell rendezni, melynek célja a korábbi években karbantartásra minősített vezetéken elvégzendő tevékenységek előkészítése. A bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, mely alapján el lehet rendelni a műszakilag indokolt beavatkozásokat, és össze lehet állítani a szükséges anyagok jegyzékét.

A hálózati eseményekből nyerhető információk fontos részét képezik a karbantartási munka előkészítésének. Az üzemeltető által nyilvántartott hibák sűrűsödése egy-egy vezetékszakaszon, berendezésen, soron kívüli vizsgálatot igényelhet. A vizsgálatnak kell döntenie a beavatkozás formájáról, a szükséges karbantartás ütemezéséről.

A hálózati eseményeket információs rendszerekkel kell gyűjteni.

Állapotdiagnosztikai vizsgálatokból nyerhető adatok a karbantartási munka előkészítő munkálataként, vagy a karbantartási munka részeként az elvégzett karbantartás kontrollálására használhatók fel. (Pl. melegedés mérések.)

Karbantartási munkák tartalma:

Általános karbantartás (gyűjtő)

Gyakoriság: 200 km/év x10 000km

- Feszültségmentesítés,

- Oszlop helyrehúzás,

- Oszlopcsere,

- Oszloptő tisztítás,

- Szigetelőcsere,

- Fejszerkezet csere,

- Vezetékcsere, javítás,

- Vezeték beszabályozás

- Kötőelem csere,

- Oszlopkapcsoló karbantartás,

- Túlfeszültség korlátozó csere (készlet)

- Eseti gallyazás, gyomirtás.

Nevesített karbantartás (egyedi)

Gyakoriság: 80 km/év x 10 000km

- Feszültségmentesítés,

- Oszlop helyrehúzás,

- Oszlopcsere,

- Oszloptő tisztítás,

- Szigetelőcsere,

- Fejszerkezet csere,

- Vezetékcsere, javítás,

- Vezeték beszabályozás

- Kötőelem csere,

- Oszlopkapcsoló karbantartás,

- Túlfeszültség korlátozó csere (készlet)

- Eseti gallyazás, gyomirtás.

Gallyazás, nyiladéktisztítás

Gyakoriság: 250-300 km/év x 10.000 km

- Műszaki ellenőrzés,

- Gallyazás,

- Tulajdonosi egyeztetések.

Oszlopkapcsoló karbantartás, leszerelés (FAM)

Gyakoriság: 160 db/év x 10.000 km

- Munka előkészítése,

- Burkolatok felhelyezése,

- Áthidaló söntkábelek felhelyezése,

- Áramkötések bontása,

- Oszlopkapcsoló karbantartás, leszerelés,

- Szigetelők felszerelése,

- Áramkötések készítése,

- Söntkábelek leszerelése,

- Burkolatok eltávolítása,

- Szerszámok karbantartása, rendezése.

### 3.3. Üzemzavar elhárítási tevékenység

Üzemzavar-elhárítás

Gyakoriság: 800-1000 db/év x 10.000 km

A feladat tartalma:

- Hibahely behatárolás,

- Feszültségmentesítés,

- Javítás (elemek cseréje, stb.).

Üzemzavar megelőzés

Gyakoriság: 400 db/év x 10.000 km

- Feltárt hibák javítása,

Rendelkezésre állás (idegen cégé)

Gyakoriság: A mindenkori szerződés szerint.

###### ÜZEMELTETÉSI SEGÉDLET

### Középfeszültségű hálózatok üzemviteli bejárása és állapotfelmérése

A középfeszültségű hálózatok aktuális műszaki állapotának megállapítása illetve az üzembiztonság, az élet és vagyonvédelem folyamatos biztosítása érdekében meghatározott időközönként különböző műszaki tartalmú hálózatbejárásokat kell végezni.

Üzemviteli bejárások (rendszeres és rendkívüli)

A bejárások célja mindkét esetben a hálózaton vagy a hálózat közvetlen környezetében tapasztalható hibák, hiányosságok felderítése. A felfedezett hibákat az elhárítás sürgősségének meghatározása érdekében minősíteni kell.

A bejárást végző személynek megfelelő nagyítású távcsővel kell rendelkezni.

Az üzemviteli bejárások alkalmával feltárt hiányosságokat az „ÜZEMVITELI BEJÁRÁSI JEGYZŐKÖNYV” című formanyomtatványon kell rögzíteni. A jegyzőkönyvben feltárt hibák megszüntetési időpontját is rögzíteni kell.

Munkafelvételi bejárás

A hálózat bejárás egyik célja egyfajta hálózati leltárkészítés, a meglévő állapot összevetése a nyilvántartásban szereplő adatokkal.

A másik fontos cél a hálózat műszaki állapotának, valamint a hálózat közvetlen környezetének felmérése a szabványtalanságok, megállapítása. Ennek érdekében fel kell mérni, hogy a hálózat egyes szerkezeti elemein milyen karbantartási beavatkozásokat kell elvégezni, melyeket kell lecserélni. A hálózat környezetében milyen mérvű gyomtalanítási, gallyazási, fakivágási beavatkozásokat kell elvégezni.

A bejárás során a bejárást végzőnek nagy szakmai tudást és gyakorlatot igénylő feladatokat kell elvégeznie:

- Be kell azonosítani a hálózat főbb szerkezeti elemeit. Meg kell állapítani, hogy a hálózaton lévő különböző főbb szerkezeti elemek azonosak-e, a munkafelvételi jegyzőkönyvben előre beírt- főbb szerkezeti elemekkel. Meg kell állapítani, hogy a különböző kötések hagyományos, vagy milyen fajta korszerű kötőelemekkel készültek.

- Rögzíteni kell hálózaton és a közvetlen környezetében található hibákat, illetve hiányosságokat. Meg kell állapítani egyes főbb szerkezeti elemeknél talált, az eredeti állapothoz képesti különböző mérvű eltéréseket, hibákat, hiányosságokat. Meg kell állapítani, a vonatkozó VÁT-H típusterv, MSZ 151-1, MSZ 1610, MSZ 172 szabványok előírásainak nem megfelelő megoldásokat, körülményeket. Meg kell állapítani, hogy a hálózat mentén a biztonsági övezetre vonatkozó előírások be vannak-e tartva.

- Szükség esetén a FAM módszereit is igénybe kell venni

FAM beavatkozással elvégzendő diagnosztikai vizsgálatok:

- húzóerő mérés,

- vezető magasság mérés

- vezető átmérő mérés

A bejárást végzőnek az alábbi eszközökkel kell rendelkeznie:

- megfelelő nagyítású távcső,

- ultrahangos magasságmérő (SUPARULE)

- tolómérő (vasoszlopok rozsdásodás ellenőrzéshez),

- infra hőmérsékletmérő.

A bejáráskor kitöltött „MUNKAFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV” alapján lehet a hálózat szerkezeti elemeit minősíteni, valamint karbantartáshoz szükséges anyagigényt, munkaóra és munkagép óra szükségletet meghatározni.

# Útmutató
           Munkafelvételi bejárási jegyzőkönyv kitöltéséhez

## TARTÓSZERKEZET

### LELTÁR

Megközelíthetőség:							Minősítő kód

Terepes gépkocsival:			GK			      J

Gyalogosan:				GY			      J

Épített „műtárgy” segítségével		ÉM			      K

Megközelíthetetlen			NM			      S

Hálózati környezet:

Lakott terület				LT

Mezőgazdasági művelt terület:		MT

Rét, kaszáló:				R

Erdős terület:				E

Gyümölcsös:				GY

Zárt kert:				K

Hegyvidék:				H

Oszloptípus :

Áttörtgerincű feszített vasbeton oszlopok:

Egyes oszlopok:	B12/4

B14/4

B12/8

B12/10

B12/13

B12/18

B12/28

B14/8

B14/18

B14/28

Iker oszlopok 2db 4kN oszlopból szerelve:

BI 12/4

BI 14/4

Bak oszlopok 2db 4kN oszlopból szerelve:

BB 12/4

BB14/4

Beton portál tartóoszlop 2db 4kN oszlopból szerelve

BPT 12/4

BPT 14/4

Beton portál feszítőoszlop 4db 4kN-os oszlopból szerelve:

BPF 12/4

BPF 14/4

Faoszlopok eG jelű oszlopgyámon

Fa egyes oszlopok:	F8 1eG

F9 1eG

F8 2eG

F9 2eG

F10 2eG

F11 2eG

F12 2eG

Fa bakoszlopok:	FB8 2eG

FB9 2eG

FB10 2eG

FB11 2eG

FB12/2eG

FB8 4eG

FB9 4eG

FB10 4eG

FB11 4eG				FB12 4eG

Fa portál tartóoszlopok:

FPT8 4eG

FPT9 4eG

FPT10 4eG

FPT11 4eG

Fa portál feszítőoszlopok:

FPF8-8eG

FPF9 8eG

FPF10 8eG

Pörgetett betonoszlopok (kiscsúcshúzású):

Bo 12/2

Bo 14/2

Bo 12/4

Bo 14/4

Bo 16/4

Pörgetett betonoszlopok (nagycsúcshúzású):

Bo 12/8

Bo 14/8

Bo 16/8

Bo 12/13

Bo 14/13

Bo 16/13

Bo 12/16

Bo 14/16

Bo 16/16

Bo 12/25

Bo 14/25

Bo 16/25

Bo 12/35

Bo 14/35

Bo 16/35

Kiscsúcshúzású rácsos vasoszlopok:

V 15/4

V 18/4

Nagycsúcshúzású rácsos vasoszlopok:

V 9/18,5

V 12/18,5

V 15/18,5

V 18/18,5

V 20/18,5

V 9/25

V 12/25

V 15/25

V 18/25

V 20/25

V 9/35

V 12/35

V 15/35

V 18/35

V 20/35

V 9/45

V 12/45

V 15/45

V 18/45

V 20/45

Nagycsúcshúzású szűkterpeszű rácsos vasoszlopok

Vsz 9/20					Vsz 12/20

Vsz 9/30					Vsz 12/30

Oszlop funkciók:

Tartó:			T				Saroktartó:		ST

Feszítő:		F				Sarokfeszítő:		SF

Végfeszítő:		VF				Sarok-végfeszítő:	SVF

Tartó-leágazó:		T-L				Saroktartó-Leágazó:	ST-L

Sarokfeszítő-leágazó:	SF-L

HIBÁK

Jelzések állapota az oszlopon (kódolt adat:):

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Nem a megközelítés irányából találhatók | 1 | K |
| Kopottak, nehezen olvashatók | 2 | K |
| Nincs, vagy nem olvasható oszlopszám | 3 | S |
| Következetlen oszlopszám | 4 | S |
| Nincs, vagy nem olvasható figyelmeztető felírat | 5 | S |
| Nincs, vagy nem olvasható földelés jelölés, de van telepített földelés | 6 | S |
| Nincs, vagy azonosíthatatlan rendszer színjelölés | 7 | S |

Oszlop állapot, állag (kódolt adat):

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Oszlop megdőlve, helyrehúzás szükséges | 1 | K |
| Faoszlop felületén 20 mm-nél nem mélyebb sérülés, anyaghiány van, néhány, 20-30 mm átmérőjűnél kisebb lyuk, repedés, korhadás van az anyagában, de a mászhatóságot nem befolyásolja | 2 | K |
| Faoszlop telítési mélység nem megfelelő | 3 | K |
| Betonoszlop felületén kis mértékű repedések, élein töredezettség van, a betonvas 15 cm-nél kisebb hosszban vált láthatóvá, felületén kezdődő szemcselazulás, porladás tapasztalható | 4 | K |
| Vasoszlopnál max. 2 diagonál elem pótlása szükséges, a főszáron kismértékű elcsavarodás vagy deformáció látható | 5 | K |
| Oszloprögzítő-, összekötő elemek és csavarok rozsdásak | 6 | K |
| Vasoszlopnál 3 vagy több diagonál elem pótlása szükséges, a főszáron kismértékű elcsavarodás vagy deformáció látható | 7 | S |
| Vasoszlop övlemeznél erős rozsdásodás és rozsdás csavarok | 8 | S |
| Vasoszlop felületén összefüggő rozsdásodás | 9 | S |
| Vasoszlop összekötő övlemezeinél csavarok hiányoznak | 10 | S |
| Vasoszlop összekötésnél övlemezek és csavarok hiányoznak | 11 | S |
| Oszlopcsere szükséges | 12 | S |
| Oszlopszerkezet 1 oszlopának cseréje szükséges | 13 | S |

Oszloptő állapot (kódolt adat):

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Kisebb sérülés, repedés a betongyámon | 1 | K |
| Törött betongyám | 2 | S |
| Vasoszlopcsonk, övlemez, csavarok erősen rozsdásak | 3 | S |
| Vasoszlopcsonk és övlemezek erősen „revések” több mint 2mm rozsdásodás, statikai vizsgálat szükséges | 4 | S |
| Az oszloptő állékonyság még megfelelő, de feltöltés szükséges (a föld a tervezett szintnél 0,2…0,5 m-rel lejjebb van) | 5 | K |
| Túl feltöltött (betonoszlop földelő csatlakozó földel takart, a gyámon lévő faoszlop talpa földben van, vasoszlop betonalapja nem látszik a földtől) | 6 | K |
| Az oszlop állékonysága veszélyeztetett, sűrgős feltöltés szükséges (a föld a tervezett szintnél több mint 0,5 m-rel lejjebb van) | 7 | S |
| Vasoszlop alap „gyök” teljesen elföldelve, övlemez már félig a földben van | 8 | S |

Oszloptő környezet (kódolt adat):

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Gyomos környezet, gyors növekedése veszélyt okozhat | 1 | K |
| Bokros környezet, akadályozza a fel és lejutást | 2 | S |
| Iszapos, lápos környezet, nem megközelíthető | 3 | S |

### II. VÉDŐFÖLDELÉS

Telepített földelés: V van; N nincs értelemszerűen

Lépésfesz. csök. keret: V van; N nincs értelemszerűen

Földeléssel kapcsolatos hiányosságok (kódolt adat):

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Földelő takaróléc hiány | 1 | K |
| Földelő védődoboz hiány | 2 | K |
| Előírt gyakoriságú szemrevételezéses ellenőrzés | 3 | K |
| Előírt gyakoriságú földelés mérés | 4 | K |
| Földelő kötéseknél erős rozsdásodás, összekötő csavarok, anyák erősen korrodáltak | 5 | S |
| Földelő vezető szakadás | 6 | S |
| Vas szerkezeti elem nincs bekötve a földelő rendszerbe ( földelő vezető hiányzik) | 7 | S |
| Földelés telepítés méréssel | 8 | S |

III. FEJSZERKEZET

LELTÁRI ADATOK

Csúcstartó típusa:

| Jel | Tip.terv | Funkció | Rajzszám |
| --- | --- | --- | --- |
| CT1f | VÁT-H2 VÁT-H20 | Csúcstartó 1-es felfüggesztéses, B, BB, BI, F Bo jelű tartó, saroktartó oszlopokhoz | 2-70003/A 20-7-004 |
| CT2f | VÁT-H2 VÁT-H20 | Csúcstartó 2-es felfüggesztéses, B, BB, BI, F Bo jelű tartó, saroktartó oszlopokhoz | 2-70004/A 20-7-005 |
| CBB | VÁT-H2 | Csúcstartó BB és B-1300-as oszlopokra | 2-70009/A |
| CFB |  | Csúcstartó FB jelű oszlopokra | 2-70020/A |
| CVsz |  | Csúcstartó Vsz (szűkterpeszű) vasoszlopokra | 2-70023/A |
| CVK |  | Csúcstartó V-400-as tartó vasoszlopokra | 2-70027 |
| CVF |  | Csúcstartó V-1850-4550 vasoszlopokra | 2-70031 |
| OB |  | Oszlopkapcsoló tartó bak BB és FB jelű oszlopokra | 2-70014 |
| LCS | VÁT-H20 | Leesésgátló csúcstartóra | 20-7-007 |

Kereszttartó I. típusa

| Jel | Tip.terv | Funkció | Rajzszám |
| --- | --- | --- | --- |
| P | Nem tipizált | P vasas fejszerkezet |  |
| TH 21/26/29 | VÁT-H2 | Tartó, saroktartó kereszttartó háromszögű vezetőelrendezéshez, 150 fokos törésszögig, fa és betonoszlopokhoz (21/26/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70005/A |
| SH 21/26/29 |  | 2db TH 21/26/29 kereszttartót jelöl, 130 fokos törésszögig, BB, FB és B-1300 oszlopokhoz (21/26/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70005/A |
| TE 21/26/29 |  | Tartó, saroktartó kereszttartó egysíkú vezetőelrendezéshez, 150 fokos törésszögig, fa- és betonoszlopokhoz (21/26/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70007/A |
| SE 21/26/29 |  | 2db TE 21/26/29 kereszttartót jelöl, 130 fokos törésszögig, BB, FB és B-1300 oszlopokhoz (21/26/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70007/A |
| TVH 21/26/29 |  | Tartó, saroktartó kereszttartó háromszögű vezetőelrendezéshez, V-4 jelű vasoszlopokhoz (21/26/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70026 |
| TVE 21/26/29 |  | Tartó, saroktartó kereszttartó egysíkú vezetőelrendezéshez, V-4 jelű vasoszlopokhoz (21/26/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70028 |
| TSH | VÁT-H20 | Tartó, saroktartó kereszttartó háromszög elrendezés, állószigetelőkhöz B, BB, Bo jelű áttörtgerincű és pörgetett oszlopokra (22/27 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 20-7-009 |
| TSE |  | Tartó, saroktartó kereszttartó egysíkú elrendezés B, BI, BB, Bo jelű áttörtgerincű és pörgetett oszlopokra (22/27 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 20-7-013 |
| TSE1 | VÁT-H20 burkolt | Tartó, saroktartó kereszttartó egysíkú elrendezés 20kV-os burkolt vezetéknél, B, Bo F oszlopokhoz | 20-7-078 |
| 2R/T1 | VÁT-H2/ 2R | Kétrendszerű vezeték B14/4 jelű tartóoszlop felső és alsó kereszttartója | 2-70501/A |
| 2R/T3 |  | Kétrendszerű vezeték BB14/13,5 jelű tartóoszlop felső, valamint a V-4 jelű tartóoszlop felső-alsó kereszttartója | 2-70503/A |
| 2R/F1 |  | Kétrendszerű vezeték feszítő kereszttartója 130 fokos törésszög esetén: V18,5-45,5 jelű vasoszlopokhoz | 2-70507 |

Kereszttartó II. típusa:

| Jel | Tip.terv | Funkció | Rajzszám |
| --- | --- | --- | --- |
| FH 21/29 | VÁT-H2 | Feszítő kereszttartó háromszög elrendezéshez BB és FB jelű oszlopokhoz, 180 fokos törésszög esetén (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70010 |
| FHB 21/29 |  | Feszítő kereszttartó háromszög elrendezéshez B-1300 jelű oszlopokhoz, 180 fokos törésszög esetén (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70015 |
| FHV 21/29 |  | Feszítő kereszttartó háromszög elrendezéshez Vsz jelű oszlopokhoz, 180 fokos törésszög esetén (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) |  |
| FE 21/29 |  | Feszítő kereszttartó egysíkú elrendezéshez B-1300 jelű oszlopokhoz, 180 fokos törésszög esetén (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70016 |
| FPE 21/29 |  | Feszítő kereszttartó fa (FPF) és beton (BPF) „bak” portáloszlopokra 90 fokos törésszögig (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70012 |
| FvszE 21/29 |  | Feszítő kereszttartó egysíkú elrendezéshez Vsz jelű oszlopokhoz (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70024 |
| FVH-130 21/29 |  | Feszítő k.tartó háromszög elrendezéshez 130 fokos törésszögig V 18,5-45,5 jelű vasoszlopokhoz (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70029 |
| FVH-90 21/29 |  | Feszítő k.tartó háromszög elrendezéshez 90 fokos törésszögig V 18,5-45,5 jelű vasoszlopokhoz (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70030 |
| FVE-130 21/29 |  | Feszítő k.tartó egysíkú elrendezéshez 130 fokos törésszögig V 18,5-45,5 jelű vasoszlopokhoz (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) |  |
| FVE-90 21/29 |  | Feszítő k.tartó egysíkú elrendezéshez 90 fokos törésszögig V 18,5-45,5 jelű vasoszlopokhoz (21/29 a szigetelő csaptól függő lyukméretet jelöli) | 2-70032/A |
| LK | VÁT-H20 | Leesésgátló kereszttartóra | 20-7-008/2,4 |
| VF |  | Feszítő (és leágazó) kereszttartó B nagycsúcshúzású oszlopokhoz (azonos az L2-vel) | 20-7-011 |
| SF |  | Sarokfeszítő kereszttartó B nagycsúcshúzású oszlopokhoz | 20-7-027 |
| VF/Bo |  | Vonalfeszítő kereszttartó Bo nagycsúcshúzású pörgetett oszlopokhoz | 20-7-074 |
| SF/Bo |  | Sarokfeszítő kereszttartó Bo nagycsúcshúzású pörgetett oszlopokhoz | 20-7-075 |
| VF/Bo2 |  | Vonalfeszítő kereszttartó 35-45kN csúcshúzású pörgetett oszlopokhoz | 20-7-084 |
| SF/Bo2 |  | Sarokfeszítő kereszttartó 35-45kN csúcshúzású pörgetett oszlopokhoz | 20-7-085 |
| VF/1 | VÁT-H20 burkolt | Vonalfeszítő k.tartó 20kV-os burkolt vezetéknél, B nagycsúcshúzású oszlopokhoz | 20-7-080 |
| SF/1 |  | Sarokfeszítő k.tartó 20kV-os burkolt vezetéknél, B nagycsúcshúzású oszlopokhoz | 20-7-011 |
| VF/Bo/1 |  | Vonalfeszítő k.tartó 20kV-os burkolt vezetéknél, Bo nagycsúcshúzású pörgetett oszlopokhoz | 20-7-081 |
| SF/Bo/1 |  | Sarokfeszítő k.tartó 20kV-os burkolt vezetéknél, Bo nagycsúcshúzású pörgetett oszlopokhoz | 20-7-074 |
| 2R/T2 | VÁT-H2/ 2R | Kétrendszerű vezeték B14/4 jelű tartóoszlop középső kereszttartója | 2-70502/A |
| 2R/T4 |  | Kétrendszerű vezeték BB14/13,5 jelű tartóoszlop középső kereszttartója | 2-70504/A |
| 2R/T6 |  | Kétrendszerű vezeték V-4 jelű tartóoszlop középső kereszttartója | 2-70506/A |
| 2R/F2 |  | Kétrendszerű vezeték feszítő kereszttartója 90 fokos törésszög esetén: V18,5-45,5 jelű vasoszlopokhoz | 2-70508 |

Kereszttartó III. típusa:

| Jel | Tip.terv | Funkció | Rajzszám |
| --- | --- | --- | --- |
| LEO | VÁT-H2 | Oszlopkapcsolós leágazókar BB és FB jelű oszlopokhoz | 2-70017/A |
| LEBVO |  | Oszlopkapcsolós leágazókar B-1300 és Vsz jelű oszlopokhoz | 2-70019/A |
| LPE |  | Leágazó kereszttartó BPF és FPF jelű oszlopokhoz | 2-70013 |
| LVszH |  | Leágazó kereszttartó háromszög elrendezés Vsz jelű oszlophoz | 2-70015 |
| LVszE |  | Leágazó kereszttartó egysíkú elrendezés Vsz jelű oszlophoz |  |
| LVE |  | Leágazó kereszttartó egysíkú elrendezés V 18,5-45,5 jelű vasoszlophoz | 2-70033/A |
| LVEO |  | Oszlopkapcsolós leágazókar V 18,5-45,5 jelű vasoszlophoz | 2-70021/A |
| OK1 |  | Oszlopkapcsoló alá való felerősítő elem (a leágazó karok esetében nem kell) | 2-70119 |
| OK2 | VÁT-H20 | Oszlopkapcsoló alá való felerősítő elem (a leágazó karok esetében nem kell) | 20-7-028/1,2 |
| OK/Bo |  | Oszlopkapcsoló alá való felerősítő elem pörgetett oszlopoknál (a leágazó karok esetében nem kell) | 20-7-073 |
| OK2/Bo |  | Oszlopkapcsoló alá való felerősítő elem 35 és 45 kN-os pörgetett betonoszlopoknál | 20-7-086 |
| L1 |  | Leágazó kereszttartó, laza csatlakozáshoz, B, BI, Bo jelű áttörtgerincű és pörgetett oszlopokhoz | 20-7-010 |
| L2 |  | Feszítő (leágazó) kereszttartó B, nagycsúcshúzású oszlopokhoz ( azonos a VF-el) | 20-7-011 |
| LFO |  | Oszlopkapcsolós leágazókar B nagycsúcshúzású oszlopokhoz | 20-7-014 |
| L2/Bo |  | Feszítő (leágazó) kereszttartó Bo, nagycsúcshúzású oszlopokhoz | 20-7-076 |
| LFO/Bo |  | Oszlopkapcsolós leágazókar Bo nagycsúcshúzású pörgetett oszlopokhoz | 20-7-071 |
| L1 L2 LFO L2/Bo | VÁT-H20 burkolt | Az L1-L2 és oszlopkapcsolós leágazók szerkezetek azonosak a VÁT-H20-ban megadottakkal | 20-7-010 20-7-011 20-7-014 20-7-076 |
| 2R/T5 | VÁT-H2/ 2R | Kétrendszerű vezeték BB14/13,5 jelű tartóoszlop alsó kereszttartója | 2-70505/A |

Terelőkar típusa:

| Jel | Tip.terv | Funkció | Rajzszám |
| --- | --- | --- | --- |
| TKE | VÁT-H2 | Terelőkar egyenes BB, FB, B-1300, és Vsz jelű oszlopokra | 2-70022/A |
| TK45 |  | Terelőkar 45 fokos BPF és FPF jelű oszlopokhoz | 2-70018/A |
| TKEV |  | Terelőkar egyenes V 18,5-45,5 jelű vasoszlopokhoz | 2-70025/A |
| TE | VÁT-H20 | Terelőkar egyenes B és BPF oszlopokhoz | 20-7-016 |

OK hajtáskar felerősítő:

| Jel | Tip.terv | Funkció | Rajzszám |
| --- | --- | --- | --- |
| OKF1 | VÁT-H2 | Oszlopkapcsoló hajtókar felerősítő elem BB jelű oszlopra, OK20-400 típ. kapcsolóhoz (HOK-h hajtáshoz) | 2-70120 |
| OKF2 |  | Oszlopkapcsoló hajtókar felerősítő elem B-1300 jelű oszlopra, OK20-400 típ. kapcsolóhoz (HOK-h hajtáshoz | 2-70121 |
| OKF3 |  | Oszlopkapcsoló hajtókar felerősítő elem BPF jelű oszlopra, OK20-400 típ. kapcsolóhoz (HOK-h hajtáshoz | 2-70123 |
| OKF4 | VÁT-H20 | Oszlopkapcsoló hajtókar felerősítő elem B nagycsúcshúzású oszlopra | 20-7-017 |
| OKF5 |  | Oszlopkapcsoló hajtókar felerősítő elem BB oszlopra | 20-7-026 |

Kábel felvezetés klt.: V van; N nincs értelemszerűen

HIBÁK

Cserélendő csúcs- vagy kereszttartó típusa:

Az előző táblázatok alapján lehet kitölteni

Vasszerkezetek felületvédelme:

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Kismértékben rozsdásodtak | 1 | K |
| Egyes szerkezeti elemeknél nagymérvű rozsdásodás, felületvédelem szükséges | 2 | S |
| Teljes fejszerkezetnél nagymérvű rozsdásodás, felületvédelem szükséges | 3 | S |

Szabadvezeték és kábel csatlakozás:

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| A csatlakozásnál korszerűtlen túlfeszültségvédelmi eszköz van felszerelve | 1 | K |
| A kábelvégelzárón kisebb sérülés tapasztalható, de a minőségét ez nem befolyásolja | 2 | K |
| A csatlakozásnál nincs túlfeszültségvédelem | 3 | S |
| A kábelvégelzárón olyan sérülések, elváltozások láthatók, melyek a minőségét befolyásolhatják | 4 | S |

Egyéb fejszerkezet hiányosság:

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Csúcstartó, vagy kereszttartó elmozdult, meg kell igazítani | 1 | K |
| A fejszerkezetnél régi típusú szabványtalan fa, beton, vagy cső keresztkar van | 2 | K |
| Megrongálódott nem „üzembiztos” fejszerkezeti elem cseréje (a típusát az erre kijelölt oszlopban be kell írni) | 3 | S |

IV. SZIGETELŐK

LELTÁRI ADATOK

Tartó-, saroktartó szigetelők:

| Porcelánszigetelők | Műgyantaszigetelők | Üvegszigetelők |
| --- | --- | --- |
| Típus | Csapméret | Típus | Csapméret | Típus | Csapméret |
| ER 20 | - | TS 24-04 | 20 | RP 5 | 20 |
| ER 35 | - | TS 24-03 | 20 | RP 4 | 20 |
| TT-20 | 20 | TS 24-02 | 20 |  |  |
| FST 20 | 20 | TS 24-05 | 20 |  |  |
| T 20 | 20 | TS 24-06 | 20 |  |  |
| ET 20 | 20 | HT 24-01 | 20 |  |  |
| ETS 20 | 24 |  |  |  |  |
| FSTS 20 | 24 |  |  |  |  |
| TS 20 | 24 |  |  |  |  |
| TS 35 | 27 |  |  |  |  |

Feszítő szigetelők:

| Porcelánszigetelők | Műgyantaszigetelők | Üvegszigetelők |
| --- | --- | --- |
| KS 4 | RS 24-01 | U 40-110 |
| KS 5 | RS 24-02 |  |
| EBR 20 | H.24.100.417.E.E.17. |  |
| ABR 20 |  |  |
| EER 20 |  |  |
| SR 78/2+2 |  |  |

Felfüggesztés:

Értelemszerűen: 1ff	2ff

Leesésgátlók:

Értelemszerűen: a darabszám

Tartókötések típusa:

Kengyeles tartókötés, csillapítószál nélkül		KT

Kengyeles tartókötés csillapítószállal		KTCS

Kengyeles tartókötés csavaros szorítóval		CSAV

Kettős felfüggesztés kengyeles tartókötéssel		KT2F

FAM kötődróttal készített tartókötés			FAM

Tartókötés APRÉSA kötőelemmel			PLP

Kettős felfüggesztés APRÉSA kötőelemmel		PLP2F

Fejszerelvényes lengőtartó, csavaros			FLCS

Fejszerelvényes lengőtartó, rúgós			FLRU

Végkötések típusa:

Pólyás végkötés kötélszívvel				PVK

Csavaros szorítós  					CSAV

Végkötés APRÉSA kötőelemmel			PLP

TVO markolópréses végfeszítő				MP

Kúpos csavaros végfeszítő (TVO fesz.pisztoly)		FP

HIÁNYOSSÁGOK

Cserélendő tartószigetelő: (db értelemszerűen)

Cserélendő feszítőszigetelő: (db értelemszerűen

Leesésgátló javítás vagy csere: (J vagy CS értelemszerűen)

Szigetelők tisztítása szükséges: (I igen, vagy N nem értelemszerűen)

Tartókötés csere: (db értelemszerűen)

Végfeszítő kötés csere: (db értelemszerűen)

V. OSZLOPKÖZ ÉS VEZETÉKEK

LELTÁRI ADATOK

Kétrendszerű esetén a rendszer azonosító:

A „fehér” színű rendszer jele F, a „piros” színű rendszer jele P. Ha nem kétrendszerű a	hálózat, akkor üresen marad.

Vezeték típus, keresztmetszet:	 Ald 35, Ald 50, Ald 95, Ald 120, ACSR 95/15, BSZV 50,

BSZV 95, BSZV 120

Kereszteződés azonosítás (kódolt adat):

közút: 			1			földút:			2

vasút:			3			NAF hálózat:		4

KÖF hálózat:		5			KIF hálózat:		6

hírközlő hálózat:	7			folyóvíz, csatorna:	8

tó:			9			mocsár:		10

épület:			11			kerítés:			12

erdő:			13			kordonos művelés:	14

tiltott fatelepítés:	15			nem szabv. kereszt. 	16

Az 1-es fázisvezetőn lévő toldókötések száma: (db értelemszerűen)

A 2-es fázisvezetőn lévő toldókötések száma: (db értelemszerűen)

A 3-es fázisvezetőn lévő toldókötések száma: (db értelemszerűen)

A fázisvezetőket az alábbiak szerint kell beazonosítani:

Egy rendszer esetén: a tápponttól a  bejárás irányába haladva a bal kéz felőli az 1-es, középen lévő a 2-es jobb kéz felőli a 3-as fázis

Kétrendszerű esetén: a fehér rendszer felső vezetője az F1-es fázis, a középső vezetője az F2-es fázis, az alsó vezetője az F3-as fázis. Ugyan ebben a sorrendben piros rendszernél P1-es, P2-es, P3-as fázisok.

A fenti azonosítás figyelembe vételével kell a toldókötések darabszámát a megfelelő fázisvezetőhöz rendelni.

| Vezeték típus, keresztmetszet | Kétrendszerű esetén a rendszer azonosítás | Az 1-es fázisvezetőn lévő toldókötések száma | A 2-es fázisvezetőn lévő toldókötések száma | A 3-as fázisvezetőn lévő toldókötések száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ald 95 | F | 2 | 0 | 0 |
|  | P | 1 | 3 | 0 |

Áramkötések típusa:

hagyományos kötőhuzal:	KHUZ			nincs:			N

egycsavaros szorító:		1CS			kétcsavaros szorító:	2CS

háromcsavaros szorítós:	3CS			csavaros saru		CSS

préselt saru:			PS			FAM leágazó szorító:	FAM

csavaros, védődobozos:	CSD			 átszúrós, szigetelt	ÁSZ

Toldókötések típusa:

pólyás toldókötés:		HPT			Préselt toldóhüvely:	HSZ

APRÉSA toldókötés:		PLP			Szigetelt toldóhüvely	CIL

HIÁNYOSSÁGOK

A fázisvezetőkön lévő beégés, kisodródás, stb. (kódolt adat):

(Azonosítás a már leírt módszerrel)

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| 1-es fázisvezetőn égésnyomok látszanak, elemi szálszakadás nincs | 1 | K |
| 2-es fázisvezetőn égésnyomok látszanak, elemi szálszakadás nincs | 2 | K |
| 3-as fázisvezetőn égésnyomok látszanak, elemi szálszakadás nincs | 3 | K |
| 1-es fázisvezetőn egy helyen, több elemi szálkisodródás látható | 4 | K |
| 2-es fázisvezetőn egy helyen, több elemi szálkisodródás látható | 5 | K |
| 3-as fázisvezetőn egy helyen több elemi szálkisodródás látható | 6 | K |
| 1-es fázisvezetőn több helyen, több elemi szálkisodródás látható | 7 | S |
| 2-es fázisvezetőn több helyen, több elemi szálkisodródás látható | 8 | S |
| 3-as fázisvezetőn több helyen, több elemi szálkisodródás látható | 9 | S |

Áramkötés hiba (kódolt adat):

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Kötés felújítás, csavarok után húzása szükséges | 1 | K |
| Rossz állagú kötés cseréje indokolt | 2 | S |

Toldókötés hiba (kódolt adat):

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Hagyományos pólyás toldókötés nem elég hosszú | 1 | K |
| Rossz állagú kötés cseréje indokolt | 2 | S |
| PLP spirál elemi szál törött | 3 | S |
| BSZV sodronyon szigetelés sérült, hiányos, javítás szükséges | 4 | S |

Hiányosságok a biztonsági övezetben: (nem kell rendszerazonosítóhoz rendelni)

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Nyiladéktakarítás szükséges | 1 | K |
| Alá nőtt fák, cserjék eltávolítása szükséges | 2 | K |
| A vezeték magasságában, vagy fölé nőtt lévő fák a biztonsági övezetben (fakivágás, gallyazás szükséges) | 3 | S |
| Műtárgy biztonsági övezeten belül | 4 | S |
| Gyümölcsfák a biztonsági övezeten belül | 5 | S |
| Tiltott vagy korlátozott tevékenység folytatása | 6 | S |

Belógás, beszabályozás:

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Belógás mérés szükséges: lazának tűnő vezető | 1 | K |
| Belógás mérés szükséges: feszesnek tűnő vezető | 2 | K |
| Nincs meg az előírt magasság | 3 | S |

Egyéb hiányosság:

Alaphelyzet szerint mind a 3 fázisvezető azonos típusú és keresztmetszetű. Két rendszerű esetén mind a két rendszer mid a három fázisvezetője azonos típusú és keresztmetszetű. Az ettől való eltéréseket itt kell rögzíteni. Azonosítás a már leírt módszerrel.

| A hiányosság leírása | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Nem azonos típusú vagy keresztmetszetű vezetővel való toldás az 1-es fázisvezetőben | 1 | K |
| Nem azonos típusú vagy keresztmetszetű vezetővel való toldás a 2-es fázisvezetőben | 2 | K |
| Nem azonos típusú vagy keresztmetszetű vezetővel való toldás a 3-as fázisvezetőben | 3 | K |

VI: MADÁR VÉDELEM

Madárvédelmi szerkezet típusa:

Kereszttartóra szigetelő burkolat:					KB

Tartószigetelő és vezető burkolat:					TSZB

Elektrosztatikus riasztó tartó szigetelőre:				ELR

Burkolt vezetőből áramkötés vonal- és sarokfeszítő oszlopokon:		BSZV

Szükséges beavatkozás:

| Elmozdult védőeszköz megigazítása, rögzítése | 1 | K |
| --- | --- | --- |
| Sérült, nem használható eszköz pótlása vagy cseréje | 2 | K |

VII. EGYÉB

Oszlopkapcsoló van: 	0 ha nincs; ha van akkor a darabszám, hogy hány darab van az adott oszlopon (Pl.: 2 )

Túlfeszültségvédelem:

Nincs túlfeszültségvédelem:		N

Villámvédelmi vezető:			VV

Oltócső:					OLT

Túlfeszültség levezető:			TL

Túlfeszültség korlátozó:			TK

TR állomás, fázisforgatás: értelemszerűen TR vagy FF vagy üresen marad

Az oszlopkapcsoló és a túlfeszültség-védelmi készülék adatainak részletes felvétele külön lapon történik, mivel ezek nem csak a KÖF hálózaton, hanem TR állomásokon is felvételre kerülhetnek

OSZLOPKAPCSOLÓK

LELTÁRI ADATOK

Azonosító szám: (értelemszerűen az egyedi azonosító)

Típuscsalád és ezen belül típusváltozat:

| Gyártó | Típus család | Típusváltozat | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| GANZ | AK | nincs | csak vízszintes elhelyezés |
| KVGY | OK 20/400 | OK OK f | csak vízszintes elhelyezés, földelőkéses változatnál a földelőkésnek külön hajtása van |
|  | SZKV 24/400 | SZKV SZKVf | csak vízszintes elhelyezés, földelőkéses változatnál a földelő késnek külön hajtása van |
|  | SzK 24/200 | SzK F SzKf F SzKaf F SzK H SzKf H SzKaf H | F = függőleges elhelyezés H = vízszintes elhelyezés f = földelőkéses, külön hajtással af = automata földelőkéses, közös hajtással |
|  | OK-2 24/400 | OK-2 OK-2/f OK-2/af OK-2 F OK-2/f F OK-2/af F | vízsz. elhelyezés, föld.kés nincs vízsz. elhelyezés, föld.kés van vízsz. elhelyezés, aut.föld.kés van függ. elhelyezés, föld.kés nincs függ. elhelyezés, föld.kés van függ. elhelyezés, aut.föld.kés van |
| TITÁSZ | OKT 24/400 | OKT OKT f | vízsz. elhelyezés, föld.kés nincs vízsz. elhelyezés, föld.kés van |
| Levelek | OTL 24/400 | OTL OTL f | vízsz. elhelyezés, föld.kés nincs vízsz. elhelyezés, föld.kés van |
| AEG | OT-AUN 24/400 | OT-AUN OT-AUN f | vízsz. elhelyezés, föld.kés nincs vízsz. elhelyezés, föld.kés van |
| ALSTON | OSR-AHU 24/400 | OSR-AHU OSR-AHU f OSR-AHU af OSR-AHU F OSR-AHU f F OSR-AHU af F | vízsz. elhelyezés, föld.kés nincs vízsz. elhelyezés, föld.kés van vízsz. elhelyezés, aut.föld.kés van függ. elhelyezés, föld.kés nincs függ. elhelyezés, föld.kés van függ. elhelyezés, aut.föld.kés van |
| ABB | NPS 24 |  |  |
| Merlin Gerin | PM6 |  |  |

Elhelyezés:	oszlop csúcsban:		CS			leágazó karon: LK

függőlegesen szerelve:		F

Működtetés:

Kézi működtetés huzalhajtással:		KH

Kézi működtetés bowdenhuzal hajtással:	KB

Kézi működtetés rudazat hajtással:	KR

Távműködtetésű motoros			TM

JAVÍTÁSOK

Karbantartási munkák:

| Elvégzendő tevékenység | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| 5 évenkénti készülék átvizsgálás, szennyezések eltávolítása, kötések átvizsgálása, forgáspontok és a kontaktusok kenése a karbantartási utasítás szerinti kenőanyaggal. A karbantartási utasításban meghatározott kopott elhasználódott alkatrészek szükség szerinti cseréje. A készülék mechanikai átvizsgálása. Beállítások ellenőrzése, szükség szerinti beszabályozás elvégzése a kapcsoló zárt és nyitott helyzetében. | 1 | K |
| Zárlatra kapcsolás, vagy rendellenes működés esetén a kapcsoló soron kívüli átvizsgálása, szennyezések eltávolítása, kontaktusok kenése, működésének részletes ellenőrzése, szükség szerinti alkatrészek cseréje, a beszabályozás elvégzése. | 2 | S |
| Nem javítható készülék cseréje | 3 | S |

Szigetelő cserék:

| Elvégzendő tevékenység | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Álló szigetelő cseréje | 1 | S |
| Mozgó szigetelő cseréje | 2 | S |

Hajtásjavítás, karbantartás:

| Elvégzendő tevékenység | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Működtető kar állása fordítva van (bekapcsolt helyzetben a karnak felfelé kell állnia) | 1 | K |
| Külön működtetésű földelőkés hajtókar megkülönbözető festése hiányzik | 2 | K |
| Külön működtetésű földelőkéses oszlopkapcsoló esetében a működtető kar(ok) állása nem megfelelő, és a földelőkés hajtókar megkülönbözető festése is hiányzik | 3 | S |
| Kézi huzalhajtás huzaljai nincsenek a kihajlás ellen biztosítva | 4 | S |
| Működtetés leszakadva | 5 | S |

Egyéb hiányosság:

| Elvégzendő tevékenység | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Oszlopkapcsoló azonosító számtábla nehezen olvasható | 1 | K |
| Oszlopkapcsoló azonosító számtábla nem olvasható | 2 | S |
| Oszlopkapcsoló azonosító számtábla hiányzik | 3 | S |
| Lakat hiányzik | 4 | S |
| Működtető kar földelés bekötése hiányzik, leszakadt | 5 | S |

TÚLFESZÜLTSÉG VÉDELEM

LELTÁR

Túlfeszültségvédelmi megoldás:

Oltócső:						OLT		Védő szikraköz:  VSZ

Túlfeszültség levezető:				TL

Túlfeszültség korlátozó függesztve:		TKF

Túlfeszültség korlátozó támszigetelőként:		TKT

Túlfeszültség korlátozó biztosító aljzatban:	TKB

Készülék típus:

Oltócsövek:					OC/4;	OC/8

Túlfeszültség levezetők:				VA24/5; VA24/10	(NDK)

Túlfeszültség korlátozók:				ITZ;	ITDZ;	EGB	(IsoTest)

HDA;	NDA			(Raychem)

POLIM-D;	MWK 		(ABB)

Védőszikraközök:		PSS 465;	SE 20.1	(ELSTO)

(MOSDORFER)

Villámvédelmi földelő: V / N (értelemszerűen van, nincs)

HIBA

Készülék állapota:

| Elvégzendő tevékenység | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Beállítás szükséges | 1 | K |
| Csere szükséges | 2 | S |

Földelés hiányosság:

| Elvégzendő tevékenység | Hibakód | Minősítés kód |
| --- | --- | --- |
| Földelő takaróléc hiány | 1 | K |
| Földelő védődoboz hiány | 2 | K |
| Előírt gyakoriságú szemrevételezéses ellenőrzés | 3 | K |
| Előírt gyakoriságú földelésmérés | 4 | K |
| Földelő kötéseknél erős rozsdásodás, összekötő csavarok, anyák erősen korrodáltak | 5 | S |
| Földelő vezető szakadás | 6 | S |
| Vasszerkezeti elem nincs bekötve a földelő rendszerbe ( földelő vezető hiányzik) | 7 | S |
| Földeléstelepítés méréssel | 8 | S |