Hálózati szigetelők megfelelőségével kapcsolatos jelentés

A 2003-évi középfeszültségű hálózati szigetelők tenderkiírása már az MS4-10/A1 (2001.05.04) kiadású műszaki specifikáció alapján történt. Ez a specifikáció az előző változathoz képest már nem az MSZ 263 szigetelő szabvány, hanem az új:

- MSZ EN 60383-1:1999 (porcelán szigetelők)

- MSZ IEC 660:1992 (műgyanta szigetelők)

- MSZ 151-1:2000 szabványok előírásainak megfelelő követelményeket tartalmazott.

Előírta:

- a vonatkozó szabványelőírás alapján az „A” osztályú besorolásnak való megfelelőséget,

- az új MSZ 151-:2000 szabvány szerinti a porcelán illetve műgyanta szigetelőkre vonatkozó egységes biztonsági tényező alapján -a nagyobb értékű- legkisebb hajlító/szakító törőerő értékeket,

- a minden darabos röntgen/ultrang vizsgálat szükségességét.

Itt meg kell jegyezni, hogy az elöző, MS4-2/A0 (2000.01.31) kiadású műszaki specifikáció is tartalmazta a „tömörtestű, átüthetetlen” fogalmaknak való megfelelést

Ezek a fogalmak a következő, akkor még érvényben lévő szabványokban voltak megtalálhatóak.

- MSZ 09.00.0248:1992 szabvány 1.1.10. szakasza: „Tömörtestű állószigetelők (TT, TS). Többernyős átüthetetlen típusú szigetelők, amelyeket a szigetelőtest alsó egyharmadáig benyúló vagy fémsapkába rögzített fémcsappal erősítenek az oszlopra vagy kereszttartóra.”

- MSZ IEC 50(471):1994 471-01-13 szakasza: „Tömörtestű szigetelő olyan szigetelő, amelynek a teste tömör és csak homogén szigetelőanyagból áll.”

- MSZ 263/1:1976 szabvány 6.2. szakasza: „A tömörtestű szigetelőtest, repedéstől, belső gáz– vagy szilárd szennyeződési zárványoktól mentes legyen.”

- MSZ 263/1:1976 szabvány 1.108 szakasza: „Átüthetetlen az a szigetelő (szigetelőegység), ha az átütési távolság legalább a fele az átívelési távolságnak.”

Amint az a fenti definíciókból megállapítható a „tömörtestü” fogalom a különböző szabványokban elégé eltérő, nem egyértelmű módon voltak meghatározva.

Az „átüthetetlen szigetelő” fogalom csak a porcelán szigetelőkre vonatkozott, akkor még az epoxigyanta szigetelőkre vonatkozó szabványt nem ismertünk.

Ezért kért a TITÁSZ Rt szabványértelmezést 1995-ben,  mikor az MSZ 172-2:1972 szabvány  helyet 1994-ben új szabványjelent meg. A szabvány 1994-es kiadásában a régi szabványban az „átüthetetlen szigetelő” fogalom a „tömörtestű szigetelő” fogalomra lett lecserélve.

Az új szabványok megismerése után, a fentiek miatt írta elő a Műszaki specifikáció új, A1 változata:

- a vonatkozó szabványelőírás alapján az „A” osztályú besorolásnak való megfelelőséget,

- a minden darabos röntgen/ultrang vizsgálat szükségességét.

A tender kiértékelés után a gyártói nyilatkozatok és a típusvizsgálati jegyzőkönyvek alapján 2003 november 30-as dátummal a munkacsoport kiadta az alábbi szigetelőkre az EON rendszerengedélyeket, mivel a szigetelőket eddig is használtuk, és ismereteink szerint a szigetelők megfeleltek a műszaki specifikáció előírásainak, többek között a vonatkozó szabvány szerinti „A” osztály követelményeinek is. Ezt a vélemény támasztotta alá az 1990-ben készült „20kV-os szabadtéri műgyanta szigetelők tervei készülékekhez és szabadvezetékekhez” című dokumentum. Azokban az esetekben amikor a típusvizsgálati jegyzőkönyvben nem szerepelt a fémbetét mérete értelemszerűen a dokumentumban szereplő fémbetétet vettük figyelembe, mivel a szigetelő test is azonos volt a dokumentumban szereplővel. A dokumentumban szereplő TS 24-02, TS 24-04, TS 24-03, típusjelű tartószigetelők megfelelnek az „A” osztály követelményeinek.

| Típus | Gyártó cég neve | Tip. vizsg jkv | Termék csoport | Rendszerengedély száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS 24-01/02 | ISO-NET NYÍR-MIX | 2656/VBF 1991.01.10 2675 VBF/ 1991.04.27 | A3 | R42-073/1 |
| EER 20 | CERINS | 3102/VHBD 1995.11.13 | B3 | R42-076/1 |
| TS 24-02 | ISO-NET NYÍR-MIX | 2469/VBF 1989.11.28 | A-2 | R42-071/01 |
| TS 24-05 | ISO-NET | 3314/VNL 1997.05.12 3230/VNL 1997.04.09 | A1 | R42-072/1 |
| TS 24-06 | NYÍR-MIX | 3429/VNL 1998.03.25 | A-1 | R42-077/1 |
| ET 20 portland cement | CERINS | 3461/VNL 1998.05.11 | B1 | R42-074/01 |
| ETS 20 portland cement | CERINS | ?????? | B2 | R42-075/1 |

2003 év végén a VEIKI-nél hálózatról leszerelt műgyanta szigetelők utóvizsgálatai történtek. A vizsgálat utolsó napján az egyik gyártó cég egyik képviselője részéről történt az általa tervezett szigetelők tulajdonságairól szóló megjegyzései miatt újból átvizsgáltuk a műgyanta szigetelőkkel kapcsolatos jegyzőkönyveket és egyéb dokumentumokat:

- az ISO-NET Kft-től bekértük a gyártott szigetelők, és a szigetelőtestben lévő vascsapok mintadarabjait,

- a NYÍR-MIX TRADE Kft-től az általa gyártott szigetelőkben használt vascsapok rajzát.

- a dokumentációs osztálytól megkaptuk az ISO-NET Kft által 1997.09.5.-én küldött 201170. ”Műgyanta szigetelő villamosipari célokra” szabadalomhoz tartozó hálózati szigetelők és fémbetéteik rajzait.

A vizsgálatok eredménye az alábbiakban foglalható össze.

#### RS 24-01 és RS 24-02 típusú feszítőszigetelő

- Mindkét típusvizsgálatot a TITÁSZ rendelte meg, gyártó Dózsa MGTSZ Levelek.

- A vizsgálatokat az MSZ 263 szabvány alapján végezték.

- A vizsgálati jkv. tartalmazza a szigetelőtest és fémbetétek rajzait. A szigetelőtest hossz méret értéke a méretezés alapján nem egyértelmű.

- A jelenleg gyártott szigetelőtest és fémbetétek azonosak mindkét gyártónál és megfelelnek az ISO-NET Kft által 1997.09.5.-én küldött rajzzal. Ezen adatok és a mintadarab alapján a szigetelő a vonatkozó szabvány szerint „A” osztályú.

#### TS 24-02 típusú tartószigetelő

- Mindkét típusvizsgálatot az MVM rendelte meg, gyártó Dózsa MGTSZ Levelek.

- A vizsgálatokat az MSZ 263 szabvány alapján végezték.

- A vizsgálati jkv. csak a szigetelőtest rajzát tartalmazza, a fémbetét rajzát nem.

- A vizsgálati jegyzőkönyvben lévő szigetelőtest rajza gyakorlatilag megegyezik mindkét gyártónál gyártott szigetelő rajzával, valamint az 1990-ben készült „20kV-os szabadtéri műgyanta szigetelők tervei készülékekhez és szabadvezetékekhez” című dokumentum vonatkozó rajzával.

- Az  fémbetétek esetén eltérés van:

- más a fémbetét kialakítása és a szigetelőtestbe benyúló hossza az 1990-ben készült „20kV-os szabadtéri műgyanta szigetelők tervei készülékekhez és szabadvezetékekhez” című dokumentumban,

- más az ISO-NET Kft által 1997.09.5.-én küldött rajzban,

- más az ISO-NETKft által jelenleg gyártott szigetelőben,

- más a NYÍR-MIX TRADE Kftáltal jelenleg gyártott szigetelőben.

- Ezek alapján az állapítható meg, hogy egyik gyártó sem rendelkezik az általa jelenleg gyártott TS 24-02 szigetelőre vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyvvel.

#### TS 24-05 típusú tartószigetelő

- Mindkét típusvizsgálatot az ISO-NET Kft rendelte meg, gyártó ISO-NET Kft.

- A vizsgálatokat az MSZ IEC 660 és az MSZ 263 szabványok alapján végezték

- A jegyzőkönyvek tartalmazzák a szigetelőtest és a fémbetét rajzát is. A rajzok mindkét jegyzőkönyvben azonosak.

- A jelenleg gyártott szigetelőtest azonos a jegyzőkönyvekben szereplővel, a fémbetét szigetelőtestbe nyúló hossza 5 mm-rel rövidebb mint a jegyzőkönyvekben.

- Az adatok alapján a szigetelő „B osztályú”..

#### TS 24-06 típusú tartószigetelő

- A típusvizsgálatot a NYÍR-MIX TRADE Kft rendelte meg, gyártó NYÍR-MIX.

- A típusvizsgálatot az MSZ IEC 660 és az IEC Publ. 383 szabványok alapján végezték.

- A jegyzőkönyv tartalmazza a szigetelőtest és a fémbetét rajzait is.

- A gyártó a tenderkiíráson nem pályázott ezzel a szigetelővel, azért vettük fel a rendszerengedélyes listára, hogy legyen versenytárs az ajánlatoknál.

- Az adatok alapján a szigetelő „B osztályú”.

Az ISO-NET Kft által gyártott szigetelők adatai

| Szigetelő típus | alsó fémbetét benyúlás | felső fémbetét benyúlás | szigetelt hossz | belső átütési távolság | KÜÁT/3 | külső átivelési távolság | Minősítés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS 24-02 jelenleg gyártott | 155 | 0 | 218 | 63 | 72,7 | 218 | "B" oszt | gyártó adatai |
| TS 24-02 /1997.09.15 | 145 | 0 | 218 | 73 | 72,7 | 218 | "A" oszt | gyártó adatai |
| TS 24-02 az „1990 20kV-os szabadtéri műgyanta szigetelők tervei szerint | 125 | 0 | 218 | 93 | 72,7 | 218 | "A" oszt | Az 1990-es fejlesztési dokumentum adatai szerint |
| RS 24/01-02 jelenleg gyártott | 85 | 85 | 260 | 90 | 86,7 | 260 | "A" oszt |  |
| RS 24/01-02 /1997.09.15 | 85 | 85 | 260 | 90 | 86,7 | 260 | "A" oszt |  |
| TS 24-05 3314/1997 jkv | 160 | 0 | 216 | 56 | 72,0 | 216 | "B" oszt | gyártó adatai |
| TS 24-05 jelenleg gyártott | 155 | 0 | 216 | 61 | 72,0 | 216 | "B" oszt | gyártó adatai |
| TS 24-05 3314/1997 jkv | 160 | 0 | 219 | 59 | 73,0 | 219 | "B" oszt | "mért" adatok |
| TS 24-05 jelenleg gyártott | 155 | 0 | 219 | 64 | 73,0 | 219 | "B" oszt | "mért" adatok |

NYÍR-MIX TRADE Kft által gyártott szigetelők adatai

| Szigetelő típus | alsó fémbetét benyúlás | felső fémbetét benyúlás | szigetelt hossz | belső átütési távolság | KÜÁT/3 | külső átivelési távolság | Minősítés | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TS 24-02 /1997.09.15 | 147 | 0 | 218 | 71 | 72,7 | 218 | "B" oszt | gyártó adatai |
| RS 24/01-02 /1997.09.15 | 85 | 85 | 260 | 90 | 86,7 | 260 | "A" oszt | gyártó adatai |
| TS 24-06 | 147 | 0 | 219 | 72 | 73,0 | 219 | "B" oszt | gyártó adatai |

#### EER 20 típusú rúdszigetelő

- A típusvizsgálatot a Zsolnay Porcelángyár Rt rendelte meg, gyártó CERINS Kft

- A típusvizsgálatot az MSZ 263 és az IEC 383 szabványok alapján végezték.

- A szigetelő konstrukciója alapján „Á osztályú”.

#### ET 20 típusú tartószigetelő

- A típusvizsgálatot a Zsolnay Porcelángyár Rt rendelte meg, gyártó CERINS Kft

- A típusvizsgálatot az IEC Publ. 383 szabvány alapján végezték.

- A szigetelő konstrukciója alapján „Á osztályú”.

#### ETS 20 típusú  tartószigetelő

TS 20 az IEC Publ. 383 szerint VEIKI-ben vizsgálva 1995-ben.

Gyári kiegészítő vizsgálat 2003.08.08-án.Jkv.száma:N-02-2003.

„A” osztályú szigetelő.

Bizottsági állásfoglalás az EON  rendszerengedélyt kapott műgyanta szigetelőkkel kapcsolatban

Mivel az EON-nak is érdeke, hogy a gyártó cégeket ne hozza lehetetlen helyzetbe, ezért a 203 november 29-én aláírt és 2005 június 30.ig érvényes szerződés lejártáig ad határidőt a feltárt problémák megoldására. 2005 június 30 után azoknál a szigetelőknél, melyek esetében a probléma nem lett megoldva visszavonja a rendszerengedélyt és nem tart igényt az adott szigetelő szállítására.

A problémák megoldását a munkabizottság az alábbiak szerint  javasolja.

#### RS 24-01 és RS 24-02 feszítő szigetelők esetében

Ha nem változtatnak a jelenlegi konstrukción, mindkét gyártónak kell a VEIKI részéről egy szabványossági igazolás, amely a korábban elvégzett vizsgálatok alapján tartalmazza.

- A szigetelőtest és a szemes fémbetét rajzát, továbbá a legyártott szigetelő „robbantott” rajzát, amelyből megállapítható (méretezve van) a levegőbe mért átívelési, valamint a szigetelőtestben lévő átütési távolság.

- A szigetelő megfelel az „A osztály” követelményeinek.

- A szigetelő megfelel az érvényes MSZ IEC 660 szabvány előírásainak.

- A szigetelő garantált legkisebb szakító-törőerő értékét, amely nem lehet kisebb az MS4-010/A1:2001.05.04 specifikációban az A3 termékcsoportra előírt 50 kN értéknél.

#### TS 24-02 saroktartó szigetelő esetében

Mindkét gyártónak kell az általa gyártott szigetelőre vonatkozó típusvizsgálati jegyzőkönyv, vagy a VEIKI részéről egy szabványossági igazolás.

- Amely az érvényes MSZ IEC 660 szabvány előírásai alapján készíti a vizsgálatokat, illetve szabványossági igazolás esetén a termék megfelel a szabvány előírásainak

- Megfelel az MS4-010/A1:2001.05.04 specifikáció A2 termékcsoportra vonatkozó előírásainak. A garantált legkisebb hajlító törőerő nem lehet kisebb mint 9,6 kN.

- Tartalmazza szigetelőtest és a fémbetét rajzát, továbbá a legyártott szigetelő „robbantott” rajzát, amelyből megállapítható (méretezve van) a levegőbe mért átívelési, valamint a szigetelőtestben lévő átütési távolság.

- Nyilatkozatot, hogy szigetelő megfelel az „A osztály” követelményeinek.

#### TS 24-05 tartószigetelő esetén

Kell a VEIKI részéről egy szabványossági igazolás, amely a korábban elvégzett vizsgálatok alapján tartalmazza.

- A szigetelőtest és a fémbetét rajzát, továbbá a legyártott szigetelő „robbantott” rajzát, amelyből megállapítható (méretezve van) a levegőbe mért átívelési, valamint a szigetelőtestben lévő átütési távolság.

- A szigetelő megfelel az „A osztály” követelményeinek.

- A szigetelő megfelel az érvényes MSZ IEC 660 szabvány előírásainak.

- A szigetelő garantált legkisebb hajlító-törőerő értékét, amely nem lehet kisebb az MS4-010/A1:2001.05.04 specifikációban az A1 termékcsoportra előírt 6 kN értéknél.

#### TS 24-06 tartószigetelő esetén

Kell a VEIKI részéről egy szabványossági igazolás, amely a korábban elvégzett vizsgálatok alapján tartalmazza.

- A szigetelőtest és a fémbetét rajzát, továbbá a legyártott szigetelő „robbantott” rajzát, amelyből megállapítható (méretezve van) a levegőbe mért átívelési, valamint a szigetelőtestben lévő átütési távolság.

- A szigetelő megfelel az „A osztály” követelményeinek.

- A szigetelő megfelel az érvényes MSZ IEC 660 szabvány előírásainak.

- A szigetelő garantált legkisebb hajlító-törőerő értékét, amely nem lehet kisebb az MS4-010/A1:2001.05.04 specifikációban az A1 termékcsoportra előírt 6 kN értéknél.