2.2.1. TT-rendszer (Védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben)

Kidolgozott példák:

- példa

Egy kertészeti telephelyen 100 W világítási és 500 W szivattyú teljesítményigényt kell kielégíteni. Hány darab és milyen hosszú függőleges rúdföldelőt vagy milyen hosszú szalagföldelőt kell készíteni ahhoz, hogy a telephely öntöttvas lámpatestének és a szivattyú házának TT-rendszerű érintésvédelme megfelelő legyen? (Minimális költségre törekvés érdekében a túláramvédelem olvadó biztosító)

Megoldás

A fogyasztót egy fázisú váltakozó árammal ellátva a közcélú hálózatról vételezett áram hatásos összetevője:

.

A szivattyú meddőáram felvételét is figyelembe véve a zárlatvédelem egy 4 A-es (Gg) olvadó biztosítóval megoldható.

## A védőföldelés szükséges ellenállásértékének meghatározása

Az olvadó biztosító kiolvadási szorzója ezen helyhez kötött berendezések figyelembe vételével az 5. táblázat alapján: ( = 4, így

## A rúdföldelő szükséges hossza

A kertészet talaja: termőföld, mely esetben egy közepes fajlagos talajellenállás értéket választva a 2. táblázat alapján: ( = 35 (m, ezen esetben:

Ez a hossz 4 db 3m-es összekötött rúdföldelővel megvalósítható, ha egy 20 m-es négyzet négy sarkába mélyítjük le a rúdföldelőt.

## A szalagföldelő szükséges hossza

Ha épület alapozás előtt állunk talán egyszerűbb az alap alá elhelyezni egy ennél hosszabb szalagföldelőt.

- példa

Hány darab és milyen hosszú függőleges rúdföldelőre van szükség ahhoz, hogy a családi ház TT rendszerű érintésvédelme megfelelő legyen?

## Adatok

Egy ház villamos energia ellátó hálózata a 4. ábrán látható. (A családi ház a közcélú hálózat mindhárom fázisára csatlakozik. A melegvíz tároló éjszakai árammal ellátott, a kisműhely csatlakozó aljzatai három fázisúak. Egyetlen központi földelő van.) A talaj fajlagos ellenállása , a földelő rúd átmérője.

Megjegyzés: A földelő hosszának meghatározásakor megengedett a közelítő számítás használata.

4. ábra

Megoldás

## A védőföldelés szükséges ellenállásértékének meghatározása

A védőföldelés értékét, minden kritikus helyen meg kell határozni! Mi tekintendő kritikus helynek? Minden védőföldeléssel ellátandó fogyasztói hely, valamint a védőcsatlakozó kapoccsal ellátott elosztók.

A védőföldelés (RA) szükséges értéke, ha a túláramvédelmi eszköz érintésvédelmi szempontból meghatározott lekapcsolási időhöz tartozó kioldó árama (Ia):

Megjegyzés: Amennyiben a túláramvédelmi eszköz kioldóáramának meghatározására nem áll rendelkezésre katalógus, az F5. táblázat szerinti ( kiolvadási (kioldási) szorzó alkalmazható! Segítségével a túláramvédelmi eszköz névleges áramából a kioldóáram számítása:

A védőföldelés földelési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a főbiztosító által védett fogyasztásmérő szekrénynél:

( = 4 (F5. táblázat áramszolgáltatói méretlen hálózat)

A védőföldelés földelési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a melegvíz tárolónál:

( = 4 (F5. táblázat, kismegszakító, helyhez kötött berendezés)

A védőföldelés földelési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a kisműhely hordozható berendezéseinél:

Ia értékét a kismegszakító karakterisztikájának 0,4 s kioldási időhöz tartozó értéke szolgáltatná, ennek hiányában az F5. táblázatból ( = 5, így:

A védőföldelés földelési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a lakáselosztónál (innen indulnak a lakásáramkörök, 10 A; 16 A):

( = 4 (F5. táblázat, kismegszakító, helyhez kötött berendezés)

A védőföldelés földelési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a lakás világító testeinél:

( = 4 (F5. táblázat, kismegszakító, helyhez kötött berendezés)

A védőföldelés földelési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a hordozható berendezéseknél (háztartási dugaszoló aljzatok):

( = 5 (F5. táblázat, kismegszakító, hordozható berendezés)

A védőföldelés ellenállása (RA) a földelő szétterjedési ellenállásából (Rsz); a földelő ellenállásából (Rf); a földelő vezető ellenállásából (Rfv); és a védővezető ellenállásából (RPE) áll:

A gyakorlatban a földelő ellenállását (kiterjedt nagy keresztmetszetű vasanyag), sokszor a földelő vezető ellenállását is (a földelőtől az EPH csomópontig, sínig menő rövid nagy keresztmetszetű vas szalag, vagy réz vezeték) el szokták hanyagolni.

Miután a védőföldelés ellenállás értékére számítottunk ki feltételeket, azok értékéből a védővezető ellenállásának értékét levonva megkapjuk a földelési szétterjedési ellenállás lehető legnagyobb értékét.

A példa hat vizsgált helyéből a négy legtávolabbi fogyasztói helyre elvégezve a számítást:

A réz védővezető ellenállása a melegvíz tárolóig:

A védőföldelés szétterjedési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a melegvíz tároló védelmét figyelembe véve:

A réz védővezető ellenállása a kisműhelyig.

A védőföldelés szétterjedési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a kisműhely védelmét figyelembe véve:

A réz védővezető ellenállása a lámpatestekig:

A védőföldelés szétterjedési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a lakás lámpatesteit figyelembe véve:

A réz védővezető ellenállása a háztartási dugaszoló aljzatokig:

A védőföldelés szétterjedési ellenállásának megengedhető legnagyobb értéke a hordozható berendezéseknél (háztartási dugaszoló aljzatok):

A fogyasztásmérő és elosztó szekrény esetében a védőföldelés ellenállás értékét tekintsük azonosnak a szétterjedési ellenállással(helyben telepített földelés).

Így a földelési szétterjedési ellenállásnak kisebbnek kell lennie, mint a hat érték legkisebbike, azaz

A függőleges rúdföldelő szükséges hossza:

Vízszintes szalagföldelő szükséges hossza:

Ilyen hosszúságú földelők kivitelezése mind műszakilag, mind gazdaságilag irreális!

Megoldást jelenthet ha az érintésvédelmi célú lekapcsolást áram-védőkapcsolóra (ÁVK) bízzuk. A betáplálásba 300 mA-es kioldó áramú, „S”-típusú ÁVK-t célszerű beépíteni. Az „S” késleltetett típus a másodlagos túlfeszültség védelem alkalmazását is biztosítja. Amennyiben a leágazások szelektív testzárlat védelmi lekapcsolása is követelmény, mód van a kívánt leágazásba egy további pillanatműködésű I( = 30 mA-es kioldó áramú ÁVK beépítésére.

Amennyiben csak a betáplálási ÁVK-t alkalmazzuk a védőföldeléssel szemben választott követelmény az alábbiak szerint módosul:

Amennyiben leágazási I( = 30 mA-es ÁVK-t is alkalmazunk a védőföldeléssel szemben választott követelmény:

Azaz a védőföldelésnek kisebbnek kell lenni mint 166,7 (. Az előző számításoknál láttuk, hogy a védővezető ellenállása tizedohm nagyságrendű, a száz ohm nagyságrendű szétterjedési ellenállás mellett elhanyagolható. Legyen pl. RSZ(165 (.

- A rúdföldelő szükséges hossza ezen esetben:

A gyakorlati kivitelezés minimálisan két-három méter hosszúsága bőven megfelel!

- Ha szalagföldelőt kívánunk létesíteni a szalagföldelő szükséges hossza:

### Feladatok

Megjegyzés: A földelők hosszának meghatározásakor elegendő a közelítő összefüggést alkalmazni.

1. feladat

Egy összközműves családi ház villamos energia igénye P = 3,5 kW. Az egy fázisú ellátás lakás áramköreit kismegszakítók védik. Milyen hosszúságú szalagföldelő (beton alap földelő) készítendő, hogy megfelelő legyen a háztartási fogyasztó készülékek TT rendszerű érintésvédelme, ha az agyagos talaj fajlagos talajellenállása ( = 40 (m? A fogyasztásmérő szekrénytől legtávolabbi fogyasztó villamos távolsága 14 m, és a kivitelezés 1,5 mm2 keresztmetszetű réz huzallal készül.

A zömmel termikus fogyasztókat és az egyidejűséget figyelembe véve a kismegszakító névleges árama.  In = 16 A  (  A kiolvadási szorzót alkalmazva a kiolvasztó áram Ia = ( In

Ia = 5*16 = 80 A

,

RSZ = 0,625-0,167 = 0,458  (

2. feladat

Milyen hosszúságú szalagföldelő lenne elegendő az 1. feladatban, ha egy 300 mA-es kioldóáramú ÁVK-t alkalmaznak közvetlenül a fogyasztásmérő után?

RSZ = 166,7-0,167 = 166,5  (

3. feladat

Egy helyhez kötött fogyasztót 6 A névleges áramú (Gg) biztosító véd. Milyen messze lehet a fogyasztó az elosztótól, ha a 20 m*20 m alapterületű épület négy sarkában, a 25 (m fajlagos ellenállású talajba 4 db. 4m hosszú rúdföldelő van telepítve a TT-rendszerű érintésvédelem számára? A három eres bekötő réz vezeték 1,5 mm2 keresztmetszetű.

In = 6 A  (  Ia = ( In = 4*6 = 24 A  (

(  Rvez = RA-RSZ =2,08-1,5625=0,5175 (

4. feladat

Milyen hosszú függőleges rúdföldelővel oldható meg az 5. ábra transzformátorsínről közvetlenül ellátott csak helyhez kötött berendezést használó kisfogyasztó (FI) TT rendszerű érintésvédelme, ha a talaj fajlagos ellenállása ? (Kábeladatok az F6. táblázatban találhatók.) Véleményezze az eredményt a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjából!

5. ábra

RSZ =RA - Rvez = 0,78-0.109 = 0,67 (

Ilyen hosszúságú földelő kivitelezése mind műszakilag, mind gazdaságilag irreális!

5. feladat

Hogyan módosul a 4.példa rúdföldelőjével szembeni követelmény, ha az érintésvédelmi célú lekapcsolást egy I( = 300 mA kioldó áramú ÁVK-ra bízzuk?

Eredmények:

|  | ( | [RA] = ( | [RSZ] = ( | [l] = m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. feladat | 5 | 0,625 | 0,458 | 175 |
| 2. feladat |  | 166,7 | 166,5 | 0,48 |
| 3. feladat | 4 | 2,08 | 1,5625 | 43,6 |
| 4. feladat | 4 | 0,78 | 0,67 | 112 |
| 5. feladat |  | 166,7 | 166,6 | 0,45 |

2.2.2. TN-rendszerek (Nullázás)

Kidolgozott példák:

- példa

Vizsgálja meg, hogy megfelelő-e a 6. ábrán az E-vel jelölt elosztók, illetve az F-fel jelölt fogyasztók TN-rendszerű érintésvédelme, ha a villamosenergia-ellátás az ábra szerinti! A 10 kV-os olvadóbiztosító 5s-os kioldó árama 180A.

(A kábelek villamos adatai a 6. táblázatban találhatóak.)

6. ábra

Megoldás

A hálózat érintésvédelemmel ellátandó helyein a hurokimpedancia meghatározása:

A transzformátor impedanciája:

.

A vezetékek impedanciájának meghatározásakor a mérnöki gyakorlatban a katalógusadatokra támaszkodunk, természetesen célszerű a tanultak alapján az adatok ellenőrzése!

l1 kábelszakasz ( NYCWY 3x120/70 mm2) impedanciája (mint hurokimpedancia rész):

A hosszegységenkénti ellenállás és reaktancia értékek (6.táblázat):

;

A hurokimpedancia része a fázisvezető és a védővezető ellenállása. (Ha a védővezető keresztmetszete fele a fázisvezető keresztmetszetének, akkor az ellenállás számításakor a hossz miatti 2-szeres szorzó helyett —a fél keresztmetszet miatt — egy közelítő 3-mal lehet számolni.)

l2 kábelszakasz (NYCWY 3x25/16 mm2) impedanciája (mint hurokimpedancia rész):

A hosszegységenkénti ellenállás és reaktancia értékek (6.táblázat):

;

l3 kábelszakasz (NYM 5x6 mm2) impedanciája (mint hurokimpedancia rész):

;

# Az érintésvédelem vizsgálata a kritikus pontokban (ETR, EI, EII, EIII, FI, FII)

ETR elosztó

A transzformátor szekunder oldalán lévő elosztóban (ETR) az első túláramvédelmi elem előtti testzárlatra csak a primer oldali olvadóbiztosító tud védelmet biztosítani. Miután a számításokat a transzformátor kisfeszültségű oldalán végezzük — számítási feszültségszint 0,4 kV — az 5s-os kioldó áramot, mely 180A, át kell számolni a szekunder oldalra.

Az érintésvédelem az ETR elosztóban a 150 A-es biztosító előtti testzárlatra megfelelő, ha:

A vizsgált esetben a testzárlati áramot csak a transzformátor impedanciája korlátozza, ha a mögöttes hálózat zárlati teljesítményét végtelennek tekintjük, azaz:

,

ami kisebb mint 51 m(, tehát a TN rendszerű érintésvédelem megfelelő.

Megjegyzés: A feleslegesen sok indexcipelés elkerülése érdekében a hurokimpedanciára utaló S indexet elhagyjuk, és továbbiakban csak a helyre utaló jelölés fog utalni a hurokimpedanciára! Azaz :

EI elosztó

A hurokimpedancia:

A túláramvédelem nem hordozható berendezést véd és az olvadóbiztosító névleges árama nagyobb mint 32 A, így α értéke 5 (5. táblázat).

Az érintésvédelem megfelelő, mert:

EII elosztó

A hurokimpedancia:

A túláramvédelem nem hordozható berendezést véd és az olvadóbiztosító névleges árama nagyobb mint 32 A, így α értéke 5 (5. táblázat).

Az érintésvédelem megfelelő, mert:

FI fogyasztó

A EII elosztó közvetlenül a fogyasztónál van, a rövid bekötő vezeték nincs megadva, így:

ZFI = ZEII

A túláramvédelem nem hordozható berendezést véd és az olvadóbiztosító névleges árama kisebb mint 25 A, így α értéke 4 (5. táblázat).

Az érintésvédelem megfelelő, mert:

EIII elosztó

A hurokimpedancia:

A túláramvédelem nem hordozható berendezést véd és az olvadóbiztosító névleges árama nagyobb mint 32 A, így α értéke 5 (5. táblázat).

Az érintésvédelem megfelelő, mert:

FII fogyasztó

A hurokimpedancia:

A túláramvédelem hordozható berendezést véd és az olvadóbiztosító névleges árama kisebb mint 25 A, így α értéke 6 (5. táblázat).

Az érintésvédelem megfelelő, mert:

- példa

Vizsgáljuk meg a 7. ábra csupasz-szabadvezetékes ellátó hálózatánál, hogy a csak fogyasztói hálózatot figyelembe vevő francia módszer alkalmazható-e!

A szabadvezeték oszlopok fejszerkezete:

7. ábra

Megjegyzés:

Családi házak érintésvédelmi felülvizsgálatánál gyakran adódik az a probléma, hogy a fogyasztásmérő szekrény előtti áramszolgáltatói hálózatrész adatai nem ismertek, így a hurokimpedanciák nagyságát nem lehet meghatározni.

A francia gyakorlatban ezt úgy oldják meg, hogy — nagyszámú statisztikai adathalmaz alapján — a hurokimpedancián eső feszültséget 20% / 80% arányban felosztják az áramszolgáltatói és a fogyasztói hálózat között. Így a csak fogyasztói hálózat alkotta hurokimpedancia részre eső feszültség a hálózati fázisfeszültség 0,8 szorosa.

A módszernek az a járulékos előnye, hogy hurokimpedancia helyett elegendő hurokellenállással számolni, mert, kábel illetve szigetelt vezeték esetében a reaktancia értéke az ellenállás értékéhez képest elhanyagolható.

Megoldás:

A transzformátor impedanciája:

A szabadvezeték impedanciája:

A fázistávolság a 7. ábra alapján. A szabadvezetékek közül a vizsgált fogyasztó felé haladó 95 mm2 keresztmetszetű alumínium vezeték GMR értéke a VEL1 példatárban található táblázat szerint 4,74 mm. Kisfeszültségen a legnagyobb hurokimpedancia az L1 fázisvezető és a nullavezető közötti, ezt figyelembe véve a mértékadó távolság D = 700 mm, így:

A fogyasztó szigetelt vezetékének ellenállása:

Megjegyzés:

Mivel a szigetelt vezetékek védőcsőben egymás mellett haladnak a reaktancia értéke elhanyagolható!

A fogyasztónál fellépő testzárlatot figyelembe véve a két hurokimpedancia rész:

Durva közelítéssel a fogyasztói hurokimpedancia részre eső feszültség százalékos értéke:

Tehát a francia közelítés — a fogyasztói hálózatra felvett 20%-os közelítés — elfogadható.

- példa

A 8. ábra egy családi ház elektromos hálózatát modellezi. Vizsgálja meg, hogy a túláramvédelmi készülékekre tervezett TN-S rendszerű érintésvédelem megfelelő-e!

8. ábra

# Megoldás

Lakások, családi házak elektromos hálózatának létesítése kis keresztmetszetű szigetelt vezetékkel készül, így az épületen belül elegendő a hurokellenállással számolni( X/R ( 0,05 ), és a francia módszer szerinti fogyasztói hálózati hurokellenállás részre eső feszültségként 0,8U0 értéket figyelembe venni.

Az egyes vezetékszakaszok mint hurokellenállás részek (oda-vissza vezetés) ellenállásának kiszámítása:

# Az érintésvédelem vizsgálata a kritikus pontokban (A, B, C, D, E)

# A hurokimpedancia vizsgálatánál egy-egy túláramvédelmi készülék utáni hálózatrészen a villamosan legtávolabbi fogyasztó vizsgálata elegendő, azaz nem kell minden egyes fogyasztót egyesével végigszámolni. Elegendő csak az azonos túláramvédelmi készülékről ellátott legnagyobb hurokimpedanciájút kiszámolni. Ez a láncba fűzött fogyasztók esetén az utolsó, fogyasztók esetén pedig a hosszabb vezetékkel ellátott lesz. A megoldásnál ezeket a kritikus pontokat az ábécé nagybetűivel vannak megjelölve a rajzon.

# Villanybojler (A)

A túláramvédelem nem hordozható berendezést véd és a kismegszakító karakterisztikája „C”, így α értéke 5 (5. táblázat).

# ,	azaz az érintésvédelem megfelelő.

Műhely (B)

A túláramvédelem hordozható berendezést véd és a kismegszakító karakterisztikája „C”, így α értéke 10 (5. táblázat).

A legtávolabbi dugaszolóaljzat érintésvédelme.

,	azaz az érintésvédelem megfelelő.

Lámpatestek (C)

A túláramvédelem nem hordozható berendezést véd és a kismegszakító karakterisztikája „C”, így α értéke 5 (5. táblázat).

A legtávolabbi lámpatest érintésvédelme:

,	azaz az érintésvédelem megfelelő.

# Egyfázisú csatlakozóaljzatok (D)

A túláramvédelem hordozható berendezést véd és a kismegszakító karakterisztikája „C”, így α értéke 10 (5. táblázat).

A legtávolabbi csatlakozóaljzat érintésvédelme.

,	azaz az érintésvédelem megfelelő.

F5. táblázat

Az  kiolvadási (kioldási) szorzó értékei

| A biztosító, (kismegszakító) típusa | In (Ich) A | Általános (5s) | Áram- szolgáltatói | Hordozható készülékek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( |
| gG, gM (gyors és késleltetett) |  25   | 4 5 | 4 4 | 6 7 |
| gR (NOR, NOSi, NOGe |  | 2,5 | 2 | 6 |
| kismegszakító | B |  | 5 |  | 5 |
|  | C |  | 5 |  | 10 |
|  | D |  | 5 |  | 20 |
| kismegszakító korábbi típusok | vezetékvédő |  | 4 |  | 5 |
|  | motorvédő |  | 4 |  | 10 |

F6. táblázat

IEC kábelek ellenállása és induktív reaktanciája

| Kábel jele | Kábel keretmetszete [S] = mm2 | Vezető anyaga | [Imax] = A | [R] =m(/m | [X] =m(/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NYY | 1x25 | réz | 114 | 0,7270 | 0,1100 |
| NYY | 1x35 | réz | 143 | 0,5240 | 0,1040 |
| NYY | 1x50 | réz | 174 | 0,3870 | 0,1020 |
| NYY | 1x70 | réz | 225 | 0,2680 | 0,0970 |
| NYY | 1x95 | réz | 275 | 0,1930 | 0,0950 |
| NYY | 1x120 | réz | 320 | 0,1530 | 0,0920 |
| NYY | 1x150 | réz | 371 | 0,1240 | 0,0910 |
| NYY | 1x185 | réz | 426 | 0,0990 | 0,0900 |
| NYY | 1x240 | réz | 504 | 0,0750 | 0,0880 |
| NYY | 1x300 | réz | 582 | 0,0600 | 0,0870 |
| NYM | 3x1,5 | réz | 22 | 12,1000 | 0,1160 |
| NYM | 3x2,5 | réz | 30 | 7,2800 | 0,1110 |
| NYM | 3x4 | réz | 40 | 4,5600 | 0,1070 |
| NYM | 3x6 | réz | 51 | 3,0300 | 0,1000 |
| NYCWY | 3x25/16 | réz | 101 | 0,7240 | 0,0800 |
| NYCWY | 3x35/16 | réz | 126 | 0,5260 | 0,0770 |
| NYCWY | 3x50/25 | réz | 153 | 0,3890 | 0,0770 |
| NYCWY | 3x70/35 | réz | 196 | 0,2710 | 0,0740 |
| NYCWY | 3x95/50 | réz | 238 | 0,1970 | 0,0740 |
| NYCWY | 3x120/70 | réz | 276 | 0,1570 | 0,0720 |
| NYCWY | 3x150/70 | réz | 319 | 0,1250 | 0,0720 |
| NYCWY | 3x185/95 | réz | 364 | 0,1010 | 0,0720 |
| NYCWY | 3x240/120 | réz | 430 | 0,0770 | 0,1040 |
| NYCWY | 3x300/150 | réz | 497 | 0,0630 | 0,0720 |
| NYY | 3x25/16 | réz | 101 | 0,7270 | 0,0860 |
| NYY | 3x35/16 | réz | 126 | 0,5240 | 0,0820 |
| NYY | 3x50/25 | réz | 153 | 0,3870 | 0,0830 |
| NYY | 3x70/35 | réz | 196 | 0,2680 | 0,0800 |
| NYY | 3x95/50 | réz | 238 | 0,1930 | 0,0790 |
| NYY | 3x120/70 | réz | 276 | 0,1530 | 0,0790 |
| NYY | 3x150/70 | réz | 319 | 0,1240 | 0,0780 |
| NYY | 3x185/95 | réz | 364 | 0,0990 | 0,0780 |
| NYY | 3x240/120 | réz | 430 | 0,0750 | 0,0770 |
| NAYCWY | 3x35/16 | alumínium | 96 | 0,8760 | 0,0770 |
| NAYCWY | 3x50/25 | alumínium | 117 | 0,6420 | 0,0770 |
| NAYCWY | 3x70/35 | alumínium | 150 | 0,4440 | 0,0740 |
| NAYCWY | 3x95/50 | alumínium | 182 | 0,3210 | 0,0740 |
| NAYCWY | 3x120/70 | alumínium | 212 | 0,2550 | 0,0720 |
| NAYCWY | 3x150/70 | alumínium | 245 | 0,2080 | 0,0720 |
| NAYCWY | 3x185/95 | alumínium | 280 | 0,1670 | 0,0720 |
| NYM | 4x1,5 | réz | 19 | 12,1000 | 0,1160 |
| NYM | 4x2,5 | réz | 25 | 7,2800 | 0,1110 |
| NYM | 4x4 | réz | 34 | 4,5600 | 0,1070 |
| NYM | 4x6 | réz | 43 | 3,0300 | 0,1000 |
| NYM | 4x10 | réz | 60 | 1,8100 | 0,0940 |
| NYM | 4x16 | réz | 80 | 1,4100 | 0,0900 |
| NYM | 4x25 | réz | 101 | 0,7240 | 0,0860 |
| NYM | 4x35 | réz | 126 | 0,5260 | 0,0830 |
| NYY | 4x1,5 | réz | 19 | 12,1000 | 0,1160 |
| NYY | 4x2,5 | réz | 25 | 7,2800 | 0,1110 |
| NYY | 4x4 | réz | 34 | 4,5600 | 0,1070 |
| NYY | 4x6 | réz | 43 | 3,0300 | 0,1000 |
| NYY | 4x10 | réz | 60 | 1,8100 | 0,0940 |
| NYY | 4x16 | réz | 80 | 1,4100 | 0,0900 |
| NYY | 4x25 | réz | 101 | 0,7240 | 0,0860 |
| NYY | 4x35 | réz | 126 | 0,5260 | 0,0830 |
| NYY | 4x50 | réz | 153 | 0,3890 | 0,0830 |
| NYY | 4x70 | réz | 196 | 0,2710 | 0,0820 |
| NYY | 4x95 | réz | 238 | 0,1970 | 0,0820 |
| NYY | 4x120 | réz | 276 | 0,1570 | 0,0800 |
| NYY | 4x150 | réz | 319 | 0,1250 | 0,0800 |
| NYY | 4x185 | réz | 364 | 0,1010 | 0,0800 |
| NYY | 4x240 | réz | 430 | 0,0700 | 0,0790 |
| NYY | 4x300 | réz | 497 | 0,0630 | 0,0790 |
| NAYY | 4x25 | alumínium | 78 | 1,2010 | 0,0860 |
| NAYY | 4x35 | alumínium | 96 | 0,8760 | 0,0830 |
| NAYY | 4x50 | alumínium | 117 | 0,6420 | 0,0830 |
| NAYY | 4x70 | alumínium | 150 | 0,4440 | 0,0820 |
| NAYY | 4x95 | alumínium | 182 | 0,3210 | 0,0820 |
| NAYY | 4x120 | alumínium | 212 | 0,2550 | 0,0800 |
| NAYY | 4x150 | alumínium | 245 | 0,2080 | 0,0800 |
| NAYY | 4x185 | alumínium | 280 | 0,1670 | 0,0800 |
| NYM | 5x1,5 | réz | 19 | 12,1000 | 0,1160 |
| NYM | 5x2,5 | réz | 25 | 7,2800 | 0,1110 |
| NYM | 5x5 | réz | 35 | 5,5600 | 0,1070 |
| NYM | 5x6 | réz | 53 | 3,0300 | 0,1000 |
| NYM | 5x10 | réz | 60 | 1,8100 | 0,0940 |
| NYM | 5x16 | réz | 80 | 1,5100 | 0,0900 |
| NYM | 5x25 | réz | 101 | 0,7240 | 0,0860 |
| NYM | 5x35 | réz | 126 | 0,5260 | 0,0830 |
| NYY | 5x1,5 | réz | 19 | 12,1000 | 0,1160 |
| NYY | 5x2,5 | réz | 25 | 7,2800 | 0,1110 |
| NYY | 5x5 | réz | 35 | 5,5600 | 0,1070 |
| NYY | 5x6 | réz | 53 | 3,0300 | 0,1000 |
| NYY | 5x10 | réz | 60 | 1,8100 | 0,0940 |
| NYY | 5x16 | réz | 80 | 1,5100 | 0,0900 |
| NYY | 5x25 | réz | 101 | 0,7240 | 0,0860 |
| NYY | 5x35 | réz | 126 | 0,5260 | 0,0830 |
| NYY | 5x50 | réz | 153 | 0,3890 | 0,0830 |
| NYY | 5x70 | réz | 196 | 0,2710 | 0,0820 |
| NYY | 5x95 | réz | 238 | 0,1970 | 0,0820 |
| NYY | 5x120 | réz | 276 | 0,1570 | 0,0800 |
| NYY | 5x150 | réz | 319 | 0,1250 | 0,0800 |
| NYY | 5x185 | réz | 365 | 0,1010 | 0,0800 |
| NYY | 5x250 | réz | 530 | 0,0770 | 0,0790 |
| NYY | 5x300 | réz | 597 | 0,0630 | 0,0790 |
| NYCWY | 4x4/4 | réz | 34 | 4,5600 | 0,1070 |
| NYCWY | 4x6/6 | réz | 43 | 3,0300 | 0,1000 |
| NYCWY | 4x10/10 | réz | 60 | 1,8100 | 0,0940 |
| NYCWY | 4x16/16 | réz | 80 | 1,1410 | 0,0900 |
| NYCWY | 4x25/16 | réz | 101 | 0,7240 | 0,0900 |
| NYCWY | 4x35/16 | réz | 126 | 0,5260 | 0,0830 |
| NYCWY | 4x50/25 | réz | 153 | 0,3890 | 0,0830 |
| NYCWY | 4x70/35 | réz | 196 | 0,2710 | 0,0820 |
| NYCWY | 4x95/50 | réz | 238 | 0,1970 | 0,0820 |
| NYCWY | 4x120/70 | réz | 276 | 0,1570 | 0,0800 |
| NYCWY | 4x150/70 | réz | 319 | 0,1250 | 0,0800 |
| NYCWY | 4x185/95 | réz | 364 | 0,1010 | 0,0800 |
| NYCWY | 4x240/120 | réz | 430 | 0,0770 | 0,0790 |
| NAYCWY | 4x35/16 | alumínium | 96 | 0,8760 | 0,0830 |
| NAYCWY | 4x50/25 | alumínium | 117 | 0,6420 | 0,0830 |
| NAYCWY | 4x70/35 | alumínium | 150 | 0,4440 | 0,0820 |
| NAYCWY | 4x95/50 | alumínium | 182 | 0,3210 | 0,0820 |
| NAYCWY | 4x120/70 | alumínium | 212 | 0,2550 | 0,0800 |
| NAYCWY | 4x150/70 | alumínium | 245 | 0,2080 | 0,0800 |
| NAYCWY | 4x185/95 | alumínium | 280 | 0,1670 | 0,0800 |

F7. táblázat

A táblázat adatai az MSZ1167/1 a DIN VDE 0295 és a DIN VDE 0276 szerint

| Névleges keresztmetszet | Réz vezető (/km | Alumínium vezető (/km |
| --- | --- | --- |
| 10 | 1,83 | 3,08 |
| 16 | 1,15 | 1,91 |
| 25 | 0,727 | 1,2 |
| 35 | 0,524 | 0,868 |
| 50 | 0,387 | 0,641 |
| 70 | 0,268 | 0,443 |
| 95 | 0,193 | 0,32 |
| 120 | 0,153 | 0,253 |
| 150 | 0,124 | 0,206 |
| 185 | 0,0991 | 0,164 |
| 240 | 0,0754 | 0,125 |
| 300 | 0,0601 | 0,1 |
| 400 | 0,047 | 0,0778 |
| 500 | 0,0366 | 0,0605 |
| 630 | 0,0283 | 0,0469 |
| 800 | 0,0221 | 0,0367 |
| 1000 | 0,0176 | 0,0291 |