13.2.6. A villamos berendezések helyszíni vizsgálata

- 6.01. Földeletlen vagy közvetve földelt hálózatokon előforduló földzárlatok közül melyiknél    	keletkezik a nagyobb földzárlati áram?

a)	egysarkú földzárlat esetén

b)	kettős földzárlat esetén

c) nincs üzemi földelés, tehát a két áram azonos értékű

- 6.02. Földeletlen, háromfázisú rendszerben egysarkú földzárlat következik be, így a rendszer       	egy ponton közvetlenül földeltté válik. A földhöz képest a többi fázisvezető milyen 	feszültségre kerül?

a)	fázisfeszültségre (Uf)

b)	vonali feszültségre (3⋅Uf)

c)	értéke nem változik

- 6.03. Egyfázisú, 230/110 V áttételű transzformátor szekunder oldalán zárlat keletkezik. A           	 primer biztosítón milyen értékű áram folyhat?

a)	azonos értékű, mint a szekunder körben

b)	a transzformátor áttétele folytán a szekunder áram közel fele

c)	a szekunder áram kétszerese

- 6.04. Szükséges-e az érintésvédelmi minősítéshez alkalmazott mérőműszereket hiteles 	műszerrel való összehasonlítással ellenőrizni (kalibrálni)?

a)	nem, mert nem laboratóriumi eszközök

b)	nem, mert ezek nem vizsgálati etalonok

c)	igen, mert joghatással járó méréseket végeznek azokkal

- 6.05. Hány személy részvétele szükséges kisfeszültségű villamos berendezések érintésvédelmi 	mérésénél?

a)	egy	                              b) legalább kettő	                     c) legalább három

- 6.06. Jelölje meg az érintésvédelemi ellenőrzést végző személyzet magatartását szabályozó  	 előírásokat a felsoroltak közül! (Több helyes válasz!)

a)	MSZ HD 60364 sorozat	       c)  MSZ EN 61557 sorozat

b)	MSZ 1585 szabvány                            d)  VMSZ, Vállalati Munkavédelmi Szabályzat

- 6.07. Szolgáltatásként végzett érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat esetén elsősorban 	miért felelős a megbízó részéről kirendelt „kísérő személy”?

a)	valamennyi villamos szerkezet, berendezés bemutatásáért

b)	az érintésvédelemre kötelezett villamos berendezések bemutatásáért

c)	valamennyi villamos berendezéssel rendelkező építmény bemutatásáért

d)	a felülvizsgáló testi épségének védelméért

- 6.08. Az érintésvédelmi felülvizsgáló jogosult-e a létesítmény főkapcsolójának 			működtetésével a villamos hálózat kikapcsolására?

a)	jogosult, ha a létesítmény villamos berendezései az előírásoknak nem megfelelőek

b)	csak akkor jogosult, ha villamos berendezések az élet- és vagyonbiztonságot is veszélyeztető módon üzemelnek

c)	csak közvetlen veszélyhelyzet, baleset elhárítása céljából jogosult

d)	nem kapcsolhat ki, még közvetlen veszélyhelyzet észlelése esetén sem, a bekövetkezett balesetért az üzemeltető felel

- 6.09. Az egyfázisú fogyasztókat is tápláló 400/230 V-os hálózat nullázott villamos szerkezetei 	számára milyen hibalehetőség jelenti a legnagyobb balesetveszélyt?

a)	a védővezető megszakadása	       c)  a betáplálás PEN vezetőjének szakadása

b)	a biztosítók áthidalása	       d)  a betáplálás fázisvezetőjének szakadása

- 6.10. Miért jelent különös veszélyt az egyfázisú fogyasztókat is tápláló nullázásos érintés	 védelmű hálózat PEN vezetőjének megszakadása, ha hiányoznak az előírt földelések?

a)	az egy fázisról táplált világítás kimaradása balesethez vezethet

b)	a PEN vezetőről leágaztatott védővezetők folytonossága megszakad, és a fogyasztókészülékek érintésvédelme megszűnik

c)	az egyfázisú fogyasztókon keresztül valamennyi nullázott test feszültség alá kerül

- 6.11. Miért kell a földelőket fagyhatár alatt telepíteni?

a)	a fagy többszörösére gyorsítja a földelő korrózióját

b)	télen a megfagyott talajvíz nem vezet

c)	a megfagyott talajvíz összeroppanthatja a földelőt

- 6.12. Válassza ki a betonalap-földelésre vonatkozó létesítési előírásokat! (Több helyes válasz!)

a)	a földelőként használt betonalap-részt nem szabad elszigetelni a talajnedvességtől

b)	földelő acélbetétként kizárólag szalagacél használható

c)	a földelő acélbetétként használt köracél átmérője legalább 6 mm legyen

d)	nagy kiterjedésű betonalap-földelés acélbetét nélkül is készíthető

- 6.13. Csővezetékeknek, vasúti síneknek a villamos berendezések földelő rendszerével való 	  összekötése előtt ki kell-e kérni azok üzemben tartójának véleményét és engedélyét?

a)	igen	                 b) nem	                                c) csak indokolt esetben

- 6.14. Miért kell a közterületeken telepített rúdföldelőt legalább 1 m mélységű munkagödörből 	lesüllyeszteni?

a)	a felső talajrétegben nem hatásos a földelő

b)	a földelőn fellépő érintési feszültség csökkentése érdekében

c)	a közművezetékek sérülésének elkerülése érdekében

d)	a fagyhatár figyelembevétele miatt

- 6.15. Miért helytelen a lemezföldelők faszénbe, kokszba ágyazása?

a)	többszörösére drágítja a létesítést

b)	a földelőn fellépő érintési feszültség megnövekszik

c)	a földelő korrózióját gyorsítja

d)	a fagyhatár figyelembevétele miatt

- 6.16. Nevezzen meg egy tartós hatású, mesterséges talajellenállás-javító anyagot!

a)	só                        b)  bitumen                     c)  bentonit                           d) koksz

- 6.17. Napjainkban használatos-e kiterjedten a lemezföldelő?

a) igen, mert a viszonylag kis áramsűrűség folytán árammal nagymértékben terhelhető

b)	nem, mert a szétterjedési ellenállás elsősorban nem átmeneti jellegű

c)	ritkán, mert kiépítése nagy gondosságot igényel és költséges megoldás

- 6.18. Az épületen felszerelt villámhárító földelők összeköthetők-e a villamos földelőkkel?

a)	tilos, mert villámcsapás esetén feszültségáthatolás keletkezhet a villamos berendezésben

b)	szükséges összekötni minden földelő                   c) ajánlott

d)	megengedett, de csak az önállóan is számottevő földelésekkel

- 6.19. Válassza ki azokat a földelőket, amelyek megengedhető legnagyobb ellenállás értékét a   	 kisfeszültségű érintésvédelmet felülvizsgálónak méretezéssel (képlettel, számítással) 	 kell megállapítani! (Több helyes válasz!)

a)	áram-védőkapcsolással védett nem nullázott test földelése

b)	védőföldelés földeletlen hálózaton

c)	transzformátor üzemi földelése

d)	nullavezető előírt földelései nullázott hálózaton

e)	védőföldelés közvetlenül földelt hálózaton

- 6.20. Mekkora „a”  kiolvadási szorzó” értéket vesz figyelembe TN-rendszer esetében a 	   	nullázási hurokellenállás megengedett értékének meghatározásánál, 20 A-es gG típusú 	olvadóbetét és rögzített készülék esetén?

a)	3	                b) 5	                   c) 6	                         d) 10

- 6.21. Hordozható és üzem közben áthelyezhető készülékeknél „C” jelleggörbéjű kismegszakí	tóknál mekkora az „a”  kiolvadási szorzó” értéke?

a)	4	                b) 5	                  c) 6	                         d) 10

- 6.22. Egy épületszinten húzódó, vízszintes jellegű fémszerkezetnél szükséges lehet-e mindkét 	végpontjának összekötése az egyenpotenciálú hálózattal?

a)	nem szükséges elegendő egy pontján bekötni

b)	szükséges, ha 5 m-nél hosszabb                             c) szükséges, ha 10 m-nél hosszabb

d) csak akkor szükséges, ha vezetői folytonossága bizonytalan

6.23. Három épületszintre kiterjedő függőleges acélszerkezetet hol szükséges bekötni az  egyenpotenciálú hálózatba?

a)	az egyenpotenciálúhálózathoz legközelebb eső pontján

b)	a végpontok közötti felezőpont közelében

c)  a legalsó pontja közelében            d) a legfelső pontja közelében

- 6.24. Mely fémszerkezeteket szükséges bekötni az egyenpotenciálú hálózatba a felsoroltak 	   közül? (Több helyes válasz!)

a)	4 m hosszú acél asztal                    e) a padló és a mennyezet közé befeszített tartócső

b)	6 m hosszú daru sin                        f) két helyiség közötti vasajtó

c)	200 literes víztartály                      g) 6 m hosszú acélkeretes ablak

d)	1 m3 űrtartalmú légtartály

- 6.25. Ipari berendezésnél hol jelölné ki a fő földelőkapocs létesítési helyét?

a)	kizárólag a 0,4 kV-os főelosztó helyiségében            b) bárhol, ahol elegendő hely van

c)	a technológiai berendezés helyi adottságai szerinti optimális helyen

- 6.26. Egy helyiségben felszerelt, 6 m-nél hosszabb vízszintes kiterjedésű fémsínt hol kell 	    összekötni az egyenpotenciálú hálózattal?

a)	ha más helyiségbe nem vezet át, nem szükséges bekötni

b)	az egyenpotenciálú hálózathoz legközelebb eső pontján

c)	valamely végpontja közelében

d)	mindkét végpontján be kell kötni

- 6.27. Egy nullázással védett villamos motor szigetelt tápvezetőit acélpáncél (AP) védőcsőben 	   vezetik. Felhasználható-e ez a védőcső nullázó vezetőként? (MSZ HD 60364-5-54)

a)	nem használható védővezetőként

b)	csak a védőcső és szerelvényeinek érintésvédelmére használható

c)	a motor védelmére is felhasználható, ha a keresztmetszete méretezett és méréssel ellenőrizték

- 6.28. Egy 4 m vízszintes kiterjedésű fémszerkezetet hol kell összekötni az egyenpotenciálú 	    hálózattal?

a)	az 5 m-nél rövidebb vízszintes fémszerkezeteket nem szükséges összekötni

b)	valamely végpontja közelében kell bekötni

c)	mindkét végpontján be kell kötni

d)	az 5 m-nél rövidebb fémszerkezet bárhol összeköthető

- 6.29. A szabadvezeték oszlopaira szerelt közös olvadóbiztosítóról táplált nullázott 	 	   lámpatestek ellenőrzését hogyan végezzük?

a)	csupasz szabadvezeték közelében a lámpákat nem kell ellátni érintésvédelemmel, így ellenőrizni sem kell

b)	minden lámpatesten meg kell mérni a nullázási hurokellenállást

c)	elegendő a legtávolabbi lámpa hurokellenállását mérni, a közbensőket csak folytonosságra ellenőrizni

d)	elegendő csak a védővezető bekötését ellenőrizni valamennyi lámpán

- 6.30. Kimutatható-e a védővezető szakadása próbalámpás, vagy söntölt voltmérővel végzett 	   folytonossági vizsgálattal, a forróvíztároló (bojler) testen?

a)	igen, ilyenkor a próbalámpa a fázis és a test közé kötve nem ég teljes fénnyel, illetve a műszer a fázisfeszültségnél kisebb feszültséget mutat

b)	nem, mert a földelt vízhálózat kis földelési ellenállása miatt a próbalámpa gyakorlatilag teljes fénnyel ég és a voltmérő közel fázisfeszültséget mutat

c)	az előbbi okok miatt a próbalámpa nem felel meg, csak nagy ellenállású voltmérővel mutatható ki a szakadás

- 6.31. Egy háromfázisú fogyasztókat is ellátó épületcsatlakozásnál beszerzési nehézségek 	    miatt, háromfázisú helyett, 3 db egyfázisú áram-védőkapcsolót iktattak be, mindegyiken 	    átvezetve egy fázist és az üzemi nullavezetőt. Helyes-e ez a megoldás?

a)	helyes, ha a védővezetőt elkülönítik

b)	tilos, mert így a védőkapcsolók nem szelektívek

c)	helytelen, mert az üzemi áramokra is lekapcsol, működésképtelen

- 6.32. IT-rendszerű, háromfázisú, földeletlen hálózatnál alkalmazott védőföldeléses érintés	   védelem vizsgálata során milyen méréseket kell végezni?

a)	a fázisok közötti vonali feszültséget és a fázisvezetők üzemi áramát

b)	a földelőkön folyó áramokat és a földelők között fellépő érintési feszültséget

c)	a fázisvezetők földzárlati áramát és a földelők ellenállását

- 6.33. IT-rendszerű, háromfázisú, földeletlen hálózaton fennálló egysarkú földzárlat esetén, a 	   fázisvezető és a földelő hálózat közötti földzárlati áram mérésnél kétfázisú zárlatot 	   okozhatunk. Hogy ellenőrizné az áram mérése előtt a földzárlatmentességet?

a)	lakatfogóval ellenőrizzük, hogy a földelő vezetékek árammentesek-e

b)	a fázisvezetők és egy földelő között mérjük a fázisfeszültségeket

c)	a fázisvezetők közötti feszültségméréssel ellenőrizzük a vonali feszültségek azonosságát

d)	a fázisvezetőkön lakatfogóval mérjük a fázisáramokat

- 6.34. Kisfeszültségű berendezés esetén szabad-e a védővezetőbe védelmi célokat szolgáló 	  áramváltót beiktatni?

a)	igen	      b) nem            c) csak akkor, ha minden fázisvezetőbe is beépítették

6.35. Hogyan minősítené a száraz helyiségekben üzemelő, alább felsorolt rendeltetésű és   	érintésvédelmű kéziszerszámok érintésvédelmének módját?

- Kézi fúrógép: kettős szigetelésű                                        - Forrasztópáka: nullázott                                                     	                                               - Háztartási vasaló: nullázott

a)	mindhárom megfelelő

b)	a forrasztópáka és a vasaló nem megfelelő

c)	a vasaló nem megfelelő

d)	egyik sem felel meg

- 6.36. Hogyan lehet szabványosan megoldani a régi típusú, védővezetős, I. érintésvédelmi 	   osztályú kéziszerszámok érintésvédelmét?

a)	sehogy, mert ezek szabványellenesek

b)	villamos elválasztással, vagy áram-védőkapcsolóval védett, védővezetős hálózatról üzemeltetéssel

c)	bármilyen érintésvédelmi móddal, de a fokozott érintésvédelem szigorúbb előírásai szerint

- 6.37. A felsorolt háztartási villamos készülékek közül melyik készül I. érintésvédelmi 	 	  osztályú kivitelben? (Több helyes válasz!)

a)	vasaló	b) porszívó	c) csillár	d) villamos tűzhely 	e) műanyag hajszárító

- 6.38. A felsorolt háztartási készülékek közül melyik készül II. érintésvédelmi osztályú 	 	  kivitelben? (Több helyes válasz!)

a)	vasaló     b) porszívó     c) centrifuga   d)  villamos tűzhely   e) műanyag hajszárító

- 6.39. A felülvizsgálat során hány darab, 0,5 A névleges áramfelvételű készülék üzemeltetését 	   engedné meg egy egyfázisú, 500 VA teljesítményű villamos elválasztó transzfor-	  	   mátorról?

a)	egy	           b) kettő	                   c) négy	               d) nincs megkötés

- 6.40. Háromfázisú villamos elválasztó transzformátor névleges szekunder feszültsége 420 V. 	   Megfelel-e?

a)	igen	                                       b) nem

- 6.41. Kettes érintésvédelmi osztályú mosógép érintésvédelmét hogy kell kialakítani?

a)	a védővezetőt nem kell csatlakoztatni, de a mosógép testét a helyiségben lévő nagyobb fémtesttel (vízvezeték, központi fűtés csőrendszere) egyenpotenciálra kell hozni;

b)  a mosógép fémburkolatát nem kell csatlakoztatni sehová sem, de a motorhoz be kell 	kötni a védővezetőt;                                                                                                                  c)  a mosógép érintésvédelme gyárilag biztosított, további intézkedés nem szükséges

- 6.42. Milyen érintésvédelmi osztályú készülékre szabad védőérintkező nélküli, lapos, vagy 	    	   profil peremű, minden aljzatba bedugható dugaszoló villát alkalmazni?

a)	0. érintésvédelmi osztályú készülékre       c) III. érintésvédelmi osztályú készülékre

b)	II. érintésvédelmi osztályú készülékre      d )mindhárom válasz helyes

- 6.43. Melyik készülék csatlakozó vezetékén tilos védőérintkezős dugaszoló villát alkalmazni?

a)	az I. érintésvédelmi osztályú készülék vezetékén

b)	a III. érintésvédelmi osztályú készülék vezetékén

- 6.44. Érintésvédelmi szempontból védelemnek minősíti-e a termikus túláramvédelmet?

a)	igen, mert védelmi hatékonysága megfelelő

b)	nem (lassú működése miatt)

c)	az üzemi körülmények döntik el

- 6.45. Védőföldeléssel vagy nullázással lehet-e nagyobb teljesítményű fogyasztó érintés	  	   védelmét áram-védőkapcsoló nélkül megoldani?

a)	védőföldeléssel                  b) nullázással                  c)nincs számottevő különbség

- 6.46. Egy fogyasztókészülékhez csatlakozó védőcsőbe a kisfeszültségű főáramkör vezetőin 	    kívül az érintésvédelmi törpefeszültségű vezérlésnek a vezetékeit is behúzták. Hogyan 	    kell minősíteni ezt a megoldást? (Több helyes válasz!)

a)	tilos, a törpefeszültség vezetékeit külön védőcsőbe kell elhelyezni

b)	megengedett, ha a törpefeszültségű vezetékeket is kisfeszültségre szigetelték

c)	megengedhető, ha a törpefeszültségű vezetékek a törpefeszültségű alapszigetelésen kívül egy további szigetelőanyagból készült réteggel is el vannak látva

6.47.  Egy kisfeszültségű készülék csatlakoztatására alkalmazott 7 eres jelzőkábel 3 erét az 	érintésvédelmi törpefeszültségű vezérlés céljára vették igénybe. Hogyan minősítené ezt 	a kialakítást?

a)	tilos, a vezérléshez külön kábel szükséges

b)	megengedett, ha a törpefeszültségű készülékhez kisfeszültségű érintésvédelmet is biztosítanak (pl. nullázás)

c) megfelelő, mert a kábel kisfeszültségre szigetelt

- 6.48. Egy nyaraló építkezésnél betonkeverő gépet üzemeltetnek. A felsorolt érintésvédelmi 	   módok közül melyik alkalmazható?

a)	védőföldelés kismegszakítóval

b)	feszültség-védőkapcsolás

c)	nullázás áram-védőkapcsolóval

- 6.49. Szükséges-e saját kivitelezésű családi ház építkezésénél a kölcsönzött betonkeverő gép 	   érintésvédelméhez az áram-védőkapcsoló  telepítése?

a)	igen, az MSZ HD 60364-7-704 szabvány előírásai szerint szükséges

b)	nem, csak nagy építkezések felvonulási villamos energia ellátása esetén szükséges

c)	korábban szükséges  volt, most már nem, mert elegendő a betonkeverő gépet a szabványosan szerelt védőérintkezős dugaszolóaljzathoz csatlakoztatni

- 6.50. Válassza ki, hogy alapvetően mely érintésvédelmi módok alkalmazhatók különösen ve	   szélyes környezetben (kazánban, fémtartályban) használt villamos kéziszerszámoknál! 	   (Több helyes válasz!)

a) védőföldelés (kismegszakítóval)                                    c)	törpefeszültség

b)	nullázás (biztosítóval)                                                    d)	villamos elválasztás

- 6.51. Fürdőszoba 1-es sávjában szabad-e csatlakozóaljzatot felszerelni?

a)	tilos fürdőszobában dugaszolót alkalmazni;

b)	legfeljebb 25 V váltakozó, illetve 60 V egyenfeszültségű SELV-, PELV-törpefeszültségű transzformátorról táplált dugaszoló aljzatot szabad felszerelni;

c)	villamos borotvához megengedett, ha ellátják erre utaló felirattal vagy jelzéssel;

d)	csak lakások fürdőszobájában, korlátozások nélkül megengedett.

- 6.52. 24 V-os SELV-törpefeszültségű dugaszolóaljzat céljára milyen szerelvény alkalmaz-	ható?

a)	kizárólag védőérintkező nélküli kétsarkú;

b)	csak 24 V-os törpefeszültségű szerelvény;

c)	kizárólag érintésvédelmi törpefeszültségre készült dugaszolóaljzat, vagy védőérintkezős dugaszolóaljzat.

- 6.53.  Falba süllyesztett fém védőcsőben tömlővezetéket vezetnek. Szükséges-e a védőcsőre 	érintésvédelmet alkalmazni?

a)	igen	                             b) csak szabadtéren	                           c) nem

- 6.54. Mindhárom fázisról mérve a nullázási hurok ellenállása azonos, de jóval nagyobb a 	    megengedettnél. Mi okozhatja?

a)	mindhárom fázisban rossz kötések vannak

b)	mindhárom fázisban, vagy a nullavezetőben lévő rossz kötés

c)	túl hosszú és kis keresztmetszetű áramkör, vagy a védővezetőben lévő rossz kötés

d)	az egyik fázisvezetőben és a nullavezetőben lévő rossz kötés

- 6.55. Nullázás korábbi mérési jegyzőkönyve szerint az üzem forgácsoló műhelyében 6 m    	magasan üzemelő, mennyezeti elszívó ventilátor 1,2 kW-os motorja nincs ellátva 	érintésvédelemmel. A motort mennyezet alatt vezetett 3x4 mm2 alumínium  vezeték 	táplálja az „E-1” jelű, bejárati ajtó mellett elhelyezett öntöttvas tokozott elosztóból. A 	jegyzőkönyv szerinti hiányosság megszüntetését a karbantartó villanyszerelők a 	következők szerint végezték el: a világítási kábel egyik elosztó dobozából, a 	világítási 	kábel nullavezetőjéről leágaztatott egyerű, 6 mm2-es MM fal vezetékkel csatlakoztak a 	motor fémtestére. A világítási kábelt ugyancsak az „E-1” jelű elosztó táplálja! A 	leágazás túláramvédelme – a ventilátormotor leágazásával egyezően  – 6 A-es gM olva	dóbiztosító. Javítás utáni nullázási hurokellenállás méréseredménye: 0,95 . 	Minősítse a ventilátormotor utólag kialakított érintésvédelmét!

a)	megfelelő, mert a motort megfelelő keresztmetszetű vezetékkel, párhuzamosan kötötték a nullavezetőhöz

b)	felesleges, mert a ventilátormotort kézzel el nem érhető magasságban üzemeltetik, érintésvédelemmel való ellátása nem szükséges

c)	nem megfelelő, mert a külön áramkört képező világítási berendezés nullavezetőjét erőátviteli és termikus berendezés nullázására tilos felhasználni

6.56. Egy villamos kéziszerszám (kézi csiszológép) túláramvédelmét 6 A névleges áramerősségű biztosítóval valósították meg. Az alkalmazott érintésvédelem nullázás. A mért hurokellenállás értéke 0,62 . Megfelel-e az MSZ HD 60364-4-41  előírásainak?

a)	a körellenállás érték megfelelő

b)	a körellenállás érték túl nagy, nem megfelelő

c)	nem felel meg az érintésvédelem: kettős vagy megerősített szigetelésű kéziszerszámokat kell alkalmazni.

- 6.57. Egy galvanizáló dob hajtó motorjának érintésvédelmét villamos elválasztással oldották 	   meg. A 3x400 V szekunder feszültségű villamos elválasztó transzformátor közvetlenül 	   táplálja a mellette a falra szerelt mágneskapcsolót, amelyből tömlővezetéken keresztül 	   kapja a motor a földeletlen 3x400 V tápfeszültséget. Hogyan véleményezné, és mit 	   javasolna a galvanizáló dob érintésvédelmével kapcsolatban?

a)	megfelelő; a villamos elválasztó transzformátor itt csak egy fogyasztó készüléket táplál a hozzá tartozó kapcsolóval

b)	nem felel meg; a mágneskapcsolót a villamos elválasztó transzformátor primer tápvezetékébe kell iktatni, és a motort közvetlenül a transzformátorhoz kell csatlakoztatni

c)	nem felel meg, a kapcsolót és a motort egy védővezetővel össze kell kötni

d)	nem megfelelő, a motor és a kapcsoló két külön villamos készülék, így mindegyiket külön transzformátorra kell kapcsolni

- 6.58. Háromfázisú és egyfázisú villamos szerkezetek TN-rendszerű közös elosztószekrényéhez 	   6 mm2 réz-erű tápvezeték létesítése szükséges. Hány erű lehet ez a betáplálás?

a)	három	           b) négy	                 c) öt 	                        d) hat

- 6.59. A következőkben rögzítettük egy lakatosműhely épület villamos berendezéseinek szem-	   	  revételezése   során  tapasztalt  tényeket.   A  felülvizsgáló  által  kifogásolható pontokat 	   	  karikázza be! Az épület öntöttvas tokozású főelosztóját egy (a tápoldalon 160 A-os késes 	   	  olvadóbiztosítóval védett)  SZAMKAtVM 3x95/95 mm2 kábel táplálja.   A főelosztóról 		  négy darab, egyenként kb. 125 m hosszú, gerincvezetőként kialakított kábel csatlakozik. 		  Ezekről   ágaznak    le   a   kábelek    mentén   a    munkagépek    öntöttvas    szekrényei.                                	  Az érintésvédelem: nullázás. (Több helyes válasz!)

a)	az öntöttvas tokozású főelosztó egyes szekrényeit a gyártás során MA 16 mm2 zöld/sárga vezetékkel hidalták át

b)	a főelosztó testéhez a nullasínről egy piros színű, MA 35 mm2 szigetelt vezeték csatlakozik

c)	a nullázással védett berendezéseknél földelés, illetve földelővel való összekötés nem található

d)	az elosztó nyitható ajtós szekrényeinek csuklópántjai csak azoknál a szekrényeknél vannak áthidalva, melyek ajtajára nyomógombokat és jelzőlámpákat szereltek

e)	az ajtók áthidaló vezetékei csupasz, 2,5 mm2 keresztmetszetű hajlékony rézsodronyok. A nyomógombok, jelzőlámpák 1,5 mm2 rézvezetékkel csatlakoznak

f)	a főelosztón mért hurokellenállás értéke még éppen megfelel az abban elhelyezett 100 A főbiztosítónak

g)	az egyik szekrényben 230/24 V, S: 500 VA névleges teljesítményű, nyitott kivitelű transzformátor van rögzítve, 4 db fogazott alátétes csavarral

- 6.60. Száraz, szigetelő padlójú üzemi helyiségben, földelt fémszerkezetekről egyidejű érintést 	   kizáró távolságban 600 V névleges feszültségű egyenáramú, fémtestű berendezést 	   	   üzemeltetnek. Érintésvédelem alkalmazása szükséges-e?

a)	igen	                                           b) nem

- 6.61. Védőföldeléses érintésvédelmi móddal létesített gyári kisfeszültségű elosztóhálózat 	     főelosztó lemezszekrényének érintésvédelmét környezet elszigetelése érintésvédelmi 	     móddal kellett megoldani. A helyiség jellege az MSZ 1600/1 szerinti: száraz.                    		Az  érintésvédelem ellenőrzése során a következő tényeket állapították meg. Karikázza 	     be azokat a sorszámokat, amelyeknél a leírt megoldást hibásnak minősítené! (Több 		helyes  válasz!)

a)	MEEI  által vizsgált, megfelelőnek minősített gumiszőnyeget alkalmaztak szigetelőállásként

b)	a gumiszőnyeget rögzítés nélkül fektették a padlóra

c)	a gumiszőnyeg mérete: 5000 x1000 mm

d)	az elosztó berendezéstől 1500 mm távolságban falon kívül szerelt, függőleges, technológiai csővezetéket, érintést megakadályozó burkolással látták el, a padozattól számított 1200 mm magasságig

e)	az elosztó berendezés fémteste és a csővezeték között fémes összekötést nem létesítettek

f)	az oldalfal kábelvezetéshez létesített kábellétra-vasszerkezet két ponton az elosztó-berendezés fémtestéhez hegesztették

g)	az elosztó-berendezés fémtestét nem kötötték a földelő hálózatba

- 6.62. Fokozott veszélyesség (marópárás) technológiai környezetben TN-rendszert 		   alkalmaznak. Az üzemeltető az érintésvédelmi biztonság növelésére tanácsot kér. Mit 	   javasolna? (Több helyes válasz!)

a)	helyi egyenpotenciálra hozást

b)	a késes biztosítók után áram-védőkapcsoló kioldó szerv áramkörönkénti beépítését

c)	TN-rendszer helyett környezet elszigetelése érintésvédelmi mód alkalmazását

d) a védővezetők cseréjét nagyobb keresztmetszetűre (a fázisvezetők kétszeresére)

- 6.63. Az MSZ 172-1:1986 szabvány érvényessége idején létesített, fémtestű, fénycsöves 	    lámpatestekből álló lámpasornál a 3 m magasan szerelt lámpatestek egymástól 2,7 	    méterre vannak elhelyezve. Milyen érintésvédelmi megoldást tart megfelelőnek? (A 	    lámpatestektől érintési távolságon belül földeltnek tekinthető fémtárgy nincs)

a)	érintésvédelem az MSZ 172-1 szabvány szerint nem szükséges

b)	védővezetős érintésvédelmet kell alkalmazni

c)	az armatúrákat azonos potenciálra kell hozni

d)	csak az utóbbi két megoldás megfelelő

- 6.64. IΔn: 500 mA érzékenységű áram-védőkapcsolóval védett szivattyúmotor érintésvédelmét 	   kell felülvizsgálnia.  A  védőföldelés  földelési  ellenállásának  a  megengedett  értékét 	   számítással kell meghatároznia. Melyik a hibátlanul számított, megengedett ellenállás	   érték?

a) 50 	            b) 100 	 c) 460 	                     d) 230 

- 6.65. A köszörű műhelyben alkalmazott lámpatestek az alattuk lévő munkagépekkel 	  	   egyidejűleg érinthetők. A padló anyaga PVC. A lámpatestek egymás közötti                     	   távolsága 3 méter. Szükséges-e a lámpatestek érintésvédelme?

a) igen, mert minden lámpatestet közvetlenül el kell látni érintésvédelemmel                       b) nem, mert egyidejű érintésük nem lehetséges

c)	igen, mert a munkagépekkel egyidejűleg érinthetők

d)	igen, mert a padlóról elérhetők

- 6.66. Áram-védőkapcsoló névleges kioldási árama, IΔn: 100 mA. Betonkeverő gép érintés	   védelmére telepítették. A gép teste földelve van. Hány  lehet a földelési ellenállás 	   elméleti megengedett legnagyobb értéke ebben az esetben?

a)	100 	            b) 230 	c) 500 	                    d) 2300 

- 6.67. 25 A-es biztosítóval védett, 400 V-os nullázott szivattyúmotor esetében jelölje meg, 	    hogy a mért hurokellenállás értékek közül melyik fogadható el még megfelelőnek?                  	    (a: 3)

a)	1,08 	            b) 1,27 	     c) 2,30 	                     d) 3,07 

- 6.68. Egy megerősített szigetelésű nyéllel ellátott forrasztópákát 230V-os hálózatról DoII 6A 	   névleges áramú olvadóbiztosítóval védett leágazásról üzemeltetnek. Az alkalmazott 	   érintésvédelmi mód: nullázás. Minősítsen az MSZ HD 60364-4-41 szabvány szerint!

a)	az alkalmazott érintésvédelem nem felel meg, csak törpefeszültségről szabad táplálni

b)	nem felel meg, mert a villamos kéziszerszám csak kettős szigetelésű lehet

c)	a megerősített szigetelésű kéziszerszámok üzemeltetése így megengedett

- 6.69. Régi lakóházakban a villamos hálózat felújításáig mi használható fel védővezetőként?

a)	a üzemi nullavezető	                 b) a gázcső                   c) a vízvezetéki nyomócső

- 6.70. Szükséges-e javított (vagy felújított) villamos szerkezetek szerelői ellenőrzése?

a)	igen	                                    b) nem	                      c) a műszaki állapot dönti el

- 6.71. 1970-ben létesített berendezés felülvizsgálata alkalmával a fázisvezetőktől függetlenül 	    vezetett szigetelt védővezetőt talál. Jelölje meg az előírásnak megfelelő jelzőszínt!

a) kék vagy zöld/sárga           b) zöld/sárga vagy vörös        c)zöld/sárga vagy fekete

- 6.72. Egy nullázott (TN-rendszerű) szabadvezetéki hálózat szakaszbiztosítójának legnagyobb 	   alkalmazható értékét kell kiszámítania (In). A vezeték hurokellenállása Zs: 0,55 , a 	   kioldási szorzó, : 4.

a)	20 A	               b) 50 A	  c) 100 A	                        d) 200 A

- 6.73. Hegesztett acélszerkezetre felszerelt, kisfeszültségű villamos motor felerősítése 4 db 	   fémesen érintkező fogazott alátéttel ellátott csavarral történt. Az érintésvédelmi védő	   vezetőt nem a motorhoz, hanem az állványhoz csatlakoztatták. Megfelelőnek minősíti-e?

a)	igen, megfelelő

b)	megfelelő, ha a motor és az állvány között áthidaló vezetőt helyeznek el

c)	nem felel meg, mert a védővezetőt a motorhoz kell csatlakoztatni

d)	nem felel meg, mert a motorhoz is és az állványhoz is külön védővezető szükséges

- 6.74. Egy nullázott, öntöttvas tokozású elosztó berendezés tápvezetéke 4x95 mm2 alumínium 	   kábel. A nullasínről a berendezés fémtestére nullázóvezetőt kell csatlakoztatni. Mekkora 	   a legkisebb keresztmetszetű alumíniumvezető, amit erre külön számítás nélkül 	 	   alkalmazhatunk?

a)	16 mm2	                b) 35 mm2	                        c) 50 mm2	                     d) 95 mm2

- 6.75. Egy üzemben a padozattól 3 m magasan elhelyezett fémlemez-tokozású biztosítótábla 	   fölött a padozattól 3,5 m-re, az egyenpotenciálú hálózatba bekötött fém vízvezetékcső 	   halad. Mi a helyes érintésvédelmi megoldás?

a)	érintésvédelem nem szükséges

b)	a lemez biztosítótábla tokozását érintésvédelemmel kell ellátni

c)	a lemeztokozást elegendő a vízvezetékcsővel összekötni

- 6.76. Egy 1:1 feszültség-áttételű villamos elválasztó transzformátorról 3 db, külön-külön olva	   dóbiztosítóval védett fogyasztót működtetnek. A három készüléket a tápvezetőkkel 	   megegyező keresztmetszetű, szigetelt, földeletlen egyenpotenciálra hozó vezető köti 	   össze. Hogy minősítené az érintésvédelmüket?

a)	nem felel meg, mert egy villamos elválasztó transzformátorról csak egy készülék működtethető

b)	megfelelő, mert a védővezetős összekötés miatt a három készülék csak egy fogyasztónak számít

c)	megfelelő, mert a földeletlen összekötés miatt az érintésvédelmi mód: „villamos elválasztás” egynél több fogyasztókészülék táplálásával

- 6.77. Melyek azok a robbanásveszélyes helyek (villamos besorolások) ahol csak a robbanás	   veszély megszüntetése után végezhető mérés hagyományos célműszerrel? (Több helyes                  	    válasz!)

a)	0-ás zóna                b) 1-es zóna	               c) 2-es zóna	                  d) 3-as zóna

- 6.78. Melyik érintésvédelmi mód vizsgálatánál kell ellenőrizni a figyelmeztető tábla meglétét?

a)	védőföldelés szigetelt hálózatnál

b)	villamos szerkezet helyszíni létesítésű elszigetelése

c)	villamos elválasztás

- 6.79. Egy üzemben nagyméretű fémtartály belsejében dolgoznak. Az érintésvédelem 	 	   ellenőrzése során a következőkben felsorolt tényeket állapítja meg. Karikázza be azokat 	   a betűket, amelyeknél a leírt megoldást hibásnak minősítené! (Több „helyes” válasz!)

a)	az első munkás 24 V-os  SELV-törpefeszültségű kézi fúróval dolgozik

b)	a fúrógép bőrtömlőbe húzott, mechanikai sérülés ellen védett, tápvezetéke a műhely falára szerelt 24 V-os SELV-törpefeszültségű dugaszoló aljzatról csatlakozik

c)	a dolgozó műanyagtestű, védőkosaras burával ellátott kézilámpája ugyanarról a 24 V-os SELV-törpefeszültségű hálózatról táplált, másik dugaszolóról csatlakozik

d)	a második munkás 230 V-os kettős szigetelésű kézi csiszológépet használ, amely a rendes üzemi 400/230 V-os hálózat dugaszoló aljzatáról kapja a táplálást

e)	a kézi csiszoló fémburkolata nincs összekötve a tartállyal

f)	a harmadik munkás 230 V-os kettős szigetelt kézi csiszolót használ, mely a tartály mellett a betonpadlón elhelyezett villamos elválasztó transzformátorra csatlakozik

g)	a kettős szigetelt kézi csiszoló fémtestét hajlékony rézvezetővel kötötték a tartályhoz

h)	a fémtartály belselyében elhelyezett, nullázott, hordozható villamos elválasztó transzformátor 3 eres vezetékkel csatlakozik a hálózati 230 V-os védőérintkezős dugaszolóaljzathoz

i)	a negyedik munkás villamos elválasztó transzformátorról működtetett, nem kettős szigetelt 230 V kézi fúrógéppel dolgozik

j)   a kézi fúrógép fémtestét összekötötték a tartállyal                                                                          k)  villamos elválasztó transzformátorról táplálják a műanyagból készített védőkosaras,     	burás 230 V-os kézilámpát is

- 13.2.7. A felülvizsgálatok dokumentálása

- 7.01. Jelölje meg, hogy a felsoroltak közül kinek az aláírását szükséges feltüntetni az 		   érintésvédelmi felülvizsgálatról készült minősítő iraton! (Több helyes válasz!)

a)	a megbízó vállalat cégszerű aláírása      d) a szolgáltató vállalat cégszerű aláírása

b)	a felelős felülvizsgáló szakember          e)  a felügyeletet gyakorló hatóság aláírása

c)	a helyszíni vizsgálatnál kísérőként részt vett személy

- 7.02. A minősítő iratban a minősítés alapadatai között fel kell tüntetni az érintésvédelem 	   módját is. Mit ért ezen?

a)	azt kell feltüntetni, hogy az alapvető, általánosan alkalmazott érintésvédelmi mód védőföldelés vagy nullázás

b)	meg kell jelölni az általános érintésvédelmi módon kívül azt, vagy azokat is, hogy melyeket rendszeresen nagyobb számú készüléknél alkalmaznak

c)	minden alkalmazott érintésvédelmi módot fel kell tüntetni, azt is, amelyet csak egyetlen készüléknél alkalmaznak

- 7.03. TT-rendszer rövidített mérési jegyzőkönyvében mely adatok feltüntetése szükséges a 	   felsoroltak közül? (Több helyes válasz!)

a)	a vizsgált villamos szerkezet megnevezése, jele

b)	a mérési módszer megnevezése

c)	a berendezés feszültsége                                                                                               d)	a kikapcsoló szerv műszaki adatai, helye

- e) a fedővédelem műszaki adatai, helye

- f) a mért maximális földelési ellenállás érték

- g)  a mért szigetelési ellenállás

- 7.04. TN-rendszer rövidített mérési jegyzőkönyvében mely adatok feltüntetése szükséges a 	   felsoroltak közül? (Több helyes válasz!)

a)	a vizsgált berendezés megnevezése       d) a kikapcsoló szerv műszaki adatai, helye

b)	a berendezés érintésvédelmi osztálya    e) a mért legnagyobb hurokellenállás érték

c)	a hálózat feszültsége                              f) a fedővédelem műszaki adatai, helye

- 7.05. Mely adatokat kell feltüntetnie a következők közül a villamos szerkezet elszigetelése 	   érintésvédelmi mód mérési jegyzőkönyvében? (Több helyes válasz!)

a)	a készülék megnevezése, azonosító adatai

b)	a készülék feszültsége

c)	a biztosító névleges árama

d)	a biztosító jellege

e)	a mért szigetelési ellenállás értéke

f)	a szivárgó áram mért értéke

g)	az érintésvédelmi mód kialakítási jele

h)	a szigetelési ellenállások megengedett értéke

- 7.06. Egy műhely 42 V-os dugaszolóaljzatait tápláló nullázott törpefeszültségű transzformátor 	   érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát kell dokumentálnia. Jelölje meg, hogy a 	   felsorolt mérések közül melyeket kell a mérési jegyzőkönyvben rögzíteni! (Több helyes 	   válasz!)

a)	szigetelési ellenállásmérés a tekercsek és a vastest között;

b)	primer feszültség mérése üresjárásban

c)	szekunder feszültség mérése üresjárásban

d)	primer árammérés a névleges terhelésnél

e)	szekunder áram mérése a névleges terhelésnél

f)	feszültség átalakító áramforrás megnevezése

- 7.07. Egy lakatosműhelyben minden munkaasztal felett 3-3 db védőérintkezős dugaszolóaljzat 	    van felszerelve, 24 V, 42 V, 230 V feliratokkal ellátva. Mit írna erről a 		   	    dokumentációban?

a)	nem megfelelő, úgy kell átalakítani a dugaszolókat, hogy kizárt legyen a készülék nagyobb feszültségre kapcsolása

b)	megfelelő, ha minden dolgozót bizonyíthatóan kioktatnak arra, hogy a törpefeszültségű készülékeket véletlenül se dugaszolják a 230 V-os aljzatba. Ilyen esetben a szigetelés leégésével mindjárt életveszélyes testzárlat is fellépne

c)	nem megfelelő, a törpefeszültségű készülékeknek olyan dugaszoló aljzatokat kell felszerelni, amelyek megakadályozzák, hogy azokat a névlegestől eltérő feszültségre csatlakoztassák (pl. védőérintkező nélküli törpefeszültségű dugaszolók)

- 13.2.8. Villamos balesetek, mentés

- 8.01. Miért kell a felülvizsgálónak ismernie az áramütés utáni műszaki- és életmentést? (Több   	helyes válasz!)

- a)	az OTSZ előírja

- b)	az MSZ 1585 szabvány előírja

- c)	az MSZ 1600 szabvány előírja

- d)	a kísérő és a mérő személy feszültség alatti munkát végez

- e)	villamos szakemberek általános műveltségét gyarapítja

- 8.02. A megengedett 50 V váltakozó, illetve 120 V egyenfeszültség érintési feszültség minő	síthető-e élettanilag veszélytelenek?

a)	igen

b)	nem, csak egy kompromisszumnak az élettanilag veszélytelen és a gazdaságosan megvalósítható értékek között

c)	a veszélyeztetettség mértékét mindig a helyi körülmények szabják meg

- 8.03. Okozhat-e áramütést szigetelt csillagpontú hálózaton a fázisvezető megérintése?

a)	nem okozhat, mert a hálózat földeletlen és emiatt a vezetőt érintő személyen át a föld felé nem folyhat áram

b)	csak akkor okozhat áramütést, ha a hálózat földdel szembeni szigetelési ellenállása az előírt 0,2 M-nál kisebb

c)	a vezetékek földkapacitása miatt ugyanolyan áramütést okozhat, mint a közvetlenül földelt hálózat

- 8.04. A villamos baleseteket befolyásoló külső tényezők közül melyek a legjelentősebbek?

- (Több helyes válasz!)

a)	az áram erőssége és behatásának időtartam

b)	a hibafeszültség nagysága

c)	a balesetet szenvedő személyen átfolyó áram útja (pl. balkéz-jobbláb)

d) a balesetet szenvedő személy ruházatának anyaga

- 8.05. Milyen hatással van az ipari frekvenciájú áram az izmok működésére?

- a)	összehúzza az izmokat                             c) rezgésbe hozza az izmokat

- b)	elernyeszti az izmokat

- 8.06. Melyik frekvenciájú váltakozó áram legveszélyesebb az emberi szervezetre?

- a) 10 Hz alatti	     b) 50-1000 Hz	         c) 1-10 kHz	         d) 10 kHz feletti

- 8.07. Mi az áramütés legsúlyosabb következménye?

a)	égés                           b) bénulás                     c) légzés- vagy keringésmegállás

d)	izomgörcs, mely lehetetlené teszi a feszültségforrás elengedését

- 8.08. Mi a különbség a klinikai és biológiai halál között?

- a)	a klinikai halál állapotában légzés nincs, a biológiai halál esetén sem légzés, sem vérkeringés nincs

- b)	a klinikai halál esetében a balesetes megmenthető, a biológiai halál állapotában újraélesztésre már nincs lehetőség

- c)	a klinikai halálból nincs, a biológiai halálból van remény az életbe való visszatérésre

- 8.09. Válassza ki a felsorolt teendők közül azt, amelyet villamos áramütéses baleset 	      	bekövetkezésekor haladéktalanul meg kell tennie!

- a)	a balesetes hozzátartozóit értesíti

- b)	a balesetest, ha szükséges, az áramkörből kiszabadítja

- c)	telefont keres és a mentőszolgálatot hívja

- 8.10. Melyik életfunkciókat kell ellenőrizni az áramütésnél az elsősegély során? (Több helyes 	válasz!)

- a) légzés	  b) vérnyomás	  c) reflex	  d) vérkeringés	  e) test hőmérséklet

- 8.11. Hogyan állapítja meg az eszméletlen balesetes vérkeringésének meglétét vagy 	megszűnését?

- a) fülét a mellkasra helyezve szívhangokat figyeli	    b) a nyaki ütőeret tapintja

- c) a csuklón tapintja a verőeret

- 8.12. Hogyan állapítja meg az eszméletlen balesetes légzésének meglétét vagy megszűnését?

- a) tükröt tart a szája elé és figyeli hogy az bepárásodik-e

- b) hallgatózással próbálja a légzést megállapítani

- c) a szegycsont magasságába hajtott fejjel a mellkas és a gyomortájék emelkedését, süllyedését figyeli

- d) a balesetes orra elé tollpihét tartva, annak lebegését figyeli

- 8.13. Mikor kell a befúvásos lélegeztetést és a szívmasszázst (felváltva) együttesen 	alkalmazni?

- a) ha az áramütött nincs eszméleténél

- b) ha két elsősegélynyújtó van jelen

- c) ha nem észlelünk légzést, vagy vérkeringést                                                                                      	d) ha a sérültnek sem légzése sem vérkeringése nincs

- 8.14. Lélegeztetéskor a befúvás

a)	a normál nyugalmi légzés ütemében történjék;

b)	percenként kb. 60 – szor történjék;

c)	másodpercenként végzendő;

d)	a normál légzés szaporaságának kb. négyszeresével történjék.

- 8.15. Lehet-e ártani az újraélesztéssel?

a)	csak ha szakszerűtlenül végzik

b)	igen, ha a megmaradt keringésű személyen tévedésből végzik

c)	sohasem

d)	ha 3 percnél tovább végzik

- 8.16. Mikor sikeres az újraélesztés?

a)	ha a mellkasi kompressziók alatt a nyaki verőéren pulzus tapintható

b)	ha a bőr színe a normálishoz közeledik

c)	ha a spontán légzés és keringés visszatér

d)	ha a pupillák szűkülnek

- 8.17. A sikerrel újraélesztett beteg

a)	 legfeljebb 3 percre magára hagyható

b)  az orvos vagy mentők megérkeztéig magára hagyható                                                                  c)  stabil oldalfekvésbe fordítva magára hagyható

d)	 pillanatokra sem hagyható magára

- 8.18. Az eszméletlen, de légző beteg (Több helyes válasz!)

a)	légútbiztosításra szorul

b)	folyamatos megfigyelést igényel

c)	újraélesztésre szorul

d)	csak orvosi kezelést igényel

- 8.19. A stabil oldalfekvés jelentősége

a)	az újraélesztés első lépése

b)	az eszméletlen beteg számára megakadályozza a nyelv hátracsúszását, és csökkenti a vér, hányadék belehelésének lehetőségét

c)	lehetetlené teszi a légzésmegállás miatti halál bekövetkeztét

d)	kényelmes feltételeket teremt a lélegeztetéshez

- 8.20. Kit kell stabil oldalfekvésbe fordítani?

a)	eszméletlen, kielégítő légzésű és keringésű beteget;

b)	a klinikai halál állapotában lévőt;

c)	azt, akinek légzése van, de keringése nincs.

- 13.2.9. Fakultatív kérdések

- 9.01. Rajzolja le egy szigetelt rendszerű hálózat védőföldeléses érintésvédelmének vázlatát! 	Rajzolja be a földzárlati áram útját!

- 9.02. Írja fel a közvetlenül földelt hálózat védőföldelésére megengedhető földelési ellenállás 	alapképletét és a képletben szereplő tényezők jelentését!

- 9.03. Rajzolja le a TT-rendszerű védőföldeléses érintésvédelem elvi vázlatát és jelölje be a 	zárlati áram utját, közvetlenül földelt rendszerű hálózat esetén!

- 9.04. Írja fel  a zárlati kör részellenállásainak felsorolásával a zárlati áram útját közvetlenül 	földelt, kisfeszültségű hálózatról táplált, védőföldelt, testzárlatos kapcsolószekrénynél.

- 9.05. Melyik összefüggés alapján kell kiszámolni IT-rendszerű földeletlen (szigetelt) 	hálózatokon a fogyasztók védőföldelésének megengedett legnagyobb értékét? Írja fel a 	képletet és az egyes betűk jelentését!

- 9.06. Közvetlenül földelt kisfeszültségű hálózatoknál mekkora a védőföldelés legnagyobb 	megengedett ellenállása? Írja le a képletben alkalmazott betűk jelentését és 	mértékegységét!

- 9.07. Földeletlen rendszerű, kisfeszültségű hálózatnál melyik képlet alapján kell méretezni a 	védőföldelést? Írja le a képletben alkalmazott betűk jelentését és mértékegységét!

- 9.08. Nullázásos érintésvédelem esetén mekkora a megengedett legnagyobb hurokellenállás 	értéke? Írja le a képletben alkalmazott betűk jelentését és mértékegységét!

- 9.09. Rajzolja le egy áram-védőkapcsolásos nullázás érintésvédelem elvi működési vázlatát!

- 9.10. Rajzolja le a villamos elválasztás érintésvédelmi mód alkalmazásának elvi vázlatát (a 	transzformátor hordozható kivitelű). Az érintésvédelmi mód fő követelményeit is 	tüntesse fel!

- 9.11. Rajzolja le egy SELV-törpefeszültségű érintésvédelem elvi vázlatát! Lássa el a rajzot 	a feltétlenül szükséges szöveges utalásokkal is!

- 9.12. Kiterjedt fémszerkezetű környezetben, villamos elválasztás alkalmazása esetén egy 	elválasztó transzformátor miért táplálhat csak egyetlen fogyasztót?

- 9.13.  Mit ért az érintésvédelmi osztályok fogalmán?

- 9.14.  Írja fel a villamos készülékek MSZ EN 61140 szabvány szerinti  érintésvédelmi   	osztályait, azok jelzéseit és nevezzen meg példaként egy-egy ilyen villamos 	készüléket!

- 9.15. Sorolja fel, hogy a szabványos érintésvédelmi módok közül melyek alkalmazhatók 	kéziszerszámoknál!

- 9.16. Mit nevezünk védőcsatlakozó kapocsnak? (Definíció, szimbólum)

- 9.17. Soroljon fel legalább négy olyan készüléket, amely az MSZ EN 61140 szabvány szerint 	II. érintésvédelmi osztályú kivitelben készülhet!

- 9.18. Rajzolja le egy kis zárlati áramú nagyfeszültségű nullázásos érintésvédelem vázlatát  az 	MSZ 172-4:1978 szabvány alapján! Fordítson figyelmet a transzformátor fémtestének 	teljes értékű érintésvédelmére!

- 9.19. Nagyfeszültségű kis zárlati áramú berendezés védővezetőjének megmért ellenállása 
	12 . A védővezető 4 mm2, rézanyagú, hossza 10 m. Milyen minősítést adna?

- 9.20. Kis zárlati áramú berendezés védővezetőjének ellenállását számítsa ki. A vezeték 	hossza 20 m, keresztmetszete 10 mm2, anyaga réz, fajlagos ellenállása:                           	0,0173 mm2/m

- 9.21. Védőföldeléses (TT-rendszerű) esztergapad áram-védőkapcsolójának névleges kioldó 	árama IΔn: 300 mA. A gép előtti olvadóbiztosító: In: 35 A, gM jellegű késleltetett 	kioldású. Legfeljebb hány -os RA földelési ellenállás értéket fogadhat el az 	esztergapad 	előírásos érintésvédelmének biztosításához?

- 9.22. Egy kisfeszültségű fogyasztó berendezés előtti olvadóbiztosító In: 16 A, az 	érintésvédelmi mód védőföldelés (TT-rendszer). Számítsa ki a megengedhető 	legnagyobb RA földelési ellenállás értékét:

a) késleltetett kioldású (gM), és b) gyorskiolvadású (gR) betét esetén.

- 9.23. Betonkeverő gép áram-védőkapcsolójának kioldó árama In: 500 mA, az 	érintésvédelmi mód védőföldelés (TT-rendszer). A védett test földelési 	ellenállásának mért értéke Rm: 90 . Számítás alapján minősítsen!

- 9.24. Hordozható, törpefeszültségű, transzformátor érintésvédelmi ellenőrzését kell 	elvégeznie. A transzformátor adattábláján kötelezően feltüntetendő szabványos jelet 	(szimbólumot) rajzolja le!

- 9.25. Védőföldelés (TT-rendszerű) érintésvédelmi mód ellenőrzése során az egyik mért érték 
	Rm: 1,08  (száraz helyiségben lévő fúrógépnél). A gép előtt In:  20 A olvadó biztosító 	van beépítve (a : 5). Minősítse az érintésvédelem hatásosságát!

- 9.26. Nullázásos (TN-rendszerű) motornál mért hurokellenállás: Zm: 0,14 . Határozza meg, 	hogy testzárlat esetén az In: 400 A, gG jelű biztosító szabványos idő alatt 	kiolvad-e! Megfelelő-e az érintésvédelem?

- 9.27. Egy 400/230 V-os hálózatról üzemelő 40 kW-os motor védelmét nullázással (TN- 	rendszer) kell megoldani. Túláram ellen a motort hőkioldós mágneskapcsoló és               	In: 125 A-es gM késleltetett kiolvadású előtétbiztosító védi. A hőkioldót lassú 	működése miatt érintésvédelmi szempontból figyelmen kívül hagyjuk. Ennek 	megfelelően határozza meg a körimpedancia (hurokimpedancia) legnagyobb 	megengedhető értékét!

- 9.28. Egy fogyasztó-berendezés előtt a biztosító In: 25 A, a vezeték keresztmetszete 
	10 mm2. Az érintésvédelmi mód: nullázás (TN-rendszer). Számítsa ki a megengedett 	hurokellenállás értékét: a) gM késleltetett  és b) gR gyors kiolvadású betét esetén.

- 9.29. Egy szabadvezetéki (légvezetéki) tápvonal nullázott (TN-rendszerű) érintésvédelmű 	hálózatot táplál. A szabadvezeték hurokellenállás-értéke a megengedettnél nagyobb, 
	Zm: 2,4 . A leágazás hossza a transzformátortól az épületig 160 m, anyaga 
	4x16 mm2 keresztmetszetű aludur. Ellenőrizze számítással, hogy a mért érték a 	vezeték tényleges ellenállásából, vagy a laza, hibás légvezetéki kötésekből származik-	e? (A vezető fajlagos ellenállása táblázatból 0,0283 mm2/m.) Írja le a számítást is és 	a következtetését is!

- 9.30. Az érintésvédelem szabványossági vizsgálatáról készített dokumentációnak miket kell 	tartalmaznia? (Fő részeinek felsorolása.)

- 9.31. Mely tényezők határozzák meg döntő mértékben az áramütéses baleset kimenetelét?

- 9.32. Hogyan kell mérni hurokellenállás-mérő célműszerrel?

Rajzolja be egy nullázásos érintésvédelmű készülék és táphálózatának vázlatos rajzába          	a hurokellenállás-mérő célműszer bekötését!

- 9.33. Érintésvédelmi ellenőrzéséhez adattábla nélküli toló-ellenállás áll rendelkezésre. 	Ellenállását meg kell mérnie. Rajzolja le a mérés kapcsolási rajzát és írja fel az 	ellenállás kiszámításának képletét a mérési adatokból!

- 9.34. Soroljon fel legalább két olyan műszertípust, amelyet földelési ellenállás mérésénél 	alkalmaznak!