# 7. Mérések és felülvizsgálatok lebonyolítása

7.1. Általános szempontok

7.1.1. Módszerek és előírások

Jegyzetünk e fejezetével az érintésvédelmi felülvizsgálatokat ezután kezdő, de a                                berendezésekre vonatkozó létesítési előírásokat és az előforduló méréseket jól ismerő szakemberek részére kívánunk segítséget nyújtani a helyszíni vizsgálatok módszereinek, a legfontosabb gyakorlati  tapasztalatoknak közreadásával. Ennek megfelelően a vizsgálatok lefolytatását az érintésvédelmi berendezéseknek a gyakorlatban legáltalánosabb előfordulása szerint csoportosítva tárgyaljuk.

A vizsgálatok módszereit az MSZ 2364/MSZ HD 60364, az MSZ EN 61557 és az MSZ 4851 szabványsorozatok, valamint a visszavont MSZ 172-1 szabvány követelményei alapján közöljük részletesebb és a gyakorlatot elősegítő magyarázatokkal – az MSZ 1585 szabvány biztonságtechnikai követelményeinek szem előtt tartásával. Ugyancsak figyelembe vettük, a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatának (KLÉSZ) még hatályos részeit és a várhatóan a KLÉSZ-t a jövőben felváltó Villamos Biztonsági Szabályzat (VBSz) egyes előírásait is. A helyszíni vizsgálatok elvégzésének módszereit általánosan, az ipari és mezőgazdasági létesítményekben végzett szabványossági felülvizsgálat szempontjából ismertetjük. A fejezet részletezi az érintésvédelmi megoldások és az előforduló mérések szabályait, feltételezve, hogy ezek a jegyzet más részeiből, ill. a vizsgálatok végzésénél nélkülözhetetlen szabványokból az olvasó előtt már ismertek. (A konkrét kérdésekre vonatkozó szabványelőírásokra, ahol ez szükséges, zárójelek között utalunk.)

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintésvédelmi felülvizsgálatok és mérések célja a biztonsági szempontból hibás berendezések feltárása, majd a vizsgálatok után ezek javítása, (nem minőségi átvétel!) tehát az egész vizsgálatot a javítás megszervezhetősége érdekében kell elvégezni. Az érintésvédelmi berendezést azért kell felülvizsgálni, mert feltételezzük, hogy rossz is lehet, tehát a vizsgálat alatt a biztonsági intézkedéseket úgy kell megtenni, hogy rossz érintésvédelem (pl. szakadt vagy felcserélt védővezető) esetén se okozhassunk balesetet. Ismételten elmondjuk: a felülvizsgáló nem hatóság, – nem is viselkedhet úgy, mint a hatóság – hanem az üzemeltető által felkért szolgáltatást végző személy, akinek szaktanácsaival segítenie kell a megbízót, de nem utasíthatja őt. Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatok az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány létesítési előírásain alapulnak. Ugyanakkor az időszakos ellenőrzések egy része még mindig a korábbi szabvány (MSZ 172-1) követelményei szerint létesített berendezésekre irányul. Ezeknél az új előírások teljesülésének hiányát hibaként kell feltüntetni, de a megjegyzés rovatban közölni kell, hogy ezek a létesítés idején érvényes előírásoknak megfeleltek, ezért módosításuk sem kötelező a legközelebbi felújításig. Erre tekintettel a helyszíni ellenőrzés tárgyalásánál külön utalunk a csak „új berendezéseknél” ellenőrzendő követelményekre. Az „új berendezés”, „új szerelés”, „új létesítés” kifejezéseken az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 2007. novemberi hatályba lépése után, míg a „régi berendezéseken” a hatályba lépés előtt tervezett, ill. létesült berendezéseket értjük. Természetesen az érintésvédelem ellenőrzésére, dokumentálására és minősítésére vonatkozó új követelményeket már általánosan, a régi berendezések vizsgálatánál is alkalmaznunk kell.

Megjegyezzük, hogy a kis zárlati áramú berendezések vizsgálatára ebben a fejezetben külön részletesen nem térünk ki, a vizsgálatot (szerelői ellenőrzés és szabványossági felülvizsgálat) a jegyzet 5.5.4. alfejezete ismerteti. A vizsgálati eljárás pedig megegyezik az ebben a fejezetben leírt vizsgálati módszerekkel, azaz: tisztázni kell az érintésvédelem szükségességét, módját, majd szemrevételezéssel ellenőrizzük a kialakítását (megfelel-e az MSZ 172-4, és a már visszavont MSZ 1610-6 szabványok létesítési előírásainak) és elvégezzük a szükséges méréseket, végül kiértékeljük a vizsgálatok eredményét illetve minősítjük a berendezést. Tekintettel arra, hogy a kis zárlati áramú berendezések 1000 V-nál nagyobb névleges feszültségű, azaz nagyfeszültségű berendezések, ezért különös gondossággal kell eljárni a vizsgálatok végzésénél és maradéktalanul be kell tartani az MSZ 1585 és más biztonsági szabályzatok (pl. helyi üzemviteli szabályzat stb.) előírásait (üzemi kísérő, vizsgálószemélyek szakképzettsége, létszáma, feszültségmentesítés stb.).

Végül felhívjuk a figyelmet az Villamos berendezések üzemeltetése c. szabványra                                        (MSZ 1585:2012). A szabvány követelményeket határoz meg a törpe-, kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos berendezések biztonságos üzemeltetésére, amelyek üzemviteli, munkavégzési és karbantartási folyamatokra vonatkoznak. A szabvány vonatkozik minden villamos üzemi munkára, amelyeket a villamos berendezéseken vagy azok közelében végeznek, beleértve az ellenőrzési, vizsgálati és mérési munkákat is. A szabvány előírásainak figyelembevételével kell megszervezni és az előírásokat betartva kell végrehajtani a helyszíni ellenőrzéseket, felülvizsgálatokat és méréseket. Ezért nagyon fontos, hogy a szabvány előírásait jól ismerje a helyszíni méréseket és felülvizsgálatokat vezető személy, a kisegítő személyek, de az idegen cég megbízottja, illetve az üzemi kísérő is.

### 7.1.2. Feszültségmentesítés

A Villamos berendezések üzemeltetése c. szabvány (MSZ 1585:2012) meghatározása szerint feszültség alatt lévőnek kell tekinteni egy villamos berendezést mindaddig, amíg az előírás szerinti feszültségmentesítést nem hajtották maradéktalanul végre. A feszültségmentesítés a következő fel nem cserélhető sorrendű műveletsorból áll:

– 1. teljes leválasztás,

– 2. visszakapcsolás elleni biztosítás,

– 3. a villamos berendezés feszültség nélküli állapotának ellenőrzése,

– 4. földelés és rövidrezárás végrehajtása,

– 5. a közeli, feszültség alatti részek elleni védelem biztosítása.

Az érintésvédelmi mérések során legtöbbször a kikapcsolásra sincs lehetőség, – gondoljunk a hurokellenállás mérésre – de ha kikapcsoljuk is az adott berendezést, földelésre, rövidrezárásra méréstechnikai okokból akkor sincs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy ha az idézett „öt parancsolatot” nem hajtjuk végre maradéktalanul, – akkor feszültség alatt állónak tekintendő berendezésen dolgozunk – azaz a tevékenységünk feszültség alatt végzett munkának minősül.

Itt jegyezzük meg, hogy az új üzemi szabályzat megengedi a törpefeszültségű és a                        kisfeszültségű berendezések esetében a munkák biztonságát szolgáló földelés és rövidrezárás                    elhagyását, ha nem áll fenn az újra feszültség alá kerülés veszélye. A rövidrezárás és földelés nélkül az ilyen villamos berendezés továbbra sem nevezhető „feszültségmentes”-nek, de ebben a „feszültségnélküli” állapotban ezeken a kis- és törpefeszültségű berendezéseken végzett munka minden külön biztonsági intézkedés nélkül is elvégezhető. De: minden ilyen esetet egyedileg kell elbírálni, gondosan mérlegelve a körülményeket és a lehetséges veszélyeket. Általában nem célszerű ez a megoldás 25 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel védett leágazások vagy szünetmentes tápforrások esetében. Ugyanakkor szigetelési ellenállásmérést, gyengeáramú földelési ellenállásmérést csak a villamos berendezésnek a hálózatról leválasztott állapotában szabad mérni!

## 7.2. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok személyi és tárgyi feltételei

7.2.1. Személyi feltételek	                                                                                                                               	A Villamos berendezések üzemeltetése c. szabvány (MSZ 1585:2012) részletes előírásokat ad a feszültség alatt és a feszültség közelében végzett munkák személyi feltételeivel kapcsolatban, melyek betartásától nem tekinthetünk el. Ezen előírások közül a következőket ajánljuk különösen a felülvizsgálatot végzők figyelmébe:

• A szükséges szakmai ismeretek:

- a szerelői ellenőrzéshez:

- erősáramú villamos alapképesítés (pl. villanyszerelő, erősáramú technikus, üzemmérnök vagy villamosmérnök) és a villamos berendezések, mérőeszközök kezelésére, használatára, egyes szerelési munkák elvégzésére valamint ezek közben előforduló veszélyekre és a szükséges védőintézkedések megtételére bizonyíthatóan kioktatottnak kell lenni. (A szakképesítés megszerzésének szakmai és vizsga- követelményeit a 27/2012. (VIII. 27.) NGM sz. rendelet szabályozza.)

– a szabványossági felülvizsgálatok végzéséhez és a minősítő irat kiállításához a szerelői ellenőrzéshez előírt erősáramú szakmai követelményeken kívül az 21/2010. (V. 14.) NFGM rendeletben előírt „Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló” szakképesítés megszerzése is szükséges.

– a segítő személyzetnek a munka elvégzésére betanítottnak, és a villamos munkával kapcsolatos veszélyekre kioktatottnak kell lennie.

– robbanásveszélyes térségekben („A” és „B” tűzveszélyességi osztályú térségek) végzett vizsgálatok esetén, ha nem szüntetik meg (pl. nem lehet) a vizsgálat helyszínén a robbanásveszélyt, a felülvizsgálatban résztvevő személyeknek  „sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő”  szakképesítésűnek is kell lennie! Így a felelős felülvizsgálónak az „érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló” képesítésen kívül a „sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő” képesítéssel is kell rendelkeznie. /Lásd: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet, OTSZ. 215.§ (1) és (2) bek./

• Érintésvédelmi ellenőrzést és felülvizsgálatot csak egészségileg alkalmas, kábítószer, alkohol és gyógyszer befolyásolástól mentes, a munka végzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel rendelkező, biztonságtechnikai és munkavédelmi szabályokra, valamint elsősegélynyújtásra kioktatott személyeknek szabad végezni.

• Az érintésvédelmi felülvizsgáló a munkáját legtöbbször idegen cég telephelyén végzi. Célszerű a korrekt egymást segítő munkatársi kapcsolat kialakítása az idegen cég megbízottjaival. Ne feledjük: a felülvizsgáló szolgáltatást végez és nem hatóság. A felülvizsgálónak legelőször tájékozódnia kell a vizsgálat tárgyát képező berendezésekről, műszaki adatairól, az üzemi viszonyokról, és a vizsgálati lehetőségekről. A megbízónak üzemi kísérőt kell kijelölnie, aki rendelkezik a szükséges szakmai ismeretekkel, jól ismeri a helyi viszonyokat és üzemi körülményeket. Nagy volumenű, bonyolult munkák esetén célszerű írásban is rögzíteni a munkavégzés feltételeit.

A feszültség alatti munkavégzés igényéből következően a felülvizsgálói munkának az                    MSZ 1585 szabványban is rögzített alapvető feltétele, hogy legalább két személy végezze a munkát. A követelmény általában spontán teljesül azzal, hogy a vizsgálaton az üzem szakembere mellett „kísérőként” részt vesz a berendezések karbantartó villanyszerelője is. A helyismerettel rendelkező kísérő feladata és felelőssége, hogy valamennyi villamos berendezést bemutassa a felülvizsgálónak, ezeket a vizsgálatra szétbontsa, ill. összeszerelje, a szükséges kapcsolásokat elvégezze, továbbá, hogy a helyismeretet igénylő információkat megadja. Annak eldöntése, hogy a bemutatott berendezések közül melyek tartoznak érintésvédelmi és ezzel vizsgálati kötelezettség alá, már a felülvizsgáló felelősségi körébe tartozik. Szolgáltatásként, „idegen vállalat” dolgozói által végzett érintésvédelmi ellenőrzés esetén minden szerelési, kapcsolási és csatlakoztatási műveletet a megbízó szakembereinek kell végezniük!

Előfordulhat, hogy villamosan szakképzett kísérő közreműködése nem biztosítható, mert pl. az üzem egyetlen karbantartó villanyszerelője saját maga végzi a vizsgálatot. Ilyen esetben is ragaszkodni kell egy alkalmas második személy jelenlétéhez, akit a vizsgálónak kell kioktatnia elsősorban arra, hogy baj észlelése esetén hol és hogyan kapcsolhatja ki az ellenőrzött hálózatrészt.

### 7.2.2. Tárgyi feltételek

A vizsgálat tárgyi feltétele a megfelelő műszerek, eszközök, valamint a szükséges szabványok és rendeletek rendelkezésre állása. A rutinvizsgálathoz legalább a következő mérőműszerek és eszközök nélkülözhetetlenek:

– érintésvédelmi célműszer (pl. Metrel, Chauvin Arnoux, Fluke stb. műszerek),

– szigetelési ellenállásmérő (pl. IMI-1, EKM:XS, stb.).

Egyes vizsgálatokhoz szükségesek lehetnek a következő műszerek és eszközök is:

– lakatfogós ampermérő,

– univerzális V-A-Ω-mérő,

– korlátozó ellenállás,

– mérőzsinórok,

– mérőszonda,

– szerszámok.

A műszerek pontosságát legalább 2 évenként összehasonlító méréssel célszerű ellenőrizni. A bonyolultabb, többcélú műszerek kezelési utasításainak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk. Különösen a távoli telephelyen végzett vizsgálatok előtt ajánlatos a műszerek működőképességének és a szükséges eszközök meglétének ellenőrzése. Feltétlenül gondoskodnunk kell arról, hogy a műszerekhez szükséges telepekből, biztosítókból megfelelő számú tartalékkal rendelkezzünk. Csak kellő gondossággal és körültekintéssel kerülhető el az a kellemetlenség, hogy a műszerek hiánya vagy hibája miatt dolgunk végezetlenül kelljen a vizsgálat helyéről hazatérnünk. A mérések megkezdése előtt a műszerek pontosságát ellenőrizni kell (MSZ 4851-1:1988, 2.4. szakasz).

A felülvizsgálónak a helyszínen is rendelkeznie kell mindazokkal a szabványokkal, előírásokkal, amelyek az érintésvédelmi felülvizsgálattal közvetlenül kapcsolatosak. Ezek közül a legfontosabb az MSZ HD 60364-es sorozatból az MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-4-442  (ha nagyfeszültségű berendezés is tárgya a vizsgálatnak), MSZ HD 60364-5-54, MSZ HD 60364-6, valamint a sorozat 7. részének a felülvizsgálat tárgyához kapcsolódó szabványai; MSZ EN 50310, továbbá: az  MSZ 172 és az MSZ 4851 sorozatok, az MSZ 1585 szabvány, és a KLÉSZ. Természetesen ez lehet papír alakban, és elektronikus formában is, pl. számítógépben tárolva („noteszgépben”,  „laptop”-ban, amit könnyen lehet a helyszínre szállítani).

A szabványok időközbeni korszerűsítését, módosítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a hatályos, legújabb szabványok, előírások beszerzéséről és figyelembevételéről gondoskodni kell. A legújabb kiadású szabványok mellett a felülvizsgáló munkájához általában szükségesek a korábbi, a vizsgált berendezések létesítése idején érvényes előírások is (pl. MSZ 172/l-62, MSZ 172/1-72 +1K+1M, MSZ 172-1:1986+1M:1989), hiszen időszakos ellenőrzésre rendszerint a több évvel korábban készült berendezések kerülnek. A régi berendezéseknek felújításukig a létesítés idején hatályos szabványoknak kell megfelelniük, bár az érintésvédelmi vizsgálatok során az új MSZ HD szabványok szerint kell eljárni, a minősítést is eszerint kell rögzíteni.

A felülvizsgálathoz szükséges lehet az üzemeltetőtől a következő dokumentációk bekérése és figyelembevétele is:

– a legutolsó érintésvédelmi minősítő irat és a hozzá tartozó vizsgálati jegyzőkönyvek,

– az áramszolgáltatónak a nullázás érintésvédelem alkalmazásához történt hozzájárulását 			tartalmazó szerződés, jegyzőkönyv stb.,

– a villamos berendezések egyvonalas kapcsolási rajzai,

– a villamos vezetékhálózat nyomvonalrajzai,

– szabadvezeték, illetve kábelhálózat nyomvonalrajzai,

– a „Vállalati Munkavédelmi Szabályzat” (VMSZ) vagy azt helyettesítő belső szabályzatok,

– esetlegesen: az üzemben érvényes üzemi szabványok vagy érintésvédelmi vonatkozású iparági 		előírások, illetve szabványeltérési nyilatkozatok.

## 7.3. Az érintésvédelem helyszíni vizsgálata

### 7.3.1. Általános érintésvédelmi mód

Egy telephely vagy létesítmény villamos berendezéseihez általában több különböző, az alkalmazás körülményeinek és az adott készülék jellegének legjobban megfelelő érintésvédelmi megoldást alakítanak ki. Ezek közül azonban az egyik érintésvédelmi mód általános alkalmazása jellemző a telephely villamos berendezései többségénél. Ilyen általános érintésvédelmi mód a legtöbb esetben a transzformátorkörzet hálózatának adottságaitól függően: a nullázás vagy ritkábban a védőföldelés. Kivételes esetekben előfordulhat általános érintésvédelemként a földeletlen hálózatnál alkalmazott védőföldelés vagy törpefeszültség is. A villamos fogyasztói berendezések felülvizsgálata során (az energiafogyasztó részéről történő megbízás esetén) a felülvizsgálat határa a csatlakozási pont, tehát az áramszolgáltatói berendezések nem képezik a vizsgálat tárgyát.

A helyszíni vizsgálat módszereinek ismertetését a leggyakoribb általános érintésvédelmi rendszer, a nullázásos érintésvédelem (TN-rendszer) ellenőrzéséhez kapcsolva közöljük. Külön térünk ki a védőföldeléses érintésvédelmi rendszerű hálózatok vizsgálatainak néhány eltérő szempontjára, majd egyenként ismertetjük az egyes készülékeknél, vagy készülékcsoportoknál alkalmazott egyéb (pl. védővezető nélküli) érintésvédelmi módok ellenőrzési szempontjait. Megjegyezzük, hogy a helyszínen talált berendezéseket tulajdonra való tekintet nélkül felülvizsgálat alá kell vonni, de a felülvizsgálónak nem feladata az elrejtett szerkezetek utáni nyomozás.

### 7.3.2. Az általános érintésvédelmi mód tisztázása

A felülvizsgálat megkezdése előtt tisztáznunk kell, hogy a fogyasztói berendezéseket tápláló transzformátor elosztóhálózatánál az alkalmazandó érintésvédelem nullázás vagy védőföldelés. A kérdés eldöntése az áramszolgáltató nyilatkozata alapján lehetséges. Megjegyezzük, hogy egyes kivételes esetektől eltekintve, ma (2014-ben) már általános a nullázásos érintésvédelemi mód alkalmazása.

A körzet TN-rendszerűvé nyilvánítása az áramszolgáltatási szerződésben kerül rögzítésre, de kiadható külön levélben is. Új létesítése esetében az áramszolgáltatási szerződés megkötése előtt, ún. „előzetes tájékoztatásban” közli az áramszolgáltató az alkalmazható érintésvédelem módját. Nagyobb ipartelepeknél a transzformátor üzemeltetője, a transzformátor tulajdonjogától függetlenül gyakran a vállalat villamosüzemi részlege. Ilyenkor „áramszolgáltatóként” ők véleményezik a nullázás                  alkalmazhatóságát.

Ha írásos dokumentáció nem áll rendelkezésre, akkor szóbeli tájékozódás alapján kell vélelmeznünk a transzformátorkörzet érintésvédelmi rendszerét. Ez esetben természetesen feltételesen végezzük a vizsgálatunkat, a vizsgálatról készített dokumentációban külön kitérve az utólagos tisztázás szükségességére. Szóbeli információt különösen a közcélú kisfeszültségű hálózatról ellátott fogyasztók esetében az áramszolgáltató vállalat helyi kirendeltségénél kaphatunk.

Az önálló transzformátorról üzemelő telephelyek villamos berendezéseinél külön tájékozódás nélkül is feltételezhetjük a nullázásos érintésvédelem alkalmazhatóságát, ugyanis a transzformátorról csatlakozó fogyasztói hálózat megfelelőségét éppen mi vizsgáljuk és javasoljuk a szükséges módosítások (vezetékcsere, földelések telepítése stb.) végrehajtását. Itt az áramszolgáltató csak a nagyfeszültségű táphálózat védelmeinek működéséért és a transzformátor üzemi földelésének megfelelőségéért felel.

## 7.4. Nullázásos érintésvédelem vizsgálatai

### 7.4.1. Nullázásos általános érintésvédelmi rendszerű telephely vizsgálata

A helyszíni vizsgálatokat mindig a csatlakozási pontból kiindulva kezdjük és az elosztóhálózat mentén tovább haladva folytatjuk az egyes épületek és ezen belül a helyiségek villamos elosztóhálózatainak, illetve készülékeinek ellenőrzésével. A módszer lehetővé teszi, hogy folyamatosan megismerjük az éppen ellenőrzésre kerülő készülékek testzárlati áramkörének vezetékrendszerét, valamint a szükséges hurokellenállás értékének meghatározásánál mértékadó, megelőző túláramvédelem adatait. A vizsgált létesítmény villamosenergia-ellátása saját kezelésű transzformátorról, vagy közcélú (áramszolgáltatói) hálózatról csatlakoztatva történhet. A saját kezelésű oszloptranszformátorról ellátott, rendszerint szabadvezetéki elosztó hálózatú telephelynél a vizsgálatot a transzformátor és szabadvezeték ellenőrzésével kezdjük.

A saját kezelésű (az üzemeltető vagy a villamosenergia felhasználó által kezelt)  oszloptranszformátor szemrevételezésénél ellenőrizzük, hogy van-e üzemi földelés és állapota jó-e. Régebben létesített transzformátornál előfordulhat, hogy a nagyfeszültségű védőföldelés és a csillagponti üzemi földelés szétválasztása érdekében az utóbbit a kisfeszültségű szabadvezeték-hálózat első oszlopánál valósították meg, ez nem kifogásolható. Ritkán, de előfordul, hogy teljesen hiányzik a földelő, és az üzemi földelés csak a nullavezető egyéb, potenciálrögzítő földeléseivel valósul meg. A hiányzó csillagponti földelő pótlására az üzemeltetőnek kell az áramszolgáltatót felszólítania.

A saját kezelésű oszloptranszformátor szekrényében ellenőrizzük a leágazások olvadóbiztosítóinak épségét és értékeit. A szekrény fémszerkezetét többnyire nullázzák, azonban korábban ez nem volt kötelező, ha a szekrényt csak az áramszolgáltató kezelhette (MSZ 172/1-72 szabvány 14.25 szakasza). Ma már – a kialakult gyakorlattal megegyezően – itt is követelmény az érintésvédelem biztosítása.

A felhasználói szabadvezeték-hálózaton minden villamos készüléket el kell látni érintésvédelemmel. Kivételt képeznek a szabadvezetékek olyan vasbeton oszlopai, amelyeknél a betonvashoz nem lehet hozzáférni, valamint az épületre kézzel elérhető tartományon kívül felszerelt szabadvezetéki szigetelők fémtartói (MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 410.3.9. szakasza). Ellenőrizni kell valamennyi, az oszlopokra szerelt villamos berendezés védővezetőjének csatlakozását és folytonosságát, illetve az áramkör legtávolabbi pontján a nullázási hurok ellenállását.

Az oszloptranszformátortól kiinduló szabadvezetékek kisebb telephelyeken a transzformátor főelosztó szekrényébe épített biztosítókkal védett, egyetlen áramkört képeznek és e vezetékhez T-leágazással csatlakozik több csatlakozó szekrény. Ilyen áramköröknél csak a legtávolabbi csatlakozó szekrénynél kell hurokellenállást mérni. A szabadvezeték közbenső szakaszán csatlakoztatott, fém tokozású szekrényeken elegendő csak a folytonosság ellenőrzése.

Kiterjedtebb hálózatok esetén előfordul, hogy a vezeték mentén, illetve az elágazásoknál szakaszbiztosítókat iktatnak be és ezzel új áramköröket alakítanak ki. A szakaszbiztosítók szekrényein, mint a főbiztosítóhoz tartozó elosztóáramkör végpontján, a hurokellenállást méréssel kell meghatározni. Az oszlopokra telepített dugaszolóaljzatok túláramvédelmét tokozott szekrénybe építve találjuk az oszlopokon. Ezek végponti áramkörét a dugaszolóaljzat védőérintkezőjén méréssel, a fémtestén folytonosság-vizsgálattal ellenőrizzük. Ilyen új berendezéseknél a dugaszolóaljzatok áramköreinek túláramvédelmére csak kismegszakítót, az érintésvédelem biztosítására csak áram-védőkapcsolót fogadhatunk el. A fém biztosítószekrényt, mint az áramkörhöz csatlakozó berendezést, általában csak védővezető folytonossága szempontjából vizsgáljuk.

A térvilágítási lámpatestek rendszerint közös biztosítóról, illetve áramkörről üzemelnek. A lámpasor védővezetőjének folyamatosnak kell lennie, és ezt valamennyi lámpatestnél nullázási hurokellenállás méréssel ellenőrizni kell! A szabadvezeték-hálózat szemrevételezéses vizsgálata során ellenőrizni kell, hogy a nullavezetőt (pl. eltérő színű szigetelővel) megkülönböztették-e a fázisvezetékektől, illetve a vezetékek végpontjain és legalább 350 m-ként ellátták-e az előírt földelésekkel (MSZ 172-1:1986 szabvány 3.3.5.1. szakasza írta ezt elő. Jelenleg: MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411.4. szakasza és a hozzátartozó magyarázat tartalmazza). Megjegyezzük, hogy az                  MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozatnak nem tárgya a közcélú hálózatok (amelyek gyakran légvezetékek), így ez az előírás sem szerepel benne. Ilyen esetben a visszavont szabvány előírásait célszerű alkalmazni a megfelelő biztonsági szint megteremtése érdekében. A leírtakon kívül figyelmet kell fordítani a vezetékkötések, toldások és leágazások szakszerű kivitelezésére is, elsősorban a nullavezetőknél.

Épületen belüli saját kezelésű transzformátorházban elhelyezett (általában 630 kVA-nál nagyobb teljesítményű) transzformátorok és a hozzájuk közvetlenül csatlakozó főelosztó helyiségek érintésvédelmi ellenőrzésénél elsősorban szemrevételezés útján kell vizsgálni a nullázás megvalósítását, és a túláramvédelmi berendezések megfelelőségét. Ellenőrizzük a csillagpont csatlakoztatását a földelő hálózat sínjéhez, valamint a főelosztó cellák acélszerkezeteinek bekötését a földelő sínhez, illetve a földelősín és a nullasín áthidalásának megtörténtét. Különös gondot kell fordítani annak ellenőrzésére, hogy ez az áthidaló darab kellő keresztmetszetű-e. Megvizsgáljuk, hogy a fázisjavító kondenzátorok acél tartószerkezeteihez, a falra szerelt szakaszolókhoz és egyéb szerelvényekhez csatlakoztatták-e a védőhálózat sínjeit.

A főelosztó környékén általában tízezer amper nagyságrendű zárlati árammal kell                            számolnunk, így a berendezések nullázásához alkalmazott sínezések áthidalások, bekötések                    keresztmetszeteinek is elegendően nagyoknak kell lenniük. Ha a védővezető (illetve PEN-vezető)                keresztmetszete nem kisebb, mint a fázisvezetők keresztmetszetének fele, akkor ezzel nincs gondunk. Ha azonban kisebb, akkor számítással kell ellenőriznünk, megfelel-e ez a keresztmetszet. Gyors fejszámítással ehhez a zárlati áramot a transzformátor névleges áramának hússzorosával (400/230 V-os transzformátor esetén kVA teljesítményének a harmincszorosával) vehetjük figyelembe. Hasonló közelítő számítás szerint a réz védővezető keresztmetszete akkor megfelelő, ha A>(Iz⋅t)100  (Ahol A a vezető keresztmetszete mm2-ben, Iz zárlati áramerősség A-ben, t a zárlat kikapcsolásának időtartama s-ben.) Alumíniumvezető esetén e keresztmetszet másfélszerese, vasvezető esetén háromszorosa szükséges. (A tervező természetesen a létesítendő vezető méretezésekor ez ökölszabályoknál pontosabban számol, a felülvizsgálónak a meglévő vezető-keresztmetszet ellenőrzéséhez azonban elegendő az ilyen közelítő számítás is.)

A főelosztó hurokellenállás-mérésének nincs gyakorlati jelentősége, mert a transzformátorig terjedő igen rövid, nagy keresztmetszetű sínezés áramútja szemrevételezéssel ellenőrizhető. Tekintettel a századohm nagyságrendű hurokimpedancia értékre, valamint az ohmos ellenállásnál jelentősen nagyobb reaktanciára, (ez a transzformátortekercselés reaktanciája) a mérés csak igen nagy pontatlansággal végezhető, még nagy mérőáramok mellett is. Ezen túlmenően a mérés balesetveszélyes is, mert a fáziscsatlakozást a nagy mérési hiba kiküszöbölése érdekében, csak a nagy zárlati teljesítményű sínekről lehet megoldani. A főelosztó szemrevételezése során egyeztetjük a leágazások túláramvédelmeit, ellenőrizzük a megszakítók túláramvédelmeinek, esetleges késleltetéseinek beállításait.

### 7.4.2. Épületen belüli vizsgálatok

Az épület betáplálása szabadvezetéki vagy kábelcsatlakozással közcélú (áramszolgáltatói)                  elosztóhálózatról, vagy az üzem saját fogyasztói vezetékhálózatáról történhet. Szabadvezetéki                     csatlakozásnál a tetőtartó nullázását, illetve folytonosságát csak akkor vizsgáljuk, ha az a talajról vagy a járható padlástérből segédeszköz nélkül elérhető (MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 410.3.9. szakasza). Ellenőriznünk kell azt is, hogy a nullázott hálózaton az épület csatlakozása közelében van-e potenciálrögzítő földelés; azt, hogy valamennyi fogyasztót nullázták-e (az áram-védőkapcsolóval védetteknél megengedett helyette a földelés is, a korábbi, MSZ 172-1 szerint létesített berendezéseknél); valamint minden bontás nélkül ellenőrizhető helyen a kötések jóságát is.

Hurokellenállás-mérést az épület csatlakozószekrényénél vagy főelosztó-berendezésénél kell végezni, ha az a csatlakozóvezetékek előtti túláramvédelem elosztóáramkörének végpontját képezi. Szabadvezetékről történt csatlakozás esetén megengedett a biztosító nélküli leágazás is, amelyből következően a csatlakozó szekrény az elosztóáramkörnek nem a végpontját, hanem csak a közbenső villamos szerkezetét képezi és így a hurokellenállás-mérés helyett folytonosság ellenőrzése is elegendő.

Az épület csatlakozásánál ellenőrizzük a nullavezető potenciálrögzítő földelőjét. A földelő szétterjedési ellenállásának értékére ugyan általában nincs (a nullázás belső feltételeinek                                 alkalmazásakor pl. lehet) előírás, mégis célszerű a csatlakozó megbontásával a földelési hurokellenállás-mérés elvégzése, mert előfordulhat, hogy a földelővezeték korrózió következtében megszakadt. A földelő ellenállást akkor tekinthetjük megfelelőnek, ha az értéke közelítőleg azonos a telephely más földelőinek ellenállásával.

Új létesítések épületcsatlakozásainál a nullavezető korábban előírt egyedi földelőjét  helyettesítheti a fő földelőkapocshoz csatlakozó, földalatti alapozásba ágyazott fémszerkezet vagy a  földben lévő beton hegesztett betonvas-szerkezete, az előfeszített beton kivételével                                    (lásd: azMSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány 542.2 szakaszát, valamint a C és D mellékletét). Azt is megvizsgáljuk, hogy biztosították-e a földelő összekötését más villamos, illetve villámvédelmi földelőkkel. (Az MSZ 172-1:1986 szabvány 3.2.2.5.2.-3.2.2.5.5. szakaszai a 20 m-en belüli körzetben található földelések kötelező összekötését írták elő.) A villámvédelmi földelések összekötése gyakran a nullázott tetőtartón és a vele összekötött villámhárítón keresztül valósul meg. Ha két földelő fémes összekötése szemrevételezéssel nem követhető, akkor telepes ellenállásmérővel vizsgáljuk a köztük mérhető ellenállást, amely tizedohm nagyságrendű ellenállásértékkel jelzi a fémes kapcsolatot.

A csatlakozó- vagy főelosztószekrényben célszerű a három fázis és a nullavezető közötti hurokellenállás összehasonlító mérése, tájékozódás céljából. Előfordulhat, hogy az elosztóhálózat valamely fázisvezetőjén keresztül mért hurokellenállás a fázisvezetőben lévő hibás kötések miatt jelentősen nagyobb a többinél. Ez zavart okozhat, mert a készülékek mérése csak az egyik,                          véletlenszerűen kiválasztott fázisvezetőről történik (lásd bővebben a 7.4.5. pontban).

Az elosztóknál meg kell vizsgálni, hogy kiépítették-e a nullázó vezetőt a PEN-sínről a testre, és ez megfelelő keresztmetszetű-e. Az épület becsatlakozásánál telepített földelőt általában az elosztó testéhez csatlakoztatják a nullázó áthidalás hiányában, az elosztón csak a földelés lényegesen nagyobb ellenállása mérhető. Az elosztó berendezés vizsgálatánál van lehetőségünk a védővezető csatlakozások színezésének, keresztmetszetének és csatlakoztatási módjának ellenőrzésére. is. Gyakran előfordul, hogy a leágazások védővezetőit szakszerűtlenül, egy csomóba összefogva csatlakoztatják a nullavezetőhöz, vagy ha alkalmaznak is PEN-sínt, nullasínt, vagy sorkapcsokat, azokhoz egy-egy csatlakozás helyre több védővezetőt kötnek. A több egységből összeépített alumínium vagy öntöttvas tokozott elosztók nullázásos érintésvédelmének mérését elegendő a legtávolabbi szekrénynél elvégezni, és a közelebbi egységeknél csak a folytonosságot ellenőrizni. Az elosztók csuklópántokon elforduló ajtajainál csak az esetben kell a hajlékony védővezető-áthidalás alkalmazását ellenőrizni, ha az ajtóra kisfeszültségű készüléket szereltek.

A főelosztóban, ill. az erről csatlakozó alelosztókban ellenőrizzük és egyeztetjük a leágazások túláramvédelmeit annak érdekében, hogy az innen táplált készülékek megengedett hurokellenállásait meg tudjuk határozni. A hurokellenállás-méréseket minden kritikus mérési helyen el kell végezni. Kritikus helyek a túláramvédelmek, illetve az áram-védőkapcsolók betápláló oldali pontjai, valamint egy-egy túláramvédelemmel védett áramkörnél az áramkör legtávolabbi, legnagyobb hurokellenállású pontjai.

A nullázó vezeték leágaztatása a PEN-vezetékről a régebben létesült berendezéseknél általában a fogyasztókészülék vezetékeinek csatlakozási pontjainál, elosztóban, biztosítótáblán történt. Az 1979 óta készült hálózatoknál a 10 mm2-nél kisebb vezeték-keresztmetszeteknél már kötelező a nulla és nullázó vezeték szétválasztása. (Ez a határ független attól, hogy réz vagy alumínium vezetőről van szó!) A szabvány szerint az is előírás, hogy a PEN-vezetőt a szétágazás helyén lévő ötvezetős elosztó védővezető csatlakozójára kell kötni, s innen kell a nullasínt áthidaláson keresztül csatlakoztatni (nem pedig fordítva!). Amennyiben a védővezető és az üzemi nullavezető szétválasztása nemcsak a készülékcsatlakozó vezetékekre, hanem az elosztóhálózat egy részére is kiterjed, akkor ellenőriznünk kell, hogy a szétválasztás helye után valóban nincs összeköttetés a vezetékek között, valamint azt is, hogy nem cserélték fel a fogyasztók bekötésénél a nulla, illetve a nullázó vezetéket. Az ellenőrzés történhet szemrevételezéssel, ha erre lehetőség van, vagy az MSZ 4851-1:1988 szabvány 5. szakasza szerinti mérési módszerekkel. Bontás és üzemszünet nélkül, egyszerűen ellenőrizhetjük a vezetékek szétválasztását és esetleges felcserélését az érintésvédelmi célműszerünk és egy lakatfogós ampermérő segítségével is, a 7.1. ábra szerint.

Az ábra szerinti hálózat vizsgálatánál a lakatfogót a szétválasztás helyénél az üzemi N-vezetőre helyezzük. Ezután folyamatosan mérjük az egyes berendezések hurokellenállását. Ha az N- és a PE-vezetők a szétválasztás helye után nincsenek összekötve és minden készülék testére a PE-vezető csatlakozik, akkor a lakatfogónk nem jelzi a műszer terhelőáramának be- és kikapcsolásait. A két vezeték tiltott összekötése esetén hozzávetőleg a mérőáram fele, míg az üzemi nullavezetővel nullázott berendezés mérésénél a teljes mérőáram az üzemi nullavezetőn folyik. Az N-vezetőn üzemszerűen folyó áramok a mérést általában nem zavarják, mert a műszeren a szakaszosan be- és kikapcsolt mérőáram okozta kitérés jól érzékelhető. A módszer alkalmazása kisebb kiterjedésű hálózatrészeknél előnyös, mert nem igényli sem a hálózat bontását, sem külön mérések elvégzését. Terjedelmes hálózatszakaszoknál azonban már nem biztosítható az ampermérőt figyelő és a mérést végző személyek kapcsolata.

PEN

Abban az esetben, ha a szétválasztás utáni fogyasztók közös kikapcsoló szerve áram-védőkapcsoló, a szétválasztás ellenőrzéséhez elegendő a fázis- és üzemi nullavezető között végzett hurokellenállás-mérés. Ha a szétválasztás biztosított, a védőkapcsoló nem kapcsolhat le a terhelő áram hatására. (Tiltott összekötés vagy vezeték felcserélése esetén rendszerint már az üzemi áramok hatására is bekövetkezhet az áram-védőkapcsoló indokolatlan lekapcsolása.)

7.1. ábra: Az N- és a  PE-vezető szétválasztásának ellenőrzése. Rejtett nullázás vizsgálata

PE

N

A régi létesítésű berendezéseknél a nagy kiterjedésű földelt fémhálózatok egyenpotenciálú rendszerbe történő bekötése – a KLÉSZ alá tartozó és az egészségügyi létesítmények kivételével – nem volt kötelezően előírva. Ezeket csak akkor kellett bevonni az érintésvédelembe, ha feltételezhető volt, hogy hiba következtében fémesen érintkezhetnek a fázisvezetővel (MSZ 172/1-72 szabvány 10.35. szakasza). Javasoljuk az ilyen berendezések mielőbbi – de legkésőbb a berendezés legközelebbi felújításakor történő – átalakítását az érvényes érintésvédelmi szabványoknak megfelelően (MSZ HD 60364-4-41).

Annak eldöntése, hogy a fémtárgyak közül melyek kerülhetnek hiba következtében fémes érintkezésbe a fázisvezetővel, körültekintő vizsgálatot igényel. Az érintkezés lehetősége esetén a fémszerkezet nullázása és ezzel hurokellenállásának mérése is szükséges. Nullázás hiányában a fázisvezetővel történő érintkezés során a fémszerkezet földelésén keresztül rendszerint nem tud akkora földzárlati áram kialakulni, amely a fázisvezető túláramvédelmét működtethetné, viszont a tartósan fennmaradó hibafeszültséget a fémszerkezet a hibahelytől nagy távolságra, más helyiségekbe is átviheti.

Az új létesítmények egyenpotenciálú hálózatának kiépítettségét vizsgálnunk kell minden épületben, ugyanis az új szabvány szerint az egyenpotenciálú összekötés a táplálás önműködő lekapcsolásával működő áramütés elleni védelem szerves részét képezi (MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411.3.1.2. szakasza).

A fő földelőkapcsot, ahová az egyenpotenciálú hálózatot is csatlakoztatni kell, a lakó és kommunális épületekben az épület főelosztójának vagy csatlakozószekrényének helyiségében kell keresnünk. Ipari és hasonló üzemekben a technológiai berendezések helyi adottságai szerint más, természetesen tudatosan választott és ellenőrizhető helyen is kiépíthető. Itt ellenőrizzük, hogy az egyenként kiépített vezetékkel bekötötték-e a csomóponthoz valamennyi földelőt (a villámhárítóét is) a betonalap földelést, a víz, gáz, fűtés stb. csővezeték-hálózatait, valamint a főelosztó PEN-vezetőjét, vagy e-helyett a védővezető-rendszert. A bekötések zöld/sárga, fekete vagy vörös festésű laposvasból, vagy ilyen színű egyeres vezetékből készülhetnek. Nincs előírási akadálya a külön egyenpotenciálú hálózat csomópontjának és a „villamos csomópont” (főelosztó PEN-sín) egyesítésének sem.

Amennyiben az egyenpotenciálú hálózatot külön vezetékkel építik ki, akkor természetesen ez is a csomóponthoz csatlakozik. Gazdaságossági okokból azonban többnyire az épület alelosztóit tápláló elosztóáramkörök megfelelő keresztmetszetű PEN-vezetőit veszik igénybe gerincvezetékként. Ilyen esetben az egyenpotenciálú hálózathoz kötendő kiterjedt fémszerkezeteket az elosztók nulla (PEN) sínjéhez csatlakoztatott, védőösszekötő vezetékkel kötik be. Az MSZ 172-1:1986 szabvány megengedte azt, hogy gerincvezetőként alkalmazzák a hidegvíz fémcsőhálózatát is, vagy nagyipari üzemekben az összefüggő kiterjedt technológiai fém vázszerkezeteket is. Az új MSZ HD szabványokban nem szerepel ez az engedmény. A védőösszekötő-vezetők (korábbi nevén: EPH-vezetők) keresztmetszetét az                                MSZ HD 60364-5-54 szabvány határozza meg: rézvezető esetén legalább 6 mm2, alumínium esetén          16 mm2, acél esetén 50 mm2 legyen. Két villamos testet összekötő vezető keresztmetszetének meg kell egyeznie a védővezetők keresztmetszetével. Ha idegen vezetőképes részekhez csatlakozunk védőösszekötő-vezetővel ekkor e vezető keresztmetszete a villamos testhez csatlakozó védővezető keresztmetszetének a fele legyen legalább.

### 7.4.3. Helyiségekben végzett ellenőrzés

A villamos berendezések érintésvédelmi ellenőrzésének megkezdése előtt meg kell állapítanunk, hogy a helyiségben mely „villamos szerkezeteket” (esetleg más „idegen fémszerkezeteket”) kell érintésvédelemmel ellátni.

A villamos berendezések érintésvédelmét az MSZ 172-1:1986 szabvány 2. fejezete szerint, néhány meghatározott kivételtől eltekintve, minden környezetben biztosítani kellett. A gyakorlat számára lényegesebb kivételek voltak az MSZ 172-1:1986 szabvány 2.1.2. szakasza alapján:

–  Védőcsövek, vezetékcsatornák, nem nagy kiterjedésű kábellétrák, tartók, ha bennük, illetve rajtuk kétrétegű szigetelésű vezetékeket (kábelt, kiskábelt, MM-vezetéket stb.) helyeznek el.

– A tokozaton belüli feszültség alatti részek közelében lévő villamos szerkezetek (pl. sínáramváltó testjei).

–  Erősáramú szabadvezeték vasbeton oszlopai és nem elérhető fém tartószerkezetei.

–  Az áramszolgáltatói fogyasztásmérők és tartozékaik.

Az új MSZ HD szabvány már nem tesz engedményt az áramszolgáltatói fogyasztásmérők és tartozékaik és a kétrétegű szigetelésű vezetékek (köpenyes vezetékek) fém tartószerkezetei tekintetében! (MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 410.3.9. szakasz.) Az áramszolgáltatói fogyasztásmérők és tartozékaik érintésvédelmét a mérőgyártók, illetve az áramszolgáltatók oldják meg, pl. műanyagházas kettősszigetelésű mérőkészülékek alkalmazásával (amelyeken a kettős négyzet-jel is szerepel). A fém tartószerkezetek esetében javasoljuk az ilyen berendezések mielőbbi – de legkésőbb a berendezés legközelebbi felújításakor történő – átalakítását az érvényes érintésvédelmi szabványnak megfelelően (MSZ HD 60364-4-41).

A régebbi létesítésű berendezések azon villamos szerkezeteknél, amelyek nincsenek érintésvédelemmel ellátva, az érintésvédelem kötelezettségének vizsgálatához tisztáznunk kell, hogy a villamos berendezést MSZ 172-1 szerint létesítették (lásd: a fejezet bevezetőjét!). Ha azonban e szerkezetek el vannak látva érintésvédelemmel, akkor az érintésvédelemnek ki kell elégítenie az előírásos követelményeket. A régi szabvány szerinti villamos berendezések esetében az érintésvédelem nélkül üzemeltethető készülékek köre szélesebb volt a mai követelményeknél. A berendezés felújításáig nem követelhetjük meg ezek érintésvédelmének kiépítését.

A régi MSZ 172/1-72 szabvány 14. fejezetében előírt érintésvédelmi kötelezettség meglehetősen bonyolult leírása helyett itt csak azokra a gyakran előfordulható kivételekre hivatkozunk, amelyeknél a régi berendezések érintésvédelme mellőzhető volt.

Kizárólag száraz és szigetelőpadlós helyiségekben akkor lehetett eltekinteni az                          érintésvédelemtől, ha ott nem volt földelt fémtárgy (központi fűtés, vízhálózat, épület fémszerkezet, nullázott készülék stb.), és a dugaszolóaljzatok közül egyik sem volt védőérintkezős. (Ez a követelmény sem vonatkozott az 1980. január 1. előtt létesült lakások lakószobáira.) További feltétel volt, hogy ezekben a helyiségekben esetenként sem használnak I. érintésvédelmi osztályú, motorhajtású, vagy termikus készülékeket. Ezek ugyanis az elhelyezésüktől függetlenül, mindenütt érintésvédelemre kötelezettek voltak a korábbi előírások szerint is. A gyakorlatban többnyire csak az iroda-, vagy lakás jellegű száraz és időszakosan nedves helyiségekben, a padló anyagától függetlenül a magasan felszerelt lámpatesteknél merült fel az érintésvédelem mellőzhetősége, amennyiben ezek egymástól és a földelt fémszerkezetektől 1,25 m-nél távolabb kerültek elhelyezésre. Ilyen helyiségekben nem volt kötelező az egy izzóval ellátott szabványos asztali lámpák és a vasalók érintésvédelme sem.  Javasoljuk az ilyen berendezések mielőbbi – de legkésőbb a berendezés legközelebbi felújításakor történő – átalakítását az érvényes                   MSZ HD 60364-4-41 érintésvédelmi szabványnak megfelelően.

Új létesítmények helyiségeinek ellenőrzése során vizsgálnunk kell, hogy található-e itt egyenpotenciálú hálózathoz bekötésre kötelezett fémszerkezet, illetve ezeket az előírt helyeken csatlakoztatták-e az egyenpotenciálú hálózathoz.

### 7.4.4. A fogyasztókészülékek nullázásának ellenőrzése

A fogyasztókészülékek nullázásos érintésvédelmének ellenőrzését az őket tápláló elosztók, illetve biztosítótáblák feltárásával kell kezdenünk. Itt találjuk ugyanis azokat a kikapcsolást végző olvadóbiztosítókat, kismegszakítókat, áram-védőkapcsolókat, illetve a nagyteljesítményű motorvédő megszakítókat, amelyek adataira a mérésekhez szükségünk van. Ezek határozzák meg a méréssel is ellenőrzendő áramkörök számát, a jellegük és névleges áramuk alapján állapíthatjuk meg az áramköreik legtávolabbi pontján még megengedhető hurokellenállás értékét.

Ez alkalommal végezhetjük el a kikapcsoló szervek, kismegszakítók, áram-védőkapcsolók mechanikus működtetési próbáit is. A feltárt elosztóknál szemrevételezéssel vizsgáljuk a PEN- és PE-vezetők szerelésének szabványosságát, a védővezetők keresztmetszetének, színjelzésének, csatlakoztatásának és szétválasztásának megfelelőségét. Követelmény, hogy a PEN-vezetőt a szétágazás helyén lévő ötvezetős elosztó védővezető-csatlakozójára kell kötni, s innen kell a nullasínt áthidaláson keresztül csatlakoztatni (nem pedig megfordítva!) Az elosztók vizsgálatainak főbb szempontjaira, az előforduló hiányosságokra, az épületi főelosztó ellenőrzésénél már utaltunk.

A védővezetők keresztmetszetét és színjelzését is többnyire csak az elosztóban vagy biztosító táblánál ellenőrizhetjük, mert a fogyasztókészülékeknél a védővezető-csatlakozások szemrevételezésére általában nincs ésszerű lehetőség. A nullázóvezető a fázisvezetőkkel közös kábelen, védőcsőben elhelyezve, többnyire a készülék belsejében, vagy a zárt kapocsszekrényben csatlakozik a védőcsatlakozó kapocshoz. Valamennyi készülék szétszerelése aránytalanul nagy munkával és számos hibalehetőséggel járna. A szétszerelés olyan készülékeknél indokolt, ahol a vízhálózaton, vagy más ellenőrizhetetlenül földelt, vagy nullázott fémszerkezeteken keresztül hurokellenállást lehetne mérni védővezető-csatlakozás nélkül is, ami téves következtetésekhez vezethet (pl. forróvíztárolók, vagy helyi védőösszekötés esetén). Egyéb helyeken a hurokellenállás mért értéke általában megbízhatóan igazolja a védővezető csatlakozását vagy hiányát.

Helyszíni ellenőrzésünknek itt arra is ki kell terjednie, hogy a kisebb teljesítményű gépek (betápláló vezetékük öteres, egyfázisú táplálásnál három eres) kapocsszekrényén belül nincs-e fémesen áthidalva a nulla- és a védővezető csatlakozókapcsa. Szemrevételezést természetesen a fogyasztókészülékeknél sem mellőzzük, mert a vezetékcsatlakozás szakszerűtlen, veszélyes kialakítása, sérülése (pl. tömszelencéből kicsúszott kiskábel, szétesett védőcső stb.) bontás nélkül is megállapítható. A szemrevételezést követően a vizsgálatot folytonosság ellenőrzésével és hurokellenállások mérésével folytatjuk.

Nullázási hurokellenállás-mérést minden kritikus helyen el kell végeznünk. Kritikus helyek a túláramvédelmek, áram-védőkapcsolók betáplálás oldali pontjai, valamint egy-egy túláram védelem- mel védett áramkörnél az áramkör legtávolabbi, legnagyobb hurokellenállású pontjai. Kizárólag ez a mérési adat kerül a rövidített mérési jegyzőkönyvbe. Az áramkörről táplált egyéb villamos szerkezetek és tartozékok ellenőrzése csak folytonosságvizsgálattal történik (pl. kapcsolók, fém gégecsövek stb.). A folytonosságra ellenőrzött szerkezeteket csak magunknak  jegyezzük fel, ezeket a mérési jegyzőkönyvben nem kell  szerepeltetni. Természetesen a folytonosságvizsgálatnál hibásnak talált, a védővezetőhöz nem csatlakozó készülékeket a minősítő iratban feltüntetjük, mint érintés-védelem nélkül üzemelő berendezéseket.

A világítási áramköröket és dugaszolóaljzatokat tápláló 25 A-nél nem nagyobb névleges áramú túláramvédelmű áramkörökről rendszerint több, esetenként jelentős számú készüléket üzemeltetnek egy közös túláramvédelemmel. Ilyen esetben a lámpasor védővezetőjének folyamatosnak kell lennie, és ezt valamennyi lámpatestnél nullázási hurokellenállás méréssel ellenőrizni kell!

A nullázott készülék hurokellenállásának mérését ma már szinte kizárólag közvetlenül kijelző célműszerrel végezzük. A műszer mérővezetékeit a tényleges vezetékhurok pontos mérése érdekében elvileg mindig a vizsgált készülék egyik fázis-, illetve védő-vezető kapcsára kell csatlakoztatnunk.

Az elvileg szabályos műszercsatlakoztatás végrehajtása a gyakorlatban rendszerint                          nehézségekben ütközik,  esetenként lehetetlen, vagy balesetveszélyes is (pl. veszélyes üzemű gépbe épített motor kapcsain, ahol csak a gép működése idején találunk feszültséget). Ilyen esetekben megengedhető, hogy a vizsgált berendezés áramköréhez tartozó, legközelebbi biztonságosan feltárható hálózati szerelvénynél csatlakozunk a fázisvezetőre. Ez általában a géphez legközelebb eső elosztó, vagy kapcsoló berendezés szekrénye, amelyet a túláramvédelmek ellenőrzése miatt amúgy is fel kell tárni. A védővezető végpontját képező testhez a csatlakozás nem jelent problémát. Az elvileg helyes mérési módtól az előzők szerinti eltérés nem okoz jelentős hibát. A tényleges vezetékhuroknak a mérésből kimaradó fázisvezető része nagyteljesítményű berendezéseknél rövid, jelentéktelen ellenállású rész. Kisteljesítményű készülékeknél (pl. lámpatestek) a kimaradó fázisvezető-rész jelentős ellenállású lehet ugyan, de itt a megengedett hurokellenállás viszonylag nagy értékéhez viszonyítva, többnyire ez is elhanyagolható. Megengedhetetlen, hogy a mérés során a műszer testcsatlakozása ne a vizsgált testre, hanem egy ahhoz közeli más fémes tárgyra, szerkezetre kerüljön! Az idegen feszültséggel történő hurokellenállás-mérés szabályait a jegyzet 6.4.3.3. pontja ismerteti. Itt is megemlítjük, hogy ebben az esetben az ellenőrző számítást nem U0 fázisfeszültséggel, hanem az UL megengedett érintési feszültséggel kell végezni, tehát váltakozó áramnál:  Zs≤50 VIa.

A típusvizsgálati tanúsítvánnyal rendelkező I. érintésvédelmi osztályú készüléken elegendő a test bármely pontján egy mérés elvégzése. Amennyiben a készülékhez utólag más, érintésvédelmet igénylő fémszerkezetet csatlakoztattak (pl. fém gégecső), ennek folytonossági ellenőrzése is szükséges. Előfordulhat, hogy „0” érintésvédelmi osztályú készüléket találunk olyan helyen, ahol egyébként érintésvédelem kötelező (pl. csőingás lámpatest). Ezeknél a készülék cseréje szükséges. Nem javasolhatjuk a védővezető utólagos csatlakoztatását, mert a készülék egyes fémszerkezeteinek egymásközti megbízható vezető kapcsolata a „0” év. osztályú készülékeknél általában nem biztosított.

Mind gyakoribb, hogy nullázás esetén is áram-védőkapcsolót alkalmaznak kioldó szervként egy készülék, vagy készülékcsoport védelmére. Pl.: a korábbi előírás a betonkeverőknél már kötelezően írta elő az áram-védőkapcsoló alkalmazását (MSZ 172-1:1986 1M:1989). 2007 novembere óta az építési és bontási területekre az MSZ HD 60364-7-704:2007 szabvány vonatkozik. Ez a következőket írja elő: a  dugaszoló aljzatokat és a kézben tartható villamos szerkezeteket  tápláló áramköröket 32 A névleges áramerősségig legfeljebb 30 mA kioldóáramú áram-védőkapcsolóval (Magyarországon a szabvány „ZA” mellékletének értelmében 100 mA kioldóáramú áram-védőkapcsoló alkalmazása is megengedett), vagy SELV és PELV törpefeszültségű táplálással, vagy villamos elválasztás védelmi móddal kell védeni. (Ez utóbbi esetben minden egyes csatlakozó aljzatot és villamos szerkezetet külön transzformátorról vagy egy transzformátor külön tekercseiről kell táplálni.) A 32 A-nál nagyobb áramerősségű dugaszoló aljzatokat minden esetben legfeljebb 500 mA kioldóáramú áram-védőkapcsolóval kell védeni. (Korábban az MSZ-04-64:1990 szabvány 9.1. szakasza tartalmazott ide vonatkozó előírásokat, pl. a betonkeverő gépek áram-védőkapcsolói esetében: a legfeljebb 16 amperes dugaszoló aljzatok legfeljebb 100 mA érzékenységű, minden egyéb fogyasztó berendezést legfeljebb 500 mA érzékenységű áram-védőkapcsolón keresztül való táplálását követelte meg.)

Emlékeztetőül: Az áram-védőkapcsolók gyakorlatilag teljes körű alkalmazását követeli meg az új érintésvédelmi szabvány. Az MSZ HD 60364-4-41 szabvány 411.3.3. szakasza alapján ugyanis a váltakozó áramú rendszerekben 30 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsoló alkalmazásával kiegészítő védelmet  kell biztosítani a  képzetlen személyek által használt és általános célú használatra szánt legfeljebb 20 A névleges áramú csatlakozó aljzatok számára és a szabadtéri használatú, legfeljebb 32 A névleges áramú mobil fogyasztó készülékek esetében. (Magyarországon a szabadtéri berendezéseket tápláló áramkörökben 100 mA névleges kioldóáramú áram-védőkapcsoló alkalmazása is megengedett.)

Az áram-védőkapcsolóval védett áramkör hurokellenállása a védett készülékeknél nem mérhető hagyományos módszerekkel (illetve műszerekkel), mert a védőkapcsoló azonnal kiold. Csak a modern elektronikus érintésvédelmi célműszerek képesek az áram-védőkapcsoló működése nélkül is megmérni a védett készüléknél a hurok- és a földelésiellenállás értékét (lásd a jegyzetünk 6.4.3.e). pontját).

Az előírásszerű hurokellenállás-mérés végrehajtásához (MSZ 4851-3:1989 szabvány 2.1.1. szakasza) a védőkapcsolót ki kellene iktatni és az áramkör vezetőit át kellene hidalni, ami az üzem közbeni sorozatmérések során gyakorlatilag megoldhatatlan. Ehelyett a hurokellenállás-mérést a védőkapcsoló előtti fázisvezetőről csatlakoztatva végezhetjük el az áramkör végpontján. Ha ez is nehézségbe ütközik, akkor ezen a végponton két mérést végezhetünk: az első mérés a fázisvezető és az üzemi nullavezető (ha ez nincs ide kivezetve, akkor két fázisvezető között is mérhetünk e helyett, de csak akkor, ha műszerünk erre alkalmas!) közötti, a második mérés egy idegen fázisvezető és a védővezető (vagy ha a helyszínen nem található áram védőkapcsolás nélküli áramkör fázisvezetője, akkor a védővezető és egy az egyenpotenciálú hálózatba bevont fémszerkezet) közötti hurokellenállás mérés. Az első (üzemi nullavezetőhöz vagy másik fázisvezetőhöz) mért hurokellenállás mérés adatait fogadhatjuk el és jegyzőkönyvezhetjük minden olyan esetben, amikor a második mérés eredménye nem lényegesen nagyobb ennél. (Az áram-védőkapcsolás utáni hurokellenállás mérés értéke ugyanis általában egyáltalán nem lényeges, így inkább csak a durva érintkezési hibákat kell ilyen helyen kimutatni.)

Ugyanezzel a fázisfeszültséggel vizsgálhatjuk a közbeeső villamos szerkezetek védővezetőinek folytonosságát is. Ha a védőkapcsoló nagyon távol van, vagy előtte a fázisvezetőhöz nem lehet hozzáférni, akkor hurokellenállást egyáltalán nem tudunk mérni. Közös áram-védőkapcsolóval védett fogyasztóknál nem elegendő csak az áramkör végén egy méréssel az áram-védőkapcsoló működőképességének ellenőrzése, hanem a mérést vagy lekapcsolási próbát minden készüléknél külön-külön meg kell ismételni. Egy-egy mérés elvégzése után természetesen gondoskodni kell a leoldott védőkapcsoló visszakapcsolásáról, amelyhez kiterjedt hálózat esetén célszerű egy külön személy igénybevétele. Természetesen lényegesen egyszerűbb a dolgunk, ha modern elektronikus felépítésű érintésvédelmi célműszerrel mérünk. Ezek a műszerek mérik az áram-védőkapcsoló kioldóáramát (Ik), a kioldási időt (t) és az érintési feszültséget (UL) (lásd a jegyzetünk 6.4.3.i). és 6.4.3.k). pontját).

Nagyteljesítményű motorok és elosztóáramkörök túláramvédelmét megszakítókkal oldják meg. A nullázás kioldószerveként a megszakítók zárlati védelmét vesszük figyelembe. A beállított   Ia (A) zárlati kioldóárammal számított megengedett legnagyobb hurokimpedancia (Ω):

Zs≤U0Ia, ahol  U0 a névleges fázisfeszültség (V).

### 7.4.5. A megengedettnél nagyobb hurokellenállás okának feltárása

Ha a hurokellenállás értéke a kioldás feltételeinek megfelel, akkor nem kötelessége a felülvizsgálónak a mért számértéknek a vezető várható ellenállásával való összevetése. Mégis alkalmas lehet ez arra, hogy a kifejezetten rossz kötéseket kimutassuk. Ezért érdemes gyors számolással ellenőrizni a méréssel kapott értéket. Ha a mért érték:

alumíniumvezető esetén az  R = l15 ⋅A,           rézvezető esetén az R = l25 ⋅A

számított értéknél nagyobb (ahol l a nyomvonalhossz m-ben, A a vezető keresztmetszete mm2-ben), akkor kötéshibára lehet gyanakodni. (Sok kötés esetén a nyomvonalhosszat a számításban kötésenként 0,5 m-rel meg lehet hosszabbítani.)

Amennyiben a méréseink során a megengedettnél nagyobb hurokellenállás értékeket állapítunk meg, ennek okát és a hiba helyét nekünk kell tisztázni. Javaslatot kell adnunk a hiba elhárításának módjára. A hibafeltárás elmaradása esetén a karbantartók nem, vagy műszerek hiányában csak nehézkesen tudnák behatárolni a hiba helyét és megválasztani a javítás módját.

A megengedettnél nagyobb hurokellenállás legegyszerűbb és leggyakoribb oka az ellenőrzött berendezés indokolatlanul túlméretezett zárlatvédelme. Első lépésként tehát azt kell megvizsgálnunk, hogy a fogyasztókészülék teljesítményét és túláramvédelmi szempontjait (pl. motorok esetében az indítási áramlökést) figyelembe véve, csökkenthető-e a nagy hurokellenállású készüléket megelőző olvadóbiztosító névleges árama. Ilyen esetben, a javaslatunkban azt a legnagyobb olvadóbiztosítót jelöljük meg, amely alkalmazásával a megengedett hurokellenállás még éppen meghaladja az általunk mért ellenállást. A vizsgálati dokumentációban közöljük, hogy a készülék helyes túláramvédelmének szempontjait figyelembe véve a megjelölt értékű és típusú, vagy annál kisebb névleges áramú olvadóbiztosítóra kell a túlméretezett biztosítót kicserélni. Hasonló javaslattal élünk akkor is, ha az ellenőrzött készülék előtt áthidalt (patkolt, elvileg végtelen névleges áramú) olvadóbiztosítót találunk.

Ha a mért hurokellenállás-érték megfelelően megválasztott olvadóbiztosítók mellett is megengedhetetlenül nagy, ez általában a következő okokra vezethető vissza:

• Rossz kötések, vagy a készülékek (biztosítók, kapcsolók stb.) érintkezőinek nagy átmeneti ellenállása valamelyik fázisvezetőben. Háromfázisú csatlakozás esetén a jelenség általában könnyen behatárolható oly módon, hogy a hurokellenállás-mérést mindhárom fázisnál elvégezzük. Ha a mért értékek jelentősen eltérnek egymástól és van olyan fázisvezető, amelynél a mért hurokellenállás megfelelő, akkor a hibát a nagy ellenállású fázisvezető kötéseinél kell keresni.

• Rossz kötések a nulla-nullázóvezető hálózaton.

Amennyiben az előző bekezdésben ismertetett mérés mindhárom fázisnál közel azonos hurokellenállás értéket eredményez és a hiba az épület hálózatának csak egy részénél tapasztalható, akkor a nulla-nullázó vezeték kötéshibáját feltételezhetjük.

• Túlságosan hosszú és a jelenlegi fogyasztói teljesítményekhez elégtelenül kis keresztmetszetű, nagy ellenállású tápvezeték.

A fogyasztó berendezések teljesítményének folyamatos növekedése egy idő után olyan eredményre vezethet, hogy a lényegesen kisebb teljesítményre méretezett tápvezeték a létesítmény ellátására elégtelené válik. Ez a körülmény a zavaróan nagy feszültségesés mellett abban is megnyilvánul, hogy a nagyobb biztosítóval védett villamos berendezések nullázási hurokellenállása nem felel meg a szabvány követelményeinek. Ilyen hibára utal az épület csatlakozó berendezésén mért, mindhárom fázisnál közel azonos, de a megengedettnél nagyobb hurokellenállás.

### 7.4.6. Információtechnikai berendezések ellenőrzése

Az információtechnikai berendezések pl. számítógépek és tápegységeik, szünetmentes áramforrások stb., csaknem mindegyike I. érintésvédelmi osztályú védővezetős rendszerű berendezés. A legtöbb esetben készülékcsatlakozóval vagy háztartási védővezetős villásdugóval csatlakoznak a táphálózathoz.

Védővezetős érintésvédelem esetén – a kéziszerszámok kivételével – magukat a gyártmányokat nem kell vizsgálni, hanem csupán a csatlakozó védővezetőt; tehát a készülék csatlakozó dugójának kihúzása után a dugaszoló aljzaton kell csak megmérni a hurokellenállást vagy a földelési ellenállást. Magán a készüléken elegendő a védővezető folytonosságának ellenőrzése. A védővezető folytonosságát kell ellenőrizni akkor is, ha a táphálózat közvetlenül egy „anyakészülék”-re csatlakozik és a többi készülék erre az anyakészülékre épített dugaszolóaljzatokon keresztül kapja meg a táplálását. A védővezető folytonosságának ellenőrzését zseblámpás módszerrel vagy az univerzális mérőműszerek beépített elemével működő ellenállás méréses megoldással lehet elvégezni úgy, hogy a számítógépet (hardvert) nem veszélyeztetjük.

Abban a kivételes esetben, amikor a vizsgálandó számítógép II. érintésvédelmi osztályú, amit a kettős négyzet jelölés igazol – elegendő szemrevételezéssel ellenőrizni a berendezés szigetelésének épségét, hiszen e kivitel esetén csupán a kézi szerszámok ellenőrzését kell elvégezni (a használatuk során a kéziszerszámokat ért nagy mechanikai igénybevétel, vagy az esetleges durva kezelés miatt – ez viszont nem jellemző a számítógépek esetében). Előfordulhat olyan eset is, hogy a számítógép az előtte lévő, attól független adapterről kapja a táplálását. Amennyiben az érintésvédelmi törpefeszültséget szolgáltat és megtalálható rajta a törpefeszültségű biztonsági elválasztó transzformátor jele (lásd: 4.33/a) esetleg /b) ábra), akkor a 6.4.5. fejezetben leírt vizsgálatokat el kell végezni az adapteren (megtekintés, szigetelési ellenállásmérés, feszültség mérés).

A számítógépek, információátviteli berendezések vizsgálata esetén két szabályt mindig be kell tartanunk:

a) A felülvizsgálat kezdetén minden esetben egyeztetnünk kell a vizsgálatokat a kezelőkkel ugyanis várható, hogy üzemszünet következik be a hálózati táplálásban pl. szándékos kikapcsolás (az egyes áramkörök azonosításakor) vagy az érintésvédelmi kikapcsoló szervek önműködő kikapcsolása következtében. Ha a számítógép kezelők erre felkészülnek, és időben elmentik a folyamatban lévő munkákat akkor csak kismértékű zavart okozunk.

b) A hurokellenállás-mérések kezdete előtt célszerű minden gyengeáramú készülék csatlakozó dugóját kihúzni a hálózatból, ugyanis előfordulhat, hogy a hurokellenállás mérés több amperes árama a gyengeáramú összekötéseken át párhuzamosan kötött két (a tápáramkörök részét képező) védővezető között oszlik meg és a kiegyenlítő áram elégeti az összekötő gyengeáramú vezetőt, ami kedvezőtlen esetben valamelyik készüléken belüli nyomtatott panel pusztulását okozhatja.

## 7.5. Védőföldeléses érintésvédelmek vizsgálatai

### 7.5.1. Közvetlenül földelt hálózatoknál alkalmazott védőföldelés ellenőrzése

Közvetlenül földelt, védőföldeléses rendszerű hálózattal gyakorlatilag csak közcélú transzformátorról ellátott létesítményeknél találkozunk – azoknál is rendkívül ritkán! Az érintésvédelmük ellenőrzését ma már szinte kizárólagosan a nullázással azonos módon, a földelési-hurokellenállások mérésével végezzük. A felülvizsgálat néhány sajátosságtól eltekintve, a 7.3. fejezetrészben ismertetettek szerint, a nullázás ellenőrzéséhez hasonlóan történik. (Itt is ellenőriznünk kell a védőföldeléses érintésvédelmi mód alkalmazásának helyességét, a túláramvédelmek, kikapcsoló szervek, védővezetők, valamint az egyenpotenciálú hálózat szabványos kialakítását.)

Az érintésvédelmi mód megvalósítása egyedi földelőkkel, illetve a kisebb földelési ellenállás elérése érdekében, a földelőket összekötő védővezető-hálózatra csatlakoztatással történik. A földelő hálózatot az ellenállásnak további csökkentése érdekében rendszerint összekötik a házi fémhálózatokkal, elsősorban a vízvezetékkel. Ez esetben különösen fontos a vízmérő óra és főelzáró áthidalásának ellenőrzése (Korábban: MSZ 172-1:1986 szabvány 3.2.2.2.2. szakasza; 2009. június 1-ig: MSZ 2364-540:1995 szabvány 547.1.3. szakasza.) A 2007 novemberétől érvényes új szabvány: az                           MSZ HD 60364-5-54:2007, majd ennek 2012-es kiadása nem foglalkozik a vízóra áthidalással, az 542.2.6. szakasza csak annyit ír elő, hogy nem szabad éghető gázt vagy folyadékot szállító fémcsővezetékeket földelőként alkalmazni. Figyelem! Ugyanezen szabvány 543.2.3. szakasza viszont megtiltja a fém vízcsövek védővezetőként vagy védő egyenpotenciálra hozó vezetőként való használatát! Ennek értelmében NEM javasoljuk a fém vízcsövek érintésvédelmi célú felhasználását, földelőként sem!

A mérések megkezdése előtt ellenőriznünk kell, hogy a védőföldelő hálózat független-e a nullavezetőtől. (Rejtett nullázás esetén földelés helyett a nullázási hurkot mérnénk.) A tiltott módon létrehozott, vagy szándéktalanul kialakuló rejtett nullázás megállapítása a 7.1. ábra szerinti méréshez hasonlóan történik. A lakatfogós ampermérőt a betáplálásnál a nullavezetőre helyezzük és a hurokellenállás-mérőt a védőföldelő hálózatra csatlakoztatva ellenőrizzük, hogy a terhelőáram be- és kikapcsolása észlelhető-e a nullavezetőn. Ha a védőföldelő-hálózat bárhol vezetői kapcsolatban van a nullavezetővel, a mérőáram nagyobb része a nullavezetőn keresztülzáródik, amit az ampermérő kitérése jelez. A tiltott nullázás helyének pontosabb behatárolása a lakatfogónak az egyes leágazások nullavezetőire történő áthelyezésével lehetséges.

Előfordulhat, hogy a védőföldeléses rendszerű hálózatról táplált épületben következetesen megvalósított nullázást találunk. Ez esetben vizsgálnunk kell, hogy a jegyzetünk 4.5.3. alfejezetében leírt (a korábbi érintésvédelmi szabványban szereplő) „nullázás belső feltételeiként” előírt követelmények teljesülhetnek-e. (egyenpotenciálú hálózat, betonalap-földelő, vagy 10 Ω-nál kisebb földelő bekötése stb. Ezek a feltételek nem szerepelnek az új európai HD szabványokban, azonban e műszaki követelmények változatlanok!) A feltételek teljesülése vagy teljesíthetősége esetén nem beszélhetünk rejtett nullázásról, mert ilyen esetben a védőföldeléses rendszerű hálózatnál is megengedett a nullázásos érintésvédelem alkalmazása. Ebben az esetben viszont a minősítő iratban egyértelműen ki kell nyilvánítani, hogy itt az épületen belül a belső nullázási feltételek kielégítésével, nullázás az érintésvédelem. Ha valamennyi előírt feltétel teljesítésének a lehetősége adott, de jelenleg nincs maradéktalanul megvalósítva, akkor célszerű ezek teljesítését előírni és az érintésvédelmet nullázásként vizsgálni.

A nagyobb áramerősségű biztosítóval védett berendezéseken, (elsősorban a főelosztónál és főkapcsolónál) a mért földelési ellenállás gyakran nagyobb a megengedettnél. Mivel a földelőhálózat ellenállása gazdaságosan nem csökkenthető, ilyen esetben más érintésvédelmi megoldás alkalmazását javasoljuk az érintett készülékekre. Legegyszerűbb megoldás (ha a nullázás belső feltételei sem teljesíthetők) az épületcsatlakozásnál beiktatott áram-védőkapcsoló lehet, azonban ilyenkor számolnunk kell a szelektivitás hiányával. Bármely fogyasztókészülék testzárlata esetén az egész hálózat lekapcsolódik. Adott esetben célszerűbb javaslat lehet a főelosztó műanyag tokozású kialakítása, és ha szükséges, az egyes leágazásokba külön-külön áram-védőkapcsolók beépítése. Ha a kikapcsoló szerv áram-védőkapcsoló, akkor a nullázásnál ismertetett kioldóáram-méréssel és a földelők ellenállásmérésével, vagy a kioldóáram hatására a földelőn fellépő feszültségesés mérésével ellenőrizhetjük az érintésvédelem megfelelőségét. Ha több villamos szerkezet érintésvédelmét közös áram-védőkapcsoló látja el, akkor csak az áramkör legtávolabbi pontján végzünk mérést, illetve számszerű, jegyzőkönyvezett kiértékelést. A közbenső készülékeken elegendő a védőkapcsolók előtti fázisvezető és a testek között földelési hurokellenállás-méréssel ellenőrizni, hogy a földelési ellenállás elegendően kicsi-e. (A földelt készülékeknél ez gyakorlatilag mindig teljesül.)

### 7.5.2. Földeletlen hálózatoknál alkalmazott védőföldelés ellenőrzése

A földeletlen (illetve közvetetten földelt) hálózatokat a bányáktól eltekintve, csak különleges esetekben, pl. vegyi üzemekben, cukorgyárakban, a váratlan kikapcsolásra érzékeny berendezések táplálására és esetenként mobil áramforrásról táplált ideiglenes elosztóhálózatként alkalmazzák. Földeletlen vagy közvetve földelt kisfeszültségű áramszolgáltatói hálózat nincs hazánkban. Ipartelepeken sok esetben csak a különleges igényű, nagyteljesítményű berendezések csatlakoznak a szigetelt hálózathoz, míg a világítási és egyéb villamos berendezések táplálása közvetlen földelt rendszerről történik. A földeletlen hálózatok különleges alkalmazási körét jelentik az egészségügyi intézmények kiemelt gyógyászati helyiségeiben, például kórházak műtőiben. Korábban az MSZ 2040:1995 szabvány előírásai szerint létesített IT-rendszerű szigetelt elektromedikai hálózatok voltak ilyenek. Az egészségügyi intézményekben az IT-hálózat létesítése kizárólag a kiemelt gyógyászati helyiségekben megengedett. E helyiségekben csak egységes védőhálózat létesíthető, amely csupán egyetlen ponton kapcsolódhat a más helyek (más helyiségek) védőhálózatához. A kiemelt gyógyászati helyiségekben létesített szigetelt rendszerű hálózatok célja elsősorban az, hogy egy esetleges testzárlat esetén a (műtéti) beavatkozást ne kelljen megszakítani, másodsorban az, hogy még az önműködő kikapcsolást kiváltó kettős hiba árama se okozhasson a kikapcsolás bekövetkeztének rövid időtartama alatt sem a védővezetőn a (különlegesen veszélyeztetett állapotban lévő) páciens életét veszélyeztető feszültségesést.

Hasonlóak az új egészségügyi villamos létesítési szabvány előírásai is: a 2012. augusztus 1-jén  érvénybe léptetett gyógyászati helyekkel foglalkozó MSZ HD 60364-7-710:2012 (A) jelű szabvány megengedi a 0 és az 1 fokozatú helyiségekben, illetve a 2 fokozatú helyiségekben kötelezően előírja  az IT-rendszer alkalmazását.

Egészségügyi intézményben végzett érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat során, ha a korábbi szabvány szerint létesített IT-rendszerű elektromedikai hálózattal találkozunk, akkor természetesen a hálózat létesítési előírásainak teljesítését is ellenőrizni kell az MSZ 2040 szabvány 5.3. és 5.4. alfejezetei alapján. Ilyen előírás az MSZ EN 61558 szabványsorozat szerinti biztonsági elválasztó transzformátor alkalmazása. Ennek szekunder oldali feszültsége legfeljebb 250 V, teljesítménye legalább: 1,6 kVA, egyfázisú esetben legfeljebb 4 kVA, háromfázisú esetben legfeljebb: 6,3 kVA. A transzformátor védettségi fokozata legalább: IP20, és a transzformátor primer oldalán kapcsolót kell beépíteni. Az új szabvány alapján létesített egészségügyi villamos berendezések első ellenőrzését, majd a rendszeres időszakos ellenőrzését a MSZ HD 60364-7-710 szabvány 710.6. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani.

Az MSZ 2040:1995 szabvány szerint: a gyógyászati helyiségek esetében a szigetelt rendszerű hálózatok megfigyelése érdekében állandó szigetelés-ellenőrző készüléket kell alkalmazni, amelynek hang és fényjelzést kell adnia, (de önműködő kikapcsolás semmiképpen nem alkalmazható!) ha az ellenőrzött hálózat szigetelési ellenállása 50 k alá csökken. A kiemelt gyógyászati helyiségekben a szigetelt hálózatot általában helyiségenként külön (pl. műtőként) kell kialakítani. Nagyobb helyiségben több, egymástól független szigetelt hálózat is kialakítható. A gyógyászati elválasztó transzformátort a helyiségen kívül, rögzítetten és állandó jelleggel kell telepíteni. A szabvány meghatározza a transzformátorok zárlat- és túláramvédelmét továbbá a kiemelt gyógyászati helyiségben létesítendő védővezető csomópont, és potenciálkiegyenlítő rendszer kialakításának feltételét.

Természetesen nemcsak az egészségügyi intézményekben kell ellenőrizni szemrevételezéssel a szigetelt IT-rendszer kialakítását és állapotát, a kioldószervek épségét, árambeállítását, a védővezetők keresztmetszetét stb., hanem minden más esetben. A IT-rendszerek általános létesítési előírásait az           MSZ HD 60364-1 és az MSZ HD 60364-4-41 szabványok rögzítik. Ezeket a jegyzetünk 4.5.5. alfejezete ismerteti. A szigetelt IT-rendszerek ellenőrzési előírásait MSZ HD 60364-6:2007 szabvány, ennek 61.3.6.1.c) szakasza  határozza meg.

Az IT-rendszer szabványossági felülvizsgálatai során mérésekkel és a mérési eredmények alapján végzett számításokkal kell igazolni, hogy:

– a rendszer valóban nem közvetlenül földelt,

– egysarkú földzárlat esetén nem lép fel, és/vagy nem marad fenn a megengedett UL-nél nagyobb érintési feszültség (azaz: általában 50 V váltakozó, illetve 120 V egyenfeszültség, egészségügyi helyeken 25 V váltakozó, illetve 60 V egyenfeszültség)

– kettős földzárlat esetén pedig kikapcsol-e az érintésvédelem kikapcsolását végző szerv (olvadóbiztosító, más túláramvédelem, áram-védőkapcsolás vagy állandó szigetelés-ellenőrző berendezés)

A vizsgálatoknak tehát bizonyítania kell, hogy teljesülnek az IT-rendszer alapfeltételei: az üzemszerűen áramvezető részek közvetlen földelése tilos, ugyanakkor a védendő testeket egyenként, csoportosan vagy együttesen le kell földelni. Az IT-rendszerben megvalósított védelmi mód hatásosságának méréses ellenőrzését a jegyzetünk 6.2. fejezetében ismertettük.

## 7.6. Védővezető nélküli érintésvédelmek ellenőrzése

A védővezető nélküli érintésvédelmek általában csak egyes meghatározott készülékeknél kerülnek alkalmazásra. Ellenőrzésükre az általános érintésvédelmi rendszer vizsgálata közben kerül sor, gyakran azzal összekapcsolva, pl. a beépített törpefeszültségű transzformátor szigetelésméréseit, a saját nullázásos érintésvédelmének vizsgálatával egyidejűleg végezzük.

### 7.6.1. Érintésvédelmi törpefeszültség ellenőrzése

a) Tápforrás

Az érintésvédelmi törpefeszültség tápforrásaként elvben külön akkumulátortelep vagy külön generátor is alkalmazható, de a gyakorlatban szinte kizárólag csak transzformátorokkal találkozunk ezért itt is csak ezek vizsgálatának ismertetésére szorítkozunk.

A III. érintésvédelmi osztályú, törpefeszültségű készülékek érintésvédelme a törpefeszültségű szekunder hálózatnak a közvetlenül földelt kisfeszültségű hálózattól való megbízható elszigetelésével valósul meg. Ennek megfelelően az érintésvédelem ellenőrzése elsősorban az áramforrásként alkalmazott transzformátorra és a törpefeszültségű vezetékhálózatra irányul. A transzformátorral szemben elsőrendű követelmény, hogy az MSZ EN 61558 szabványsorozatnak (korábban az MSZ EN 60742:1998, illetve az MSZ 9229 szabványoknak) megfelelő „biztonsági elválasztó transzformátor” legyen. Arról, hogy a törpefeszültségű transzformátor biztonsági transzformátor-e, csak egy módon győződhetünk meg: szemrevételezéssel, az adattábla ellenőrzésével. Ha az adattáblán fel van tüntetve a 4.33/a. ábra szerinti jelölés, vagy hivatkozik az említett szabványokra, (külföldi eredet esetén ezek EN, illetve IEC változatára), akkor azt biztonsági kivitelű transzformátornak fogadjuk el. Ezek hiányában nem tekinthetjük biztonsági transzformátornak, és a további mérések eredményétől függetlenül az egész törpefeszültségű rendszer érintésvédelmét nem megfelelőnek kell minősíteni, mivel így nem lehet „érintésvédelmi törpefeszültség”-ről szó. Ha a törpefeszültséget tápláló transzformátor nem biztonsági transzformátor (pl. üzemi törpefeszültségű halogén világítási rendszer, üzemi törpefeszültségű jelző- és működtető FELV áramkörök), akkor az ilyen törpefeszültségű részek úgy tekintendők, mintha a tápláló kisfeszültségű rendszerrel fémesen összefüggnének, tehát szigetelten kell azokat szerelni és annak az érintésvédelmébe kell bevonni. (Nullázás esetén a hurokellenállás mérésénél a mérőkör táplálását a táptranszformátor primer kapcsára kell kötni.)

Nem feledkezhetünk meg a tápforrásnak (pl. transzformátor), mint kisfeszültségű készüléknek, saját érintésvédelme vizsgálatáról sem. Beépített transzformátorok saját védelme általában védővezető csatlakozással, többnyire nullázva kerül megvalósításra.

Hordozható transzformátorok saját érintésvédelme kizárólag kettősszigetelés lehet, amelynek vizsgálatát a 7.6.4. pontban közöltek szerint végezzük. A hordozható transzformátorok törpefeszültségű vezetékének földhöz viszonyított szigetelésmérése természetesen felesleges, a szemrevételezéses ellenőrzés is csak a vezeték szigetelésének és csatlakozásainak épségére korlátozódik. A túláramvédelem megvalósítása rendszerint a transzformátor burkolatán belül elhelyezett olvadóbiztosítókkal történik. Az üvegcsöves (Wickmann) biztosítók épségét és az adattáblán feltüntetett áramát a fedőlemez leszerelése után ellenőrizhetjük. A biztosító fedőlemezének eltávolításával általában lehetővé válik a transzformátor belső vasmagjának elérése, és ezzel az üzemi és védőszigetelés külön-külön történő mérése.

b) Hálózat

Helyhez kötött kivitelű berendezéseknél szemrevételezés útján megvizsgáljuk azt is, hogy a tápforráshoz csatlakozó érintésvédelmi törpefeszültségű, SELV/PELV-vezetékhálózatot, feszültség át- hatolás szempontjából, megfelelően elkülönítették-e a kisfeszültségű hálózat vezetékeitől. A SELV-áramkörök elválasztását más áramkörök aktív részeitől és a földtől, a PELV-áramkörök elválasztását más áramkörök aktív részeitől az MSZ HD 60364-4-41 szabvány 414. fejezete szerint kell kialakítani. Közös csatornában, védőcsőben, kábelben, illetve szerelvényekben a kétféle rendszer csak meghatározott feltételekkel vezethető. Ilyen esetekben a feszültségáthatolás kizárására az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 414.4 szakaszában (korábban: MSZ 172-1:1986 szabvány 4.1.3.4. szakasza, illetve az MSZ 2364-410: 1999 szabvány 411.1.3.2. szakasza) felsorolt megoldások egyikének kell teljesülnie.

Ellenőrizzük, hogy a törpefeszültségű hálózathoz is legalább 250 V névleges feszültségű, erősáramú vezetékeket és szerelési anyagot alkalmaztak-e. Vizsgálat tárgyává kell tennünk azt is, hogy a felszerelt dugaszolóaljzatok a törpefeszültségű csatlakozáshoz készült különleges kivitelűek-e? (Kisfeszültségű dugaszoló-aljzat alkalmazása még feliratozás esetén sem engedhető meg.)

A szigetelési ellenállások méréséhez a beépített transzformátort mindkét oldalán le kell választani a vezetékhálózatokról. Ha a transzformátor valamennyi üzemi vezetőjében találunk kapcsolót vagy biztosítót, a leválasztás ezekkel egyszerűen megvalósítható. Ellenkező esetben a vezetékcsatlakozások kikötésével kell függetlenítenünk a tekercseket a hálózatoktól.

Külön szigetelési ellenállás-méréssel kell ellenőrizni, hogy a törpefeszültségű vezetékhálózat megfelelően elszigetelt-e a földtől. A szigetelési ellenállást az aktív vezetők és a földelő-berendezéshez csatlakoztatott védővezető között kell mérni. A vizsgálófeszültség értéke 250 V egyenfeszültség, a megkövetelt szigetelési ellenállás értéke új állapotban legalább: ≥ 0,5 MΩ. A rendszeresen ismétlődő időszakos ellenőrzések során is legalább 0,2 M, illetve nedves helyen vagy szabad téren legalább                 0,1 M a szigetelési ellenállás megkövetelt értéke (MSZ 10900 szerint). A szekunder oldali feszültségellenőrzés a vezetékek illetve a vezetékek és a föld között nem okoz gondot, ezt akár leválasztott állapotban, akár a törpefeszültségű dugaszolóaljzaton is mérhetjük. A szekunder oldali feszültségmérést az emberi testet leképező 1000  ellenállással söntölt voltmérővel kell végezni!

A szigetelésvizsgálatokat mindig egyenfeszültséggel kell végezni, azért, hogy kapacitív áram fellépése ne befolyásolja a mérés eredményét. A szabvány előző kiadásában szereplő követelmény a műszerrel kapcsolatban: a vizsgáló eszköznek alkalmasnak kell lennie a 6.1. táblázatban meghatározott feszültség leadására 1 mA-es terhelés mellett. A megjelölt feszültségnél kisebb értékkel végzett vizsgálatnak bizonytalan az eredménye, a nagyobb értékékkel végzett vizsgálat pedig a berendezés épségét veszélyezteti.

A szigetelésvizsgálatokat mindig a hálózatról leválasztott, feszültségmentes berendezésen kell végezni, a berendezés csatlakozási pontján, általában a berendezés eredeti állapotában. Ha a mért szigetelési ellenállás értéke kisebb a megengedettnél, megengedett a berendezést áramköri csoportokra bontva elvégezni a mérést. A mágneskapcsolók által be nem kapcsolt részeket is külön meg kell mérni.

Abban az esetben, ha a villamosan elválasztott áramkörben egynél több fogyasztó készülék van, számítással vagy méréssel kell igazolni azt, hogy ha azonos időben két testnél lép fel hiba és ezeket különböző „polaritású” vezetők táplálják, legalább az egyik hibás áramkört egy védelmi eszköz önműködően lekapcsolja a 4.2. táblázatban meghatározott időn belül.

### 7.6.2. Villamos elválasztás ellenőrzése

A villamos elválasztással megvalósított érintésvédelem vizsgálatai és mérései teljesen azonosak a törpefeszültségű érintésvédelemnél tárgyaltakkal. A villamos elválasztás védelmi mód áramköreinek elválasztását más áramkörök aktív részeitől és a földtől, az MSZ HD 60364-4-41 szabvány 413. fejezete szerint kell kialakítani.

A törpefeszültségű áramkörök kialakításától eltérő létesítési követelmény, hogy alapesetben egy transzformátorról csak egy fogyasztó üzemeltethető. Külön feltételek teljesülése esetén – melyeket szintén ellenőrizni kell – az is megengedett, hogy egy transzformátor több villamos szerkezetet tápláljon, de ekkor az áramkör csak szakképzett és kioktatott szakszemélyzet felügyelete alatt kell állnia. Az így védett készülékeket akár laikusok is kezelhetik, de a szakszemélyzet felhatalmazása nélkül a berendezésen nem végezhet változtatást! (Bizonyos esetekben egy szigetelőtranszformátor egymástól külön-külön elszigetelt szekunder tekercseiről külön-külön egyesével is megengedett táplálni a villamos szerkezeteket! Lásd: MSZ HD 60364-7-704:2007 szabvány 704.410.3.10. szakaszát.) Több fogyasztókészülék táplálása esetén az elválasztott áramkörhöz tartozó testeket földeletlen védőösszekötő-vezetőkkel össze kell kötni, és ezekeket nem szabad össze kötni semmilyen idegen vezetőképes résszel.

Gyakran problémát okoz annak eldöntése, hogy mi tekinthető egy fogyasztókészüléknek. Az azonos burkolatba épített, vagy egy gépre szilárdan rögzített több motor, készülék stb. egy fogyasztónak tekinthető, ha a szerkezeti kialakítása önmaga biztosítja az azonos potenciált a készülék egész testén. Nem tekinthető azonos fogyasztókészüléknek a gép és a vele fémesen össze nem függő, a védőelválasztott hálózatba iktatott fémházas biztosítószekrénye vagy kapcsolója. A kapcsolókészüléket emiatt mindig a transzformátor kisfeszültségű, primer oldali táphálózatba kell beiktatni.

A villamos elválasztás védővezető nélküli érintésvédelmi mód, ezért tiltott az olyan megoldás is, amelynél két készülék testének azonos potenciálon tartását védővezetéken keresztül kívánják megvalósítani (MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 413.3.6. szakasza, korábban: az MSZ 172-1:1986 szabvány 4.5.6. szakasza, illetve az MSZ 2364-410:1999 szabvány 413.5.2. szakasza).

A villamos elválasztás védelmi módot a korábbi előírások szerint MSZ EN 61558 szerinti kialakítású elválasztó transzformátorral kellett táplálni, ezt az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány már nem követeli meg, a primer és szekunder tekercsek között nem kell megerősített szigetelésnek lennie.                 (A nemzetközi szabványok ezen engedménye azon a vitatható megfontoláson alapul, hogy nem kell kettős hiba fellépése ellen védekezni, ugyanis nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a transzformátor és a védett szerkezet egyszerre hibásodjon meg.)

A villamos elválasztó transzformátorról csatlakozó hordozható készülék vezetéke kizárólag köpenyes vezeték (korábbi elnevezéssel: tömlővezeték) lehet, úgy kialakítva, hogy teljes hosszában szemmel ellenőrizhető legyen. A vezeték hosszát 10 m-re korlátozó korábbi előírás megszűnt, de az indokoltnál hosszabb vezeték alkalmazása ezután sem kívánatos (MSZ 172-1:1986 szabvány 4.5.4. szakasza). Ezzel kapcsolatos az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány C3.8. szakaszának ajánlása: több fogyasztókészülék táplálása esetén a vezetékrendszer hossza ne legyen több mint 500 m, továbbá a névleges feszültség (V) és a vezetékrendszer hosszának (m) szorzata ne legyen több mint 100 000. (A szabvány ezen elméleti jellegű kikötése azt jelenti, hogy 400 V feszültség alkalmazásakor csak 250 m lehet a vezetékrendszer hossza.)

A korábbi előírás szerint a villamos elválasztás és a zárlati teljesítmény korlátozásának ellenőrzése során az emberi test ellenállását utánzó 1000 Ω ellenállással söntölt voltmérővel feszültség mérést kellett végezni, az egyes üzemszerűen feszültség alatt álló vezetők és a föld között. Így lehetett meggyőződni arról, hogy 1 s vagy ennél hosszabb időre nem léphet fel a vizsgált vezető és a föld között a törpefeszültség határánál nagyobb értékű feszültség (MSZ 172-1:1986 szabvány 5.3.7. szakasza).               	Az érvényes MSZ HD 60364-6:2007 szabvány 61.3.4.3. szakasza a villamos elválasztás ellenőrzésére előírja, hogy az elválasztott áramkörök és más áramkörök aktív részei és a föld között szigetelési ellenállásmérést kell végezni. A szigetelési ellenállás értéke legalább 1 MΩ legyen.

### 7.6.3. Törpefeszültségű és villamos elválasztással védett kéziszerszámok ellenőrzése

A törpefeszültségű és villamos elválasztással védett fémtestű kéziszerszámokat – a tápforrásaik ellenőrzésén túlmenően – vizsgálnunk kell az üzemi szigetelésük megfelelősége szempontjából is. A vizsgálat a dugaszoló villájuk és a testük közötti szigetelésméréssel történik. A mérésnél ügyelni kell arra, hogy a szerszám bekapcsolt állapotban legyen. Festett vagy lakkozott fémtestű szerszámok esetében szükség lehet arra is, hogy alumíniumfóliába burkoljuk a vizsgálandó készüléket, ugyanis a festék vagy lakkréteg szigetelhet. Az alumíniumfóliát szorosan kell ráilleszteni a készülék fémes felületére, majd a villásdugó és a fólia között kell megmérni a szigetelési ellenállást. Mivel a kapcsolóik állása szemrevételezéssel gyakran nem ellenőrizhető, célszerű a mérés közben egy átkapcsolás elvégzése. Az üzemi szigetelésük legkisebb megengedett ellenállás a 2 M, illetve hőkészülékek esetében hideg állapotban mérve legalább 0,2 M.

A villamos elválasztással védett körülmények között használt I. érintésvédelmi osztályú készülékeknél azt is célszerű zseblámpás folytonosságvizsgálattal is ellenőrizni, hogy a védőkapocs és a test egymással fémes érintkezésben van-e. Ennél a vizsgálatnál nem lehet fóliához mérni: találni kell egy megérinthető fémfelületet vagy meg kell karcolni az ezt fedő réteget. A villamos elválasztástól függetlenül ugyanez az előírás vonatkozik az I. érintésvédelmi osztályú szigetelt nyelű olyan villamos kéziszerszámokra is, amelyek villamos hőkészüléknek tekinthetők (pl. forrasztópáka, vasaló stb.) és az olyan I. érintésvédelmi osztályú szerszámokra, amelyeknek a kioldó szerve késleltetés nélkül működő áram-védőkapcsoló. Az ellenőrzésnek természetesen ki kell terjednie a kéziszerszámok, és csatlakozó vezetékeik épségének szemrevételezéses vizsgálatára is.

### 7.6.4. A kettős vagy megerősített szigetelésű készülékek ellenőrzése

A II. év osztályú készülékek közül a szigetelőanyag burkolatú berendezéseket csak szemrevételezéssel vizsgáljuk. Az adattáblájukról ellenőrizzük az érintésvédelmi osztályukat és meggyőződünk az épségűkről. A fémtestű, II. év. osztályú kettős szigetelésű készülékek vizsgálata a szemrevételezésen túl műszeres szigetelés ellenőrzéssel is kiegészül. Az alap- és a kiegészitőszigetelés mérését, ha erre lehetőség van, külön kell elvégezni (MSZ 4851-5:1991 szabvány 2.3. szakasza).

A mérés során nehézségeket okozhat az alap- és kiegészítő szigetelések külön-külön méréséhez a műszer csatlakoztatása a belső fémrészekhez. A kettős szigetelésű készülékek túlnyomó részénél ez a csatlakozás egyszerűen megvalósítható a szellőző vagy egyéb nyílásokon bevezetett, kívül szigetelt mérőelektróddal vagy vezetékkel. A mérés érdekében megengedhető és elvárható a készüléknek a használat során is szokásos megbontása (pl. porszívó porzsákjának kiemelése, lemezfedél levétele stb.). Kerülni kell azonban a berendezés szerkezeti részeinek szétszerelését, amely hiba előidézője lehet.

Ha két mérés az említett egyszerű módszerekkel nem oldható meg, akkor megengedett a két szigetelés együttes vizsgálata a csatlakozóvezeték és a külső fémtest közé kapcsolt műszerrel. Megjegyezzük azonban, hogy ezzel a mérési módszerrel száraz készülék esetén sem a belső testzárlat, sem a védőszigetelés esetleges áthidalása önmagában nem mutatható ki. (A mért ellenállás egyetlen szigetelésen is több ezer M lehet.)

Többnyire nehézséget jelent a mérőműszernek a külső fémburkolathoz való csatlakoztatása is. Ezek a legtöbb esetben festve vagy lakkozva vannak, és még ha van is fémtiszta rész, akkor sem megnyugtató az ehhez való csatlakoztatás, a II. érintésvédelmi osztályú gyártmányoknál ugyanis (az I. év. osztályúaktól eltérően) nem előírás az, hogy minden érinthető fémrész egymással villamos vezetői módon érintkezzék. Mivel pedig minden 50 x 50 mm-nél nagyobb érinthető fémrész szigetelését meg kell mérni, ezért az új előírás azt mondja, hogy a burkolatot egy legalább 200 x 100 mm-es fémfóliával be kell burkolni (a fólia ennél kisebb, csak akkor lehet, ha az egész fémfelületet beburkolja) és a szigetelésmérést ehhez a fóliához képest kell elvégezni.

A védőfedések vagy burkolatok (MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 412.2. és A2. szakaszai) lényegében a helyszíni szerelés során megvalósított villamos szerkezet elszigetelése érintésvédelmi mód, amely fém tokozat esetén a kettősszigetelésnek, műanyag szekrény esetén a megerősített szigetelésnek felel meg. A tokozaton belüli villamos szerkezetek testjeit ilyen esetben nem kötik védővezetőhöz, hanem a „védőszigetelés”-nek megfelelő szigeteléssel választják el a külső, érinthető fém tokozattól, vagy eleve szigetelő, műanyag tokozatba építik. Az érintésvédelmi felülvizsgálat alkalmával csak a 412.2.1.2. és 412.2.1.3. szakaszok megjegyzése szerinti jel meglétét lehet ellenőrizni, amely jegyzetünk 4.27e)., illetve 11.17b). ábráján látható.

Az ellenőrzésük során a szigetelési ellenállások mérése mellett, különösen fontos a szemrevételezéses vizsgálat. Az előírt figyelmeztető felirat, védettség, szerszámmal nyithatóság, mechanikai szilárdság stb. vizsgálatán kívül ellenőriznünk kell a kúszóáramutak és a légközök biztosítását. A védőszigeteléssel elválasztott test és a külső fémburkolat közötti légköz illetve a szigetelő felületén mért kúszóáramút sehol sem lehet kisebb 4 mm-nél. A kiegészítő-szigetelés vastagsága legalább 1 mm legyen. Gondosan kell ellenőriznünk azt is, hogy nincs-e olyan fémszerkezet (csavar, kábelpáncélozás, védővezető stb.) ami a belső testek potenciálját kivihetné a burkolaton kívülre. Megjegyezzük, hogy ez a vizsgálat nem a gyártmány szétszerelését jelenti.

Az ilyen berendezéseken az áthúzott védőföldelés jelének feltüntetését írja elő a szabvány (4.27e). ábra), amely figyelmezteti a felhasználót arra, hogy a földelés elmaradása sem jelent veszélyt.

### 7.6.5. Nagy kiterjedésű, jól földelt fémszerkezetek között használt készülékek ellenőrzése

Kazánokban, fémtartályban, nagy kiterjedésű fémszerkezetekben, valamint csővezetékek között végzett munkáknál a kéziszerszámok és hordozható készülékek használata, áramütés szempontjából, különleges veszéllyel jár. Ilyen körülmények között az érintésvédelem biztosítására az egyébként szokásos megoldásokon túlmenő követelményeket támasztott korábban az MSZ 172-1:1986 szabvány 2.2.1.3. szakasza, jelenleg az MSZ HD 60364-7-706 szabvány.

Az említett munkakörülmények fennállásának megítélésénél abból kell kiindulni, hogy a dolgozó milyen módon érintkezik a földelt fémszerkezetekkel. A kazán vagy tartály belsejében, rendszerint átnedvesedett munkaruhában, fekve, a dolgozó nagy felületen érintkezik a fémszerkezettel, illetve fémszerkezetek, csővezetékek között a csővezetékbe kapaszkodva kerül igen jó vezetői kapcsolatba a földpotenciállal. A cipőtalp, padló, stb. szokásos átmeneti ellenállása az áramkörből hiányzik, ezért egy áramütés esetén a legsúlyosabb követelményekkel kell számolni.

Gyakori tévedés, hogy a munkahely környezetében lévő nagyobb fémberendezésekre hivatkozva, indokolatlanul kívánják meg a különleges követelmények teljesítését olyan esetben is, amikor pl. kazánok külső felületein végez munkát a szigetelő padlón álló dolgozó, vagy a földön futó darusín miatt kívánják előírni e különleges szigorú követelmények teljesítését.

Az érintésvédelmi vizsgálat során elsősorban azt az alapkövetelményt kell ellenőriznünk, hogy a veszélyes területre (pl. tartályba) a közvetlenül földelt kisfeszültségű hálózat sérülésnek kitett, rögzítetlen vezetékei és hordozható készülékei ne kerülhessenek be. A kéziszerszámokat tápláló hálózat csak a veszélyes területen kívül elhelyezett törpefeszültségű vagy védőelválasztó transzformátorról csatlakozhat. (Helyhez kötötten beépített berendezések kisfeszültségű vezetékeire a fenti követelmények nem vonatkoznak.)

### 7.6.6. Környezet elszigetelése és földeletlen egyenpotenciálra-hozás ellenőrzése

A felsorolt érintésvédelmi módok igen ritkán, csak különleges körülmények mellett kerülnek alkalmazásra.

Az elszigetelés ellenőrzésénél elsősorban a padló szigetelőképességének megbízhatóságáról kell meggyőződnünk, a szigetelőanyag gyári adatai és minősítése, illetve kétség esetén a padló szigetelési ellenállásának mérése alapján is. A védett berendezéstől elérhető távolságon belül vizsgálnunk kell, hogy nincs-e érinthető, földeltnek tekinthető tárgy vagy más, eltérő potenciálra kerülhető villamos berendezés. Ha szükséges, műszeres méréssel is ellenőrizzük, hogy az elszigeteléssel védett berendezéstől más térbe átvezetett fémtárgyak elszigeteltek-e a védett berendezéstől.

A földeletlen egyenpotenciálra hozás ellenőrzése az egyenpotenciálra hozó vezetők folytonosságvizsgálatára és a földdel szembeni elszigetelésének mérésére terjed ki. A legkisebb megengedhető szigetelési ellenállás 0,5 M lehet.

7.7. A feltárt hibák minősítése

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok több évtizedes gyakorlatában visszatérő problémát jelentett a feltárt hibák javításának elmaradása. Ebben szerepet játszott az ellenőrzés előírt dokumentálásának terjedelmessége és a megállapított hiányosságok minősítésének elmaradása is.

Az MSZ 172-1:1986 szabvány 5.3.9. szakasza és a függelékének F4.2. szakasza kifejezetten a hibaelhárítás elsődlegességét, a berendezés üzemeltetésével járó kockázat minél hatásosabb csökkentését célozza meg. A rövidített mérési jegyzőkönyv csak mellékletként rögzíti a legfontosabb mérési adatokat. A feltárt hibákat a minősítő irat sorolja fel, a veszélyességük és a javítás sorrendje, sürgőssége szerint csoportosítva.

A minősítő irat elkészíthetősége érdekében már a helyszíni felülvizsgálat során értékelnünk kell a megállapított hibákat, hiányosságokat. A munka megkezdése előtt gondoskodni kell különböző értékű biztosítóbetétek, illesztő gyűrűk, csavarok, sima és rugós alátétek, zöld/sárga vezetékek stb. rendelkezésre állásáról.

Az egyszerűen javítható hibák felszámolását ezekkel már az ellenőrzés közben elvégezzük. Ezzel a felsorolandó hibák száma csökkenthető, másrészt a vizsgálathoz kibontott elosztókban a javítások kisebb munkaráfordítással és azonnal elvégezhetők.

A helyszínen azonnal nem javítható hiányosságokat a jegyzetfüzetünkben rögzítjük. A jegyzetfüzet formai követelményeit az MSZ 4851-1:1988 szabvány 3. fejezete írja elő (számozott füzet, tintával írt bejegyzések, naponta keltezés, aláírás stb.). A hiba feltárásával egyidejűleg a helyszínen kell véleményeznünk, azt is, hogy a hiba milyen fokú veszélyeztetést képvisel. A szabvány, illetve a függeléke szerint a feltárt hibákat a veszélyességük alapján három csoportba kell sorolnunk:

– közvetlen életveszélyt jelentő, azonnal javítandó, a kijavításig a berendezés nem üzemeltethető,

– súlyos hibaként soron kívül javítandó,

– szabályellenes létesítésű (de működő érintésvédelemmel rendelkező) a karbantartási, javítási ütemterv szerint javítandó, ill. a legközelebbi felújítás során megszüntetendő hiányosságok.

A hibák veszélyesség szerinti minősítése biztosíthatja, hogy az üzemeltető a rendelkezésre álló javítási kapacitást elsősorban a legnagyobb kockázatot jelentő hiányosságok felszámolására fordíthassa.

Annak eldöntése, hogy valamely hiba milyen veszélyt képvisel, nem könnyű feladat. A szabvány bármely létesítési előírásának mellőzése esetén feltételezhető olyan állapot, amely balesetet eredményezhet. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a különböző hiányosságokkal rendelkező berendezések üzemeltetése eltérő kockázatot jelent. A hibák veszélyességének meghatározására, csoportosítására nem lehet olyan előírásban is rögzített módszert adni, amely alapján egy konkrét berendezés egyértelműen kategorizálható lenne. A veszélyesség fokát alapvetően befolyásolja, a hiba fajtája mellett, a testzárlat valószínűsége, a berendezés milyensége, az érintés gyakorisága, a környezet vezetőképessége és számos más tényező.

A veszélyesség szerinti minősítés nyilvánvalóan a képesített felülvizsgálótól várható el a legszakszerűbben. Ez a minősítés azonban csak javaslat, a döntés és felelősség mindig a berendezés üzemeltetőjét terheli. A továbbiakban néhány olyan szempontot ismertetünk, amely - távolról sem teljes körűen - támpontot nyújthat a feltárt hibák besorolásához.

• Közvetlen életveszélyt általában akkor kell feltételeznünk, ha a baleset következéséhez egyetlen, viszonylag nagy valószínűséggel várható esemény bekövetkezése elegendő lehet. Ide sorolhatók azok az érintésvédelem nélküli készülékek, amelyek már testzárlatosak, feszültség alatt állnak. Elvileg nem érintésvédelmi jellegű, de életveszélyes lehet a berendezés olyan sérülése, hibája is, ami miatt az üzemszerűen feszültség alatt álló részek válnak érinthetővé (pl. nem zárható egy elektromos szerelvény ajtaja).

• Közvetlenül veszélyes lehet pl. egy érintésvédelem nélküli kézi fúrógép is, mert a motorhajtású készülék testzárlatának viszonylag jelentős a valószínűsége, másrészről a kéziszerszámok veszélyessége általában nagy, különösen akkor, ha jól vezető környezetben használják.

Elképzelhető egy hibátlan, törpefeszültségű, kézi fúrógép közvetlenül életveszélyessé nyilvánítása a miatt is, mert a vezetékére 230 V-os védőérintkezős villásdugót szereltek. 
Ez a fúrógép véletlenül 230 V-os dugaszolóaljzatba csatlakoztatva, nemcsak leég, de várhatóan testzárlatossá is válik és áramütést okoz. A bekövetkezett áramütések halálozási statisztikája alapján, ide kell sorolnunk az átázott, vizes talajon, érintésvédelem nélkül működő betonkeverő gépet is.

• Soron kívül javítandó súlyos hiba általában az érintésvédelem teljes hiánya olyan berendezéseknél, amelyeket nem minősítünk az előzőek szerint közvetlenül életveszélyesnek. Az érintésvédelem nélkül működő olyan készülékek, amelyek megérintése kevéssé valószínű és testzárlatra sem hajlamosak, (pl. magasan szerelt lámpa) nem igényelnek feltétlenül soron kívüli javítást.

Súlyos hiba lehet ugyanakkor – működőképes érintésvédelem mellett is pl. a védővezető olyan szerelési hiányossága, ami miatt rövid időn belül várható a leszakadása, esetleg a fázisvezetővel történő érintkezése.

• Karbantartási ütemterv szerint javítandók általában azok a létesítési hibák, amelyek mellett a készülékek érintésvédelme még működőképes, de a működés feltételei az előírtnál kedvezőtlenebbek (nagyobb hurokellenállás, hosszabb lekapcsolási idő stb.) vagy a működés körülményeinek biztonsági szintje az előírtnál kisebb (pl. nem megfelelő védővezető csatlakozás, mechanikai védelem hiánya stb.). Az előbbiek szerint ide sorolhatjuk a kevéssé veszélyes, érintésvédelem nélküli berendezéseket is.

• Végül a legközelebbi villamoshálózat felújításakor kell kijavítani az olyan hibákat, amelyek mellett az érintésvédelem alapvetően még működőképes, de kijavításuk jelentős munkával és üzemszünettel jár. Ilyenek pl. a szükséges keresztmetszetcserék, a kötések átvizsgálása és szabványos kivitelű kötések készítése, a vezetékrendszerek átvizsgálása és „kifésülése” azaz az előírásszerű 4 és 5 vezetős hálózatok kialakítása. (10 mm2 keresztmetszet alatt minden esetben szét kell választani a PEN-vezetőt PE- és N-vezetőre, ezeket ismét már nem lehet összekötni!)

Az előzőekből is érzékelhetően a hibák kategorizálását csak minden körülmény egyidejű figyelembevétele mellett végezhetjük el. Határesetekben szubjektív megítélés alapján kerülhet ugyanaz a hiba az egyik vagy másik csoportba is.

A minősítés során figyelembe vesszük a vizsgált üzem adottságait, javító kapacitását, és a feltárt hibák számát és jellegét is. Csak néhány érintésvédelem nélküli készülék esetén, célszerűen „sürgős” vagy „azonnal javítandó” csoportba soroljuk a kevéssé veszélyes eseteket is, mert ezek megoldása nem jelent problémát. Nem célszerű azonban a megkülönböztetés mellőzése olyan üzemben, ahol nagy számban találunk ilyen berendezéseket, mert így a javítást esetleg a kevéssé fontos helyeken kezdik el, míg a veszélyes hibák felszámolása későbbre marad.

A hibaelhárításnak a legközelebbi felújítás keretébe utalásánál figyelembe vesszük a berendezés korát és állapotát is. Egy elavult régi berendezésnél a közeljövőben várható felújításig csak a legszükségesebb átalakítások, javítások elvégzése lehet célszerű.

A közvetlenül életveszélyesnek minősített berendezéseket azonnal le kell választani a hálózatról és csak a kijavításuk után kapcsolhatók vissza. Ebből következően az ilyen berendezésekről még a helyszíni vizsgálat során tájékoztatást kell adni az üzemeltető illetékes vezetőjének, (írásban, illetve az üzemeltető jelenlévő képviselője útján). A leválasztást ebben az egy esetben a felülvizsgáló saját kezűleg is elvégezheti.

## 7.8. Az érintésvédelem szerelői ellenőrzése

Az ellenőrzési mód elnevezését az MSZ 172/1-72 M(1981) módosítás vezette be, a korábbi „hatásossági vizsgálat” helyett. Jelenleg a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel módosított                   14/2004. (IV.29.) FMM miniszteri rendelet írja elő. A „szerelői ellenőrzés” elnevezéssel a szabvány hangsúlyozni kívánta, hogy ez a vizsgálat a villamos szerelési munkák szerves része. Elvégzése az érintett berendezésen minden beavatkozás: létesítés, bővítés, átalakítás, javítás után, továbbá rendellenesség észlelése esetén szükséges. Végrehajtása a villanyszerelő feladata. Ebből következően, külön szakképesítés, vizsgabizonyítvány nélkül végezhető. Azért hívjuk „szerelői ellenőrzés”-nek, mert minden villanyszerelő képesítése elegendő ennek elvégzésére.

A szerelői ellenőrzés – a (már visszavont) MSZ 172-1:1986 szabvány 5.2. szakasza előírásai értelmében – alapvetően a védővezetők folytonossági vizsgálatára, a védelmi célú biztosítók ellenőrzésére és a berendezések épségének bontás nélküli szemrevételezésére, illetve működtetési próbáira (pl. védőkapcsoló) korlátozódik. A szerelői ellenőrzéseknél a legtöbb esetben nincs szükség műszeres mérésre, számértékek értékelésére – ez alól kivétel egyes készülékek szigetelésének ellenőrzése. Ugyanis  szigetelési ellenállásmérést kell végezni a szerelői ellenőrzés keretében a kéziszerszámok üzemi szigetelésén, a védőelválasztó transzformátorokon és az elválasztott hálózatukon, valamint az I. érintésvédelmi osztályú fogyasztókészülékeken.

Létesítés, átalakítás vagy javítás után, a védővezető folytonossági vizsgálata mellett, ellenőriznünk kell azt is, hogy az üzemi és védővezető nincs-e felcserélve. A folytonossági vizsgálatnál ugyanis a fázisvezető és test közé kapcsolt próbalámpa akkor is megfelelő állapotot jelez, ha felcserélve a fázisvezető a testre, a védővezető pedig a fáziskapocsra csatlakozik. A helyes bekötésről úgy győződhetünk meg, hogy a feszültség-vizsgálatot két különböző fázisvezetőről is elvégezzük, vagy egyfázisú táplálásnál a védővezetőn kívül egy földelt tárgyhoz is mérjük a feszültséget, majd ellenőrizzük a feszültségmentességet a földelt tárgy és a védővezető között (MSZ HD 60364-6 szabvány 61.3.2. szakasza, illetve MSZ 172-1 szabvány 5.2.1.3. szakasza).

Meglévő berendezésnek az üzemekben naponta előforduló átalakítása, kiegészítése esetén, lényegében csak azt kell ellenőrizni, hogy a változtatás nem tette-e hatástalanná a korábban már kiépített és méréssel is ellenőrzött érintésvédelmet. Erre a szerelői ellenőrzés is alkalmas. Amennyiben nagyobb hálózatbővítésre kerül sor, akkor a létesítést és ellenőrzést végző szakember feladata annak megállapítása, hogy a szerelői ellenőrzés önmagában elegendő-e, vagy az érintésvédelem szükséges és tényleges számértékei oly mértékben változhattak, hogy emiatt a szabványossági ellenőrzés is indokolt. A kérdés eldöntéséhez a korábbi szabványossági ellenőrzés mérési jegyzőkönyve adhat segítséget, ha megvizsgáljuk a csatlakozási hely feltüntetett hurokellenállásának megengedett és mért értékei különbségét, és figyelembe vesszük az új hálózatrész becsült vezeték-ellenállását, valamint az esetleges megváltoztatott biztosítók miatt módosuló, megengedett hurokellenállás értékeket. Szabványossági ellenőrzés, műszeres mérés szükségességének megállapítása csak akkor indokolt, ha a vizsgált készülékre megengedett és a korábban mért hurokellenállás értéke közel azonos, illetve valószínűsíthető, hogy a bővítés során beépített vezeték ellenállása miatt a hurokellenállás értéke 10%-nál nagyobb mértékben megváltozik (MSZ 172-1:1986 szabvány 5.1.2.2. szakasza).

Időszakos szerelői ellenőrzés csak az alábbi berendezéseknél előírt:

– kéziszerszámoknál és hordozható biztonsági transzformátoroknál 1 évenként,

– áram-védőkapcsolóknál havonta (próbagombbal),

– a KLÉSZ hatálya alá tartozó létesítményekben 6 évenként,

– munkahelyeken a helyi munkavédelmi szabályozás esetleges rendelkezése szerint.

Már említettük, hogy az áram-védőkapcsolók havonkénti szerelői ellenőrzése a korszerű készülékek esetében műszakilag indokolatlan. A szakemberek gyakorlati tapasztalata alapján ezt a vizsgálatot elegendő lenne évente kétszer (pl. az óra átállításakor), de legalább egyszer elvégezni!

Az előzőekben említett villamos berendezéseken kívül az időszakos szerelői ellenőrzés általában 3 évenként valósul meg, az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata keretében. (A szabványossági felülvizsgálat maradéktalanul magában foglalja a szerelői ellenőrzés vizsgálatait is. Amennyiben valamely különleges üzemi körülmény indokolná a Vállalati Munkavédelmi Szabályzatban (VMSZ) vagy azt helyettesítő szabályozásban (pl. kockázatértékelésben) kell rögzíteni a 3 évnél gyakoribb időszakos szerelői ellenőrzés szükségességét és időszakait az érintett berendezéseknél.)

## 7.9. A KLÉSZ hatálya alá tartozó létesítmények vizsgálata

7.9.1. Milyen létesítmények tartoznak a KLÉSZ hatálya alá?

A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatá-t (röviden: KLÉSZ) 1981. decemberében, tehát több mint 30 évvel ezelőtt adták ki, a 8/1981. (XII. 27.) IpM számú rendelettel. A rendelet megfelelt a kiadásának idejében létező jogi és műszaki környezetnek. Az elmúlt években bekövetkezett változásokat a rendelet módosításaival igyekeztek követni. A korszerűtlenné vált rendeletet várhatóan az előkészítés alatt álló Villamos Biztonsági Szabályzat fogja felváltani, de a jegyzetünk lezárásának idejéig még nem adták ki. Az új jogszabály kiadásáig a jelenleg hatályos KLÉSZ előírásait kell végrehajtani!

A felülvizsgálatot mindig annak tisztázásával kell kezdeni, hogy az adott létesítmény valóban a KLÉSZ hatálya alátartozik-e?

a) Ki és mi tartozik a KLÉSZ hatálya alá?

A Szabályzatot kiadó rendelet 2.§-a szerint: A KLÉSZ rendelkezéseit alkalmazni kell a kommunális-, lakó- és egyéb épületekre, fogyasztási helyekre, illetve fogyasztói vezetékhálózatokra és ezek tervezőjére, beruházójára, kivitelezésével, bővítésével, átalakításával, karbantartásával foglalkozó gazdálkodó szervezetekre, kisiparosokra, gazdasági munkaközösségekre valamint a tulajdonosára, kezelőjére, üzemeltetőjére. Továbbá: a kommunális-, lakó- és egyéb épületekben, illetve fogyasztási helyen üzemeltetett fogyasztó berendezésekre és azok üzemeltetőjére, használójára, a kölcsönzésével foglalkozó gazdálkodó szervezetre és magánkereskedőre a javításával, karbantartásával, átalakításával foglalkozó gazdálkodó szervezetre, gazdasági munkaközösségre, kisiparosra. Végül: használt áruként való értékesítésével foglalkozó gazdálkodó szervezetre, és magánkereskedőre (használtcikk kereskedő, műszaki kereskedő, rádió-villamossági kereskedő, barkács kereskedő).

A Szabályzat 2.§ (2) a), b) és c) bekezdése magyarázza meg, hogy a Szabályzat mit ért a kommunális-, lakó- és egyéb épületek fogalma alatt.  A KLÉSZ alkalmazásában:

• Lakóépület: közvetlenül a közcélú kisfeszültségű elosztóhálózatról ellátott és alaprendeltetése szerint: lakóépület, üdülőépület, otthonház abban az esetben is, ha az alaprendeltetéstől eltérő célra szolgáló helyiség (pl.: üzlet, műhely) is van benne, továbbá az előbbiek elhelyezésére szolgáló, illetve alkalmas telek;

• Kommunális épület: közvetlenül az elosztóhálózatról ellátott és alaprendeltetése szerint a lakóépületek közé nem sorolható valamennyi nem ipari jellegű épület – az egyéb épületek kivételével – úgymint: igazgatási és irodaépület, szociális épület (bölcsőde, csecsemőotthon, szociális otthon), egészségvédelmi épület (gyógykezelő épület, orvosi rendelő), művelődési épület (színház, mozi, kultúrház stb.), oktatási épület (óvoda, iskola, egyetem, diákotthon, nevelőotthon, sportlétesítmények), ellátó és szolgáltató épület (üzlet, üzletház, áruház, vásárcsarnok, piac, vendéglátó üzlet, konyha, szálloda, üdülőszálló) abban az esetben is, ha az épület alaprendeltetésétől eltérő célra szolgáló helyiség (pl.: lakás, műhely) is van benne, továbbá az előbbiekhez hasonló rendeltetésű, illetve a felsorolt létesítmények elhelyezésére szolgáló egyéb épület.

• Egyéb épület: közvetlenül az elosztóhálózatról ellátott különálló épület, amelyben 30 kW-ot meg nem haladó csatlakozási teljesítményű műhely, üzem stb. van.

E felsorolás alapján úgy tűnik, hogy a rendelet pontosan és szabatosan előírja, majd meghatározza a hatálya alátartozó létesítményeket. Vagy mégse? Mint említettük a rendelet kiadása óta nagyon sok dolog megváltozott, a műszaki és jogi feltételek sokkal bonyolultabbak lettek. Ezért sokszor előfordul, hogy nehéz megállapítani, hogy egy létesítmény valóban a KLÉSZ hatálya alá tartozik-e vagy sem.

b) A besorolás megállapítása

A jelenlegi jogi szabályozás alapján annak eldöntése, hogy egy létesítmény a KLÉSZ hatálya alá tartozó kommunális létesítménynek vagy más értelemben vett munkahelynek minősülnek-e, nem villamos, hanem általános munkavédelmi kérdés. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87.§ 5. pontja szerint munkahely minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a földalatti létesítményt, a járművet is), ahol munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Ezt kiegészítve: a munkahelyen a munkavállalók állandóan jelen vannak, vagy gyakran (pl. naponta, napszakonként) tartós ideig munkát végeznek.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54.§ (2) … (5) bekezdései előírják a munkahelyek a kötelező munkavédelmi kockázatelemzését! Ebben az üzemelés biztonsági szempontjait vizsgálva a villamos jellegű veszélyeket is elemezni kell; figyelembe véve a helyi sajátosságokat, speciális üzemi körülményeket (pl. durva környezeti igénybevételek stb.).

Az előzőeket figyelembe véve a kockázat elemzés alapján az adott létesítmény, cég, gazdasági társaság felelős munkavédelmi szakemberének kell eldönteni, azaz az üzemeltető, illetve a tulajdonos felelőssége, hogy a vizsgált létesítményt vagy annak egyes részeit munkahelynek, vagy kommunális létesítménynek tekintik-e. A felülvizsgáló szakember az adott megállapítással kapcsolatban csak észrevételeket tehet, illetve tanácsot adhat, ha szükséges írásban is – de sohasem ő dönt ebben a kérdésben!

Ha az adott létesítmény egésze vagy bizonyos részei nem minősülnek munkahelynek, akkor ezeknél az érintésvédelmi ellenőrzésre a KLÉSZ előírásain nincs túlmenő követelmény. Ha azonban munkahelynek minősül az adott létesítmény vagy egyes részei akkor ezek esetében be kell tartani a 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet 5/A § (3) bekezdés a) b) és c) pontjainak előírásait is.

A KLÉSZ 26.§ (4) bekezdése azonban azt is előírja, hogy „a KLÉSZ alá tartozó épületekben lévő munkahelyek fogyasztói vezetékhálózatán az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatát a vállalati Munkavédelmi Szabályzatban előírt gyakorisággal kell végezni.” A vállalati Munkavédelmi Szabályzat készítésének kötelezettsége ma már megszűnt, de helyi munkavédelmi jellegű szabályozás és  kockázatelemzés készítése kötelező. Ennek alapján, tehát mindig egyedileg kell meghatározni, hogy egy létesítményt vagy egyes részeit (pl. konyha, mosoda, hőközpont stb.) hova sorolunk be, és milyen gyakorisággal, milyen vizsgálatokat kell végezni. Műszakilag a szabványossági felülvizsgálatok előírása akkor indokolt, ha az adott munkahelyen számolni kell az ott lévő olvadóbiztosítók szakszerűtlen cseréjével, a védővezetők sérülésével vagy a rögzített fogyasztóberendezések áthelyezésével.

c) Néhány példa:

• A kórházak és hasonló egészségügyi intézmények gyógyászati célú helyiségei minden esetben munkahelyek. Ezek munkavédelmi intézkedéseit (az érintésvédelmi felülvizsgálatok is ide tartoznak) a helyi kockázatértékelés alapján kell megállapítani. Ezekre irányadó lehet az MSZ HD 60364-7-710 (egyelőre csak angol nyelven hozzáférhető) szabvány 710.62 szakaszában a gyógyászati berendezések fajtája szerint részletezett gyakoriság. Ennek a szabványnak (mint minden más szabványnak) betartása nem kötelező, de a helyileg készülő szabályzat nem adhat az ezekben lévőnél kisebb biztonságot nyújtó megoldást.

Ha a kórháznak, illetve gyógyászati intézménynek vannak különálló olyan épületei, amelyek nem minősíthetők munkahelynek (pl. nővérszállás, raktárépület), ezek érintésvédelmi ellenőrzésére elegendő a KLÉSZ előírásainak betartása.

•A lakóház és a társasház a KLÉSZ alá tartozik, így annak rendelkezései a társasházban elhelyezett hőközpont villamos berendezéseire is vonatkoznak.  A többletkövetelmények attól függenek, hogy az adott hely (hőközpont) munkahelynek minősül-e vagy sem. Ha az adott hőközpont nem minősül munkahelynek, akkor az érintésvédelmi ellenőrzésre a KLÉSZ előírásain nincs túlmenő követelmény. Az nem baj, ha a „biztonság javára tévednek”, és a kötelező előírásoknál sűrűbben és alaposabban megvizsgálnak egy lakóházat, már csak az esetleges változások, teljesítménybővülések és ennek következtében végre hajtott kioldószerv cserék stb. miatt is. Ha azonban munkahelynek minősül, akkor be kell tartani az említet 14/2004 (IV.19.) FMM rendelet előírásait is.

• A diszkont jellegű kiskereskedelmi üzletek esetében is a felelős munkavédelmi vezetőnek kell eldönteni kockázat elemzés alapján, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, speciális üzemi körülményeket hogy a viszonylag nagyméretű, sok villamos berendezéssel felszerelt, nagy forgalmú üzleteket munkahelynek, vagy kommunális létesítménynek tekintik-e.

7.9.2. Vizsgálatok a KLÉSZ szerint

A KLÉSZ hatálya alá tartozó épületeknél az érintésvédelem időszakos felülvizsgálatának szabályozása is eltér a munkahelyi berendezésekétől. A használatbavétel előtti, első érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot az egyéb létesítményekhez hasonló részletességgel kell elvégezni.

Az ilyen helyeken alkalmazható érintésvédelmi mód vizsgálatán túlmenően, ellenőrizzük az egyenpotenciálú hálózat megvalósítását. Megvizsgáljuk, hogy az épület legalsó szintjén a házi fémhálózatokat (víz, gáz, fűtés, szellőzőcsatornák, lift és egyéb fém épületszerkezetek) összekötötték-e egymással, valamint a ház csatlakozószekrényében a nullavezetővel és az épületföldelővel. (A lépcsőházi és egyéb korlátok bekötése nem követelmény.) A felsőbb szinteken azokat a házi fémhálózatokat vizsgáljuk, amelyek az alagsorba nem nyúlnak le. Ezeknek a csatlakoztatását a védővezető hálózathoz a legalsó szakaszuknál ellenőrizzük. A négyemeletes vagy ennél magasabb épületeknél a legfelső szinten is ellenőrizzük a fémhálózatok bekötését.

Az épület helyiségeiben műszeres méréssel vizsgáljuk a fürdőkádak, fémtartályok és a villamos szerkezetekkel egyidejűleg érinthető, nagy kiterjedésű, földeltnek tekinthető fémtárgyak összekötését az egyenpotenciálú hálózattal. A lakó- és kommunális épületekben a KLÉSZ és elődje az „Érintésvédelmi Rendszabály” már korábban is előírta az egyenpotenciálú rendszer megvalósítását, így ezt a régi épületek berendezéseinél is vizsgálnunk kell.

Nullázásos érintésvédelem vizsgálatánál az épületen belüli önálló fogyasztók (lakások) főelosztóinál (biztosítótábláinál) vizsgáljuk az üzemi nulla- és a védővezetők szétválasztását és esetleges felcserélését (lásd a jegyzet 7.4.2. pontját és a 7.1. ábrát). A korábbi Érintésvédelmi Rendszabály előírásai szerint létesített villamos berendezéseknél, a védővezető-hálózat szétválasztását a vezeték-keresztmetszettől függetlenül, már az épület csatlakozó szekrényénél valósították meg. Ilyen berendezések vizsgálatánál az egész épületre vonatkozóan ellenőrizzük, hogy a nulla- és a védővezető- hálózat a szétválasztás helye után független-e egymástól.

Az időszakos érintésvédelmi vizsgálatok gyakorisága és követelményei a KLÉSZ hatálya alá tartozó létesítményeknél lényegesen eltérőek. Időszakos érintésvédelmi szabványossági ellenőrzésre ezeknél a létesítményeknél nincs szükség. Az időszakos szerelői ellenőrzés azonban csak akkor elegendő, ha ennek megkezdésekor rendelkezésre áll egy korábbi (esetleg az üzembe helyezéskori) szabványossági felülvizsgálat minősítő irata.

Az „érintésvédelem időszakos szerelői ellenőrzését” 6 évenként kell elvégezni. A szerelői ellenőrzést az MSZ 172-1:1986 szabvány 5.2. szakasza szerinti vizsgálatok végrehajtásával végezzük. A vizsgálatot ki kell terjeszteni a lakásokban rendszeresen használt – és a bérlő, illetve a tulajdonos által bemutatott – villamos fogyasztó berendezésekre is.

7.10. A felülvizsgálatok szempontjai

A felülvizsgálatról készült dokumentációval szemben alapvető követelmény nemcsak az ellenőrzött berendezések, hanem a vizsgált a helyiségek azonosítására alkalmas egyértelmű megjelölés is. Ennek érdekében vizsgálatainkat lehetőleg az épületek, helyiségek, illetve ezen belül a berendezések természetes sorrendje szerint végezzük, illetve tüntetjük fel.

Nagyon lényeges az azonosítás szempontjából, hogy a helyiségeket a vizsgálat helyén szokásos megnevezéssel jelöljük. Erre vonatkozó információt a kísérő villanyszerelőtől vagy a helyszínen dolgozóktól kaphatunk. Az azonos megnevezésű berendezések, gépek megkülönböztetését méretük, teljesítményűk, gyári számuk, vagy a helyileg alkalmazott sorszámok feltüntetésével biztosítjuk.

A felülvizsgálatok során minden érintésvédelemre kötelezett szerkezetet megtekintéssel és/vagy méréssel ellenőriznünk kell és a felülvizsgálati dokumentációban az áramkörönkénti felsorolás szerint kell feltüntetni a mérési eredményeket.

A kikapcsolószerv névleges értékének, típusának, kapcsolási állapotának megállapításánál nem fogadhatjuk el sem a villanyszerelő bemondását, sem a rajzdokumentációban vagy az elosztó feliratain feltüntetett értékeket. Ugyanakkor azt is mindig azonosítanunk kell, hogy az általunk vizsgált (mért) berendezés ténylegesen melyik túláramvédelmi kikapcsoló szerven keresztül kapja a tápenergiát. Ezeket a vizsgálat alkalmával személyesen kell tételesen ellenőriznünk. Ellenőrzéseink során az egyes készülékek, transzformátorok, kikapcsolószervek stb. gyári jelöléseit, feliratait, adattábláit minden további nélkül elfogadhatjuk.

Vizsgálatainkat nem végezhetjük mechanikusan. Minden berendezés ellenőrzésénél tisztában kell lenünk azzal, hogy a mérésünk áramköre pontosan mely vezetékszakaszokon keresztül záródik, és az adott érintésvédelem hogyan, milyen feltételekkel működik. A nem megfelelőnek minősülő berendezések esetében át kell gondolnunk kijavításuk legcélszerűbb módját, lehetőségét és javaslatainkat ennek megfelelően kell rögzítenünk.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatnak ki kell terjednie minden ott található villamos szerkezetre és berendezésre, függetlenül attól, hogy az kinek a tulajdona. Idegen vállalat vagy valamely dolgozó saját tulajdonát képező, a vizsgálat helyén akár csak ideiglenesen alkalmazott hibás berendezés, készülék is balesetet okozhat. Fokozott figyelmet kell fordítanunk arra is, hogy a megbontott berendezések, vezetékkötések helyreállítása megtörténjen, ezek az ellenőrzés után ismét megbízhatóan működőképesek legyenek.

Az üzemek érintésvédelmi felülvizsgálata során jelentős balesetveszéllyel is számolnunk kell. Ha az ellenőrzést nem a saját, ismert üzemrészünkben végezzük, előzetesen tájékozódni kell a munkaterület jellegéből következő különleges balesetveszélyekről és az ott előírt óvórendszabályokról (pl. kötelező sisakviselés, dohányzási tilalom, stb.).

A feszültség alatt álló berendezések vizsgálatánál előfordulhat, hogy az érintésvédelem hiánya mellett az ellenőrzött készülék testzárlatos is, és a megérintésekor áramütést kapunk. Ilyen berendezés mérésekor a műszerünk a fázisfeszültség helyett zérus, vagy 400 V feszültséget mutat, attól függően, hogy a testzárlatos vagy valamely másik fázisvezetőhöz csatlakozunk. Az erősáramú méréseink közben a vizsgált készülék testén veszélyes feszültségek léphetnek fel, ezért ügyelnünk kell arra, hogy a mérés alatt az ott dolgozók ne érintsék a berendezést.

Nedves, átázott, marópárás helyiségekben fokozottan ügyeljünk arra, hogy áramütést ne kapjunk és ne okozzunk. Célszerű az ilyen helyiségekből a mérés idejére az ott dolgozókat kiküldeni. A vizsgálatot végzők veszélyeztetettsége csökkenthető azzal, ha a méréseket deszkára vagy más, a helyszínen található szigetelő anyagra állva végzik.

Az üzemszerűen nedves környezetben használt törpefeszültségű, illetve védőelválasztó transzformátorok, kéziszerszámok, valamint II. érintésvédelmi osztályú készülékek szigetelésmérését lehetőleg üzemi körülmények között kell elvégezni. Előfordulhat ugyanis, hogy a szennyezett, nedves körülmények között jelentős áramot átvezető szigetelés kiszáradva több ezer M ellenállást mutat.

Robbanásveszélyes üzemrészekben végzendő érintésvédelmi felülvizsgálat előtt gondoskodni kell a robbanásveszély megszüntetéséről (technológia leállítása, szellőztetés stb.). A műszereink kapcsolóin, tapintóérintkezően olyan energiájú villamos ívek keletkezhetnek, amelyek a robbanásveszélyes terekben gyújtóforrást jelenthetnek. Az előzetes engedély megkérése során erre fel kell hívnunk az üzem vezetőjének figyelmét, és a munkához a szikrával vagy villamos ívvel járó munkafolyamat miatt külön engedélyt kell kérnünk. Az engedélyben pontosan megjelölik a munka kezdésének és befejezésének időpontját, amihez szigorúan tartani kell magunkat.

A vizsgálatok során célszerű és hasznos a kisebb hibák kijavítását (biztosító-csere, vezetékbekötés, stb.) elvégezni és ennek alapján minősíteni a berendezéseket. Fontos feladata a vizsgálatot végző személynek, hogy az érintésvédelmi ellenőrzések elvégzése közben a karbantartó villanyszerelő részéről felmerülő kérdésekre válaszoljon. Hívja fel a figyelmet az érintésvédelmi szempontból helytelen megoldásokra és az ezekből származó balesetveszélyre.

Tartózkodnunk kell azonban az olyan magatartástól, közlésektől, amellyel az üzem villamos szempontból laikus dolgozóit a berendezések hibáiból származható balesetveszély magyarázásával (esetleg alaptalanul) megijesztenénk. Szakismeretek hiányában az emberek hajlamosak indokolatlanul is veszélyt feltételezni, illetve a hibákból következő balesetveszélyt eltúlozni. Különösen akkor számolhatunk ezzel, ha az üzemben korábban már történt súlyosabb kimenetelű áramütéses baleset. Amennyiben súlyos, közvetlen balesetveszély lehetőségét állapítjuk meg egy berendezésnél, akkor azt az üzem felelős vezetőjével (műszaki vezetőjével, főmérnökével) a helyszínen kell írásban közölni és azonnali intézkedést kérni.