# 8. Az érintésvédelmi vizsgálatok dokumentálása

8.1. A vizsgálatokról

A helyszíni vizsgálat befejezése után következik az összegyűjtött adatok és mérési eredmények feldolgozása, kiértékelése, annak érdekében, hogy a Megrendelő (a villamos berendezés kivitelezője, tulajdonosa vagy az üzemeltetője, valamint az ellenőrző hatóságok képviselői) megfelelő, általános, illetve részletes információt kapjanak a berendezés érintésvédelmi állapotáról. A vizsgálatról készült dokumentáció, amely a Minősítő Iratot és a mérési jegyzőjegyzőkönyveket tartalmazza, az érvényességének időtartamára a villamos berendezés „bizonyítványa” lesz. A minősítés érdekében szükséges a vizsgálat során feltárt (és a vizsgálat végéig ki nem javított) hibák pontos, egyértelmű rögzítése, iránymutatás a hibák javítására. Az érintésvédelem ellenőrzése (így Minősítő Irat készítése is) alapvetően két esetben válik szükségessé:

A)  A berendezés felszerelése (tehát új létesítés, bővítés, átalakítás, hibajavítás) után

A villamos berendezés üzemszerű használatba vétele előtt az MSZ HD 60364-6 szabvány szerint teljes körű felülvizsgálatot kell elvégezni, amelynek része az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálata is. Az érintésvédelmi felülvizsgálat viszont nagy terjedelme miatt nem kerül bele a teljes felülvizsgálat dokumentációjába, hanem külön, önállóan célszerű dokumentálni. (ld. még az „Erősáramú Berendezések Szabványossági Felülvizsgálóinak Kézikönyve” című tanfolyami jegyzetet). Ha az „első” érintésvédelmi vizsgálat minősítése „teljes körűen megfelelő”, akkor a berendezés üzembe helyezhető. Ha az „első” érintésvédelmi vizsgálat hibákat tár fel, akkor a kiadható dokumentum csak „ideiglenes” vagy „munkaközi” lehet, és a berendezés üzembe vételére nem jogosít!

- Az üzemelő berendezésen meghatározott időszakonként

Az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok általában nem esnek egy időbe az egyéb villamos felülvizsgálatokkal, ekkor mindenképpen önálló vizsgálati dokumentáció készítése szükséges. Ha a szabványossági/tűzvédelmi felülvizsgálattal együtt végezzük, akkor is célszerű külön dokumentációt készíteni az érintésvédelmi felülvizsgálatokról.

Ahogyan a vizsgálatoknak, úgy a dokumentációknak is más tartalma és célja van az új berendezések, ill. üzemelő berendezések esetében. Bár az új és az időszakos vizsgálatokról készített dokumentációk hasonló felépítésűek, az azonos fejezetcímek több helyen eltérő tartalmat takarnak.

Az ellenőrzésről szóló új szabvány: az MSZ HD 60364-6:2007 meghatározza e két vizsgálatfajta követelményeit. A korábban érvényben volt magyar szabvány, az MSZ 172-1:1986 ezen kívül előírta az érintésvédelem szerelői ellenőrzését is, amelyet átvett a jelenleg érvényes, az érintésvédelmi vizsgálatokra vonatkozó 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet is. Az egyszerű szerelői ellenőrzéshez egyszerű dokumentáció is tartozik. A jegyzetünk jelen fejezetében először a szerelői ellenőrzés, majd a szabványossági felülvizsgálat dokumentálását tárgyaljuk.

## 8.2. A szerelői ellenőrzés dokumentálása

A szerelői ellenőrzés elvégzéséhez és dokumentálásához nem szükséges a jelen tanfolyam alapján megszerezhető felülvizsgálói képesítés, elegendő az általános erősáramú villamos szakképzettség is, pl. villanyszerelői képesítés. A dokumentálás formája sehol nincs meghatározva, csupán a korábban érvényben volt MSZ 172-1:1986 szabvány írja elő az 5.2. szakaszában azt, hogy mely információkat szükséges rögzíteni. A 8.1. minta megadott példája ezért csupán tájékoztató jellegű.

### 8.2.1. Az „első” szerelői ellenőrzés dokumentálása

Az új vagy felújított, bővített, átalakított, javított berendezések szerelés utáni első szerelői ellenőrzésének írásbeli dokumentálása szempontjából a következő esetek fordulhatnak elő:

a)	Ha a szerelői ellenőrzést végző személy saját maga helyezi véglegesen üzembe az általa ellenőrzött berendezés(rész)t, olyan módon, hogy a helyszín elhagyása után is az üzemben  marad, akkor ez önmagában is igazolja az érintésvédelmi ellenőrzés elvégzését, ennek írásbeli dokumentálására nincs szükség. Az áramszolgáltató első bekapcsolása azonban nem jelenti a fogyasztói berendezés ilyen módon feszültség alá került berendezéseinek szerelői ellenőrzését!

b)	Ha az új berendezésen, illetve a bővített, átalakított berendezés(rész)en érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot is végeznek, úgy ennek jegyzőkönyve akkor is igazolja a szerelői ellenőrzés elvégzését, ha a szöveg erre külön nem tér ki. Tehát a szerelői ellenőrzés külön dokumentálására ekkor sincs szükség.

c) Minden egyéb esetben az érintésvédelmi szerelői ellenőrzés elvégzését írásban szükséges rögzíteni. (ld. 8.1. minta). A dokumentumnak tartalmaznia kell a 8.2.3. fejezetünk szerinti adatokat, információkat.

d)	 Ha valamilyen okból a szerelői ellenőrzés meghiúsult, ezt a tényt, és ennek okát feltétlenül írásban kell rögzíteni (akár külön iratban, akár az építési naplóban, melynek tudomásul vételét a partner képviselője aláírásával igazolja). Erre a következő szöveget javasoljuk:

„A(z) ............................................................. villamos berendezések: (megnevezés, cím),                                      a 14/2004. (IV.19.) FMM, és/vagy a 8/1981.(XII.27.)IpM r. (KLÉSZ) ... által előírt üzembe helyezés előtti első érintésvédelmi szerelői ellenőrzést nem tudtam elvégezni a következő ok(ok) miatt: .................................................................................................................................................

Felhívom a figyelmet arra, hogy új berendezés létesítése, vagy meglévő berendezés bővítése, átalakítása, és javítása után az érintésvédelem szerelői ellenőrzése (majd szabványossági felülvizsgálata) a szerelés befejező művelete, e nélkül nem szabad üzembe helyezni a berendezést.”

e)	A javítás utáni szerelői ellenőrzés dokumentációja azonos az előzővel. Ha a javítás érintésvédelmi jellegű, akkor azt is le kell írni, mi volt a hiba, milyen módon történt a javítás.

A dokumentum felépítését a 8.2.3. fejezet tartalmazza.

### 8.2.2. Az időszakos szerelői ellenőrzés dokumentálása

Az időszakos szerelői ellenőrzés dokumentumában ugyanazokat az általános adatokat kell rögzíteni, mint az első szerelői ellenőrzés dokumentumában. (ld. 8.1. minta). A bevezető és az azonosító adatok után következik az ellenőrzés eredményének dokumentálása, kis mértékben eltérően az első szerelői ellenőrzés tartalmától. A különbségek oka, hogy az üzemelő berendezésben feltárt enyhébb hibák miatt nem szükséges a berendezés kikapcsolása, elegendő a hibákat (az ellenőrzést végző személy javaslata alapján) összeállított ütemterv szerint felszámolni.

### 8.2.3. A szerelői ellenőrzés dokumentumának felépítése és tartalma

### A dokumentumnak tartalmaznia kell a következő adatokat, információkat. (ld. 8.1. minta). A mintában több lehetőséget is feltüntettünk. A vizsgálati dokumentumban mindig az aktuális vizsgálat adatait, körülményeit kell feltüntetni, szükséges a nem kívánt részek törlése, ill. a pontozott részek értelemszerű kitöltése.

a) A dokumentumnak a következőket kell legalább tartalmaznia:	                                                       – a szolgáltató cég azonosítóját (címe, elérhetősége stb.	                                                                                        – a jegyzőkönyv azonosító számát, ha van, akkor munkaszámot

– a vizsgálat típusát: első ellenőrzés vagy üzem közbeni időszakos ellenőrzés,                                              – a vizsgálat tárgyát: hol történt a vizsgálat, cég, telephely neve, címe,		                                                            – a vizsgált berendezés azonosító adatait,                                                                                                      – érintésvédelmi mód megnevezését,

– a megrendelés adatait,

– ellenőrző személy és üzemi kísérő nevét, adatait (személy és/vagy vállalat szerint),

– mikor végezték a vizsgálatot, a vizsgálat időpontját (időtartamát),

– a vizsgálati eredmények alapján a minősítést,

– az érvényességi feltételeket és a záradékot,

– hitelesítést: a felülvizsgáló aláírását, és a dokumentum kiadásának dátumát.

Megjegyzés: Szerelői ellenőrzés dokumentálásakor nem szükséges tételes mérési jegyzőkönyvet írni, de a berendezés azonosításának olyan részletesnek kell lennie, amely lehetőleg kizárja a későbbi vitákat, félreértéseket.

b)Minősítés

A vizsgált berendezés érintésvédelmi állapotát a következő szövegek valamelyikének írásos rögzítésével célszerű igazolni: (A 8.1. minta Minősítés rovatába az alábbi szövegek valamelyikét szükséges beírni.)

• Első szerelői ellenőrzés esetén:

–   A tárgyi erősáramú villamos berendezés érintésvédelmi szerelői ellenőrzése hibát nem mutatott ki, de az üzembe helyezés előtt arra képesített személlyel érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot is kötelező elvégeztetni.

vagy:

– A tárgyi erősáramú villamos berendezés érintésvédelmi szerelői ellenőrzése a következő hibá(ka)t tárta fel: …(hiba leírása)… Az üzembe helyezés előtt szükséges a hiba javítása, és a javított rész ellenőrzése.

• Időszakos szerelői ellenőrzés esetén:

– A tárgyi erősáramú villamos berendezés a vonatkozó jogszabályok, szabványok érintésvédelmi követelményeit kielégíti, MEGFELELŐ, üzemeltethető.

vagy:

–  A tárgyi erősáramú villamos berendezés érintésvédelmi szerelői ellenőrzése hibát mutatott ki, de a hiba okát nem sikerült feltárni. Arra képesített személlyel érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot is el kell végeztetni.    (soron kívül / karbantartás ütemében)

vagy:

– A tárgyi erősáramú villamos berendezés érintésvédelmi szerelői ellenőrzése a   következő hibát tárta fel: …(hiba leírása)… Szükséges a hiba javítása.                                                 (soron kívül / karbantartás ütemében)

Itt a nem megfelelőnek talált berendezésrészek és ezek érintésvédelmi hiányosságainak a javítási munka kiadására alkalmas részletezésű felsorolása következik. A felsorolás végén rögzíteni kell: A talált érintésvédelmi hibák kiküszöbölése tervezést (nem) igényel.

c) Záradék	                                                                                                                                                	         A záradékban soroljuk fel a figyelembe vett jogszabályokat (vagy szükség szerint szabványokat), valamint azt, hogy a tárgyi villamos berendezésre mikor esedékes a következő érintésvédelmi vizsgálat. (A nem kívánt rész itt is törlendő!)

### d) Aláírás, hitelesítés

A szöveg után fel kell tüntetni a dokumentum dátumát és az ellenőrzést végző személy (felelős személy) sajátkezű aláírását, ezután zárójelben olvashatóan meg kell ismételni a nevét. Ha az ellenőrzést végző magánszemély, akkor ezt követően lakáscímét és azt kell feljegyezni, hogy milyen minőségben végezte az ellenőrzést (pl. kisiparos, lakóközösség megbízottja). Ha az ellenőrzést végző az üzemeltető alkalmazottja, akkor csak alkalmaztatásának minősítését kell feltüntetni (pl. az üzemeltető TMK szerelője), ha viszont egy megbízott cég alkalmazottjaként végezte az ellenőrzést, akkor a cég nevét és székhelyét kell itt feltűntetni (gumibélyegzővel hitelesítve).

## 8.3. A szabványossági felülvizsgálat dokumentálása

8.3.1. A dokumentáció felépítése

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat végső, és egyik legfontosabb munkafolyamata az ellenőrzésünk eredményeit rögzítő vizsgálati dokumentáció elkészítése. A korábbi MSZ 172-1:1986 szabvány részletesen taglalta az Érintésvédelmi Minősítő Irat felépítését és tartalmi követelményeit. (Abban az időben a szabványok még kötelező erővel bírtak.) Az MSZ 172-1 szabvány visszavonása után csak három évvel később a módosították a  14/2004. (IV. 19.) FMM rendeletet.  E rendelet a módosítás által írja elő kötelezően az érintésvédelmi felülvizsgálatok végzését, de a dokumentáció készítését és annak követelményeit nem írja elő. A 2009. szeptember 1-ig érvényes MSZ 2364-610:2003 szabvány csak az üzembe vétel előtti villamos biztonságtechnikai vizsgálatokkal foglalkozik, ennek részeként kitér az érintésvédelem vizsgálati részleteire és dokumentálására is. A 2007. novemberétől érvényes  MSZ HD 60364-6:2007 szabvány mind az üzembe vétel előtti, mind az időszakos vizsgálatok dokumentációit részletesen meghatározza.

A jelenleg érvényes szabvány F, G és H melléklete tájékoztatási céllal közöl meglehetősen bonyolult dokumentálási mintákat (a berendezés leírása, adatlap, ellenőrzés jelentése). A bemutatott felülvizsgálati dokumentációkat – azok túlzott részletessége és indokolatlan bonyolultsága miatt – Magyarországon nem kívánjuk alkalmazni. Ez szerepel is a szabvány ZA mellékletében: „Az F, G és H mellékleteket Magyarországon felváltják a módosított nemzeti, rendelkező mellékletek, előírt minimális tartalommal”. Itt is hangsúlyozzuk a szabvány alkalmazása önkéntes!  Tehát nem tilos a szabványban bemutatott nemzetközi minták szerint elkészíteni az ellenőrzésünkről a dokumentációt, de célszerűbb annál egyszerűbbet készíteni – természetesen minden lényeges adatot ennek is tartalmaznia kell!  A jegyzetünkben bemutatott példák szerint elkészített dokumentáció megfelelően alkalmas a vizsgált berendezés érintésvédelmi (azaz áramütés elleni védelmének), vizsgálati eredményeink rögzítésére és a minősítésre.  A jelen fejezetben bemutatott minta a vizsgálati dokumentáció egy lehetséges változata, amely a magyar és a nemzetközi előírások követelményeit egyaránt kielégíti. Az általunk javasolt forma csak a legszükségesebb információkat tartalmazza, egyszerűen és közérthetően.

A vonatkozó rendeletek és szabványok előírásainak követése, továbbá az új berendezés első és későbbi, időszakos ellenőrzésének dokumentációi összehasonlíthatósága érdekében célszerű, ha vizsgálati dokumentáció a következő felépítésű:

a) Alap dokumentáció, amelynek részei:

– fejlap, a dokumentáció címoldala,

–  Minősítő Irat, a vizsgálati eredmények alapján az összefoglaló minősítéssel,

–  minősítési alapadatok, a vizsgált berendezés adatait és az alkalmazott előírásokat rögzíti,

–  a vizsgálati eredmények összefoglalása: áttekintő táblázat az elvégzett vizsgálatokról.

Az alap dokumentációhoz tartozhat a Minősítő Irat mellett hibalista is, amely összefoglalja és rangsorolaja az észlelt és a vizsgálat során ki nem javított hibákat.

b) Kiegészítő dokumentációk: a Minősítő Irat mellékleteit képező, a vizsgálatok eredmé- nyét részletesen rögzítő mérési jegyzőkönyvek, amelyek megalapozzák a minősítést. Ezek a következők lehetnek:

– az áramütés elleni védelem (azaz a hibavédelem) ellenőrzése TN- és TT-rendszerekben (a táplálás önműködő lekapcsolásának ellenőrzése), ezen belül: áram-védőkapcsolók ellenőrzése,

– a villamos elválasztás és az érintésvédelmi törpefeszültség év. módok ellenőrzése,

– fémtestű kéziszerszámok ellenőrzése,

– a villamos szerkezet elszigetelése év. mód ellenőrzése.	                                                       Ezeken kívül a vizsgálat része lehet:

– a gázvezetékek és/vagy gázkészülékek egyenpotenciálú hálózatba való bekötésének ellenőrzése, ekkor a dokumentációhoz tartozik a vizsgálatról készített bizonylat is.

Az alap dokumentáció és a benne lévő Minősítő Irat rövid, célratörő, átfogó, a villamos berendezés minősítésére irányul. Alapvetően a vizsgált létesítmény műszaki (de nem villamos képzettségű) vezetője számára készül, és felépítésének, szövegezésének olyannak kell lennie, hogy ő ezt könnyen megértse, és ennek alapján kiadhassa az utasítást (megrendelést) a hibák és hiányosságok kiküszöbölésére. A villamos berendezés beruházója, kivitelezője, üzemeltetője, és az ellenőrzéseket végző hatóságok képviselői is általában csak ezt a részt olvassák.

A kiegészítő dokumentáció a felülvizsgálati munka pontos, szakszerű jegyzőkönyvezése. Ezt általában valamilyen probléma vagy vitás kérdés esetén csak villamos szakemberek, biztonságtechnikai felülvizsgálók, illetve szakértők olvassák, tehát ennek a szövegnek pontosan, szaknyelven, minden igényt kielégítően kell tükröznie a vizsgálat tartalmát, részleteit.

8.3.2. Új berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata

(Használatba vétel előtti „első” ellenőrzés)

Ilyen minősítő iratot kell kiállítani akkor, amikor egy újonnan létesített berendezést vizsgáltunk, és akkor is, ha a meglévő berendezések bővítése, átalakítása, javítása utáni ellenőrzés műszeres mérést, így érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot igényelt.

### a) Az „első” ellenőrzésről készített alap dokumentáció

A 8.2. sz. mintán az első ellenőrzésről készített dokumentációra mutatunk be példát, a következő szakaszokban pedig a minta kitöltésének támpontjait rögzítjük. A dőlt betűkkel írt részeknél az aktuális szó, mondat aláhúzása (illetve a nem kívánt részek törlése) is elegendő.

• 8.2. minta 1. oldal: Fejlap

A Fejlap az egész dokumentáció bemutató része. Az érintettek megtudhatják belőle, hogy ez a dokumentum melyik villamos berendezésnek, milyen típusú „bizonyítványát” tartalmazza, ki és mikor végezte el ezt a vizsgálatot. Itt található minden olyan azonosító adat, mely nem villamos, hanem adminisztratív jellegű. Minden felülvizsgálati dokumentumnak célszerű munkaszámot adni, így egyrészt saját kimutatásunkban is könnyebb visszakeresni a későbbiekben, másrészt a megrendelők is legtöbbször munkaszámmal tartják nyilván egy-egy munka szerződését, levelezését, teljesítési jegyzőkönyvét, számláját. A lapszámozással kapcsolatban megjegyezzük, hogy célszerű az oldalszám mellett törtvonal után megadni az irat teljes oldalszámát is, annak érdekében, hogy ellenőrizhető legyen az adott irat, okmány teljessége.

A felülvizsgált berendezések pontos határainak megadása az üzemeltető és saját magunk védelme érdekében is szükséges. Különösen fontos abban az esetben, amikor több ütemben készülő kivitelezés egy-egy ütemét minősítjük. A felülvizsgálat megrendelője gyakran a kivitelező cég, tehát nem biztos, hogy azonos a majdani üzemeltetővel. A vizsgálat szereplőinek (felelős felülvizsgáló, üzemi kísérők) felsorolása és a cégszerű aláírás a későbbi esetleges felelősségvállalás miatt szükséges. A fejlapon található a kibocsátás dátuma és a cégszerű aláírás (itt az ellenőrzést végző társaság gazdasági vezetője, pl. ügyvezető igazgatója írja alá és bélyegzi le).

A fejlap fontos része a tartalomjegyzék, amely összefoglalja a teljes dokumentáció tartalmát, ami a fejlapot követi: Minősítő Irat, (vagy helyette: Hibajegyzék) Minősítési alapadatok, A vizsgálati eredmények  összefoglalása, a Mellékletek felsorolása (vagy legalább a számuk).

•  8.2. minta 2. oldal: Minősítő Irat

Minősítés: ez az oldal tartalmazza a legfontosabb kijelentést:

„A felülvizsgált berendezés érintésvédelme teljes körűen MEGFELELŐ.”

Az első ellenőrzésről nem lehet kiadni végleges Minősítő Iratot, amíg a berendezésben biztonságot érintő hiba van, tehát csak teljes mértékben szabványos berendezésről tehetjük meg ezt a kijelentést! Ezt emeljük ki legjobban, hiszen ennek megállapítása érdekében történt az egész vizsgálat.

–  Hibás eredmények

Előfordulhat, hogy az első ellenőrzésünk során hibákkal is találkozunk, mi a teendő ilyenkor? A kisebb hibákat célszerű azonnal kijavíttatni, a javítás ellenőrzése után ezeket nem kell a dokumentációban feltüntetni. Ha olyan hibával találkozunk, amelyik a biztonságot veszélyezteti, és nem javítható egyszerűen, akkor tájékozatni kell a megbízót és/vagy a kivitelezőt (szükség szerint a tervezőt vagy a beruházót is) az általunk észlelt hibáról, és a javaslatunkat a hiba elhárításáról. Természetesen a hibaelhárítás befejezéséig nem adható ki a Minősítő Irat. Ha valamiért le kell zárni a vizsgálatunkat, és ki kell adni a vizsgálati dokumentációt, akkor a Minősítő Irat helyére Hibajegyzék kerül. Ebben röviden megjelöljük a vizsgálatuk tárgyát (ha szükséges, ezt kiegészíthetjük néhány további adattal, pl. a vizsgálatunk időpontjával) felsoroljuk az általunk észlelt, a biztonságot érintő hibákat, szakszerűen megindokolva, a vonatkozó szabványszakasz számának feltüntetésével. A Hibajegyzék záró pontjában fel kell hívni a megbízó figyelmét arra, hogy a hibák kijavítását ismét ellenőrizni fogjuk, és csak teljesen hibátlan berendezés esetén adható ki a Minősítő Irat. Megemlíthetjük azt is, hogy az ellenőrzött berendezés Hibajegyzékben nem szereplő részeit megfelelőnek találtuk. A Hibajegyzéket mindig el kell látni dátummal, és a felelős felülvizsgálónak mindig alá kell írni! Ha az ellenőrzött berendezés egyértelműen elhatárolt részekre bontható, akkor lehetőség van arra is, hogy az egyes berendezés-részekről - elkészülésük után -, külön-külön adjuk ki a megfelelő minősítésű dokumentációkat.

– Érvényességi feltételek, záradék, aláírás:

Ugyancsak ez az oldal tartalmazza azt, hogy a minősítés milyen körülmények közt, és mennyi ideig marad érvényben, valamint azt, hogy a felülvizsgáló mire alapozta ezt a megállapítását. A Minősítő Irat dátuma azért fontos, mert ez határozza meg a következő felülvizsgálat esedékességének naptári évszámát. A Minősítő Iratot mindig a képesítéssel rendelkező, felelős felülvizsgáló és az őt ellenőrző, szintén képesítéssel rendelkező személy írja alá.

• 8.2. minta 3. oldal: Minősítési alapadatok

Ezen az oldalon gyűjtjük össze a vizsgálat villamos, illetve szakmai vonatkozású körülményeit. (Feszültségszint, üzemi földelés, hálózati érintésvédelmi mód, betáplálás, tartalék energia). Az alkalmazott jogszabályok, szabványok felsorolásánál ügyeljünk arra, hogy mindig a Minősítő Irat kiadásakor hatályos jogszabályok és – kivételes esetektől eltekintve – a érvényben lévő szabványok szerepeljenek a felsorolásban! (Visszavont szabványok csak akkor, ha nincs helyettük más érvényben lévő szabvány!) Ezért mindig ellenőrizzük, aktualizáljuk ezt a listát! Szükségtelen, vagy lejárt jogszabály említése a felülvizsgáló hanyagságáról, vagy hozzá nem értéséről tanúskodik. A rendelkezésünkre bocsátott üzemeltetői dokumentációk felsorolásában a megnézett dokumentációknak legalább a címét, azonosítóját, (pl. munkaszámát, rajzszámát), dátumát, készítőjének nevét (vagy cégnevét) rögzítsük!

A felülvizsgált érintésvédelmi módok és eszközök jellemzői és alkalmazási feltételei, lehetőségei a létesítési szabványokban részletesen le vannak írva, ezért itt csak ezek megnevezéseinek felsorolására van szükség. Ha a vizsgált berendezésben nem szabványosított (de azzal azonos biztonsági szintű) műszaki megoldás van, akkor annak részletes leírása szükséges. E fejezetben rögzíthetjük a vizsgált létesítmény egyedi körülményeit, amelyeket a vizsgálatban figyelembe vettünk.

•  8.2. minta 4. oldal: A vizsgálati eredmények összefoglalása

Az első ellenőrzést az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány előírásai szerint végezzük, tehát a szabvány követelményeinek megfelelő vizsgálatokat kell végre hajtanunk! A szabvány 61.2. és 61.3. szakaszában felsorolja az elvégzendő vizsgálatokat, ezek első csoportját szemrevételezéssel kell végezni, a második csoportba a műszeres vizsgálatok tartoznak. A felsorolt vizsgálatokat értelemszerűen kell végeznünk, tehát csak azokat hajtjuk végre és dokumentáljuk, amelyeket az ellenőrzött berendezésen lehet, illetve szükséges elvégezni! A mellékelt mintában felsoroltuk a szabvány követelményei szerinti összes vizsgálatot, mindegyikre válaszolnunk kell: a vizsgálat eredménye megfelelő, vagy nem felel meg, vagy a vizsgálat nem alkalmazható. Pl. ha a berendezésben nincs SELV/PELV védelem stb., akkor nyilvánvalóan nem foglalkozunk velük, és az összefoglaló listán megjelöljük, hogy nem alkalmazható. Áram-védőkapcsolók felülvizsgálatáról nem szükséges minden esetben külön jegyzőkönyvet készíteni. Szükség szerint a megjegyzés rovatban megjelölhetjük azt a válaszunkat, amelyik magyarázatra szorul. A következő oldalon az esetleges megjegyzésünket, észrevételeinket, javaslataikat részletesebben is kifejthetjük. Természetesen, ha egy negatív vizsgálati eredményünk is van, akkor nem adhatunk ki megfelelő minősítésű Minősítő Iratot!

Ez az összefoglaló táblázat csak tájékoztatásul szolgál (saját magunknak is, a kitöltésekor „leltárt” készítünk a munkánkról, és felhívja a figyelmünket arra, hogy mit kell elvégezni, vagy esetleg miről feledkeztünk el), a táblázatot minden esetben követnie kell a részletes vizsgálati és mérési jegyzőkönyveknek!

### b) Az „első” ellenőrzés kiegészítő dokumentációi: a  mellékletek

Az 8.3.2.a) pont szerint elkészített minősítő irathoz mellékelni kell a mérési eredmények számszerű értékeit tartalmazó, mérési jegyzőkönyveket. A mérési jegyzőkönyvek tartalmazzák a vizsgálat során beszerzett, illetve mért összes olyan adatot, amely a berendezés minősítéséhez szükséges, megalapozza a minősítést. A TN- és TT-rendszerek jegyzőkönyvei lehetnek ún. rövidített jegyzőkönyvek, a többi érintésvédelmi mód dokumentálásához tételes mérési jegyzőkönyvet szükséges készíteni.

A rövidített jegyzőkönyv lényege, hogy nem kell tartalmaznia az összes érintésvédelemre kötelezett villamos berendezés tételes felsorolását. A rövidített mérési jegyzőkönyvben csak a nem megfelelő érintésvédelmű villamos szerkezetek szerepelnek tételesen, a megfelelő érintésvédelmű villamos szerkezetek közül csak azok, melyeken „kritikus hurokimpedanciát” mértünk. Ezek azok a szerkezetek, amelyek egy-egy végponti kikapcsoló szerv áramkörében a legnagyobb hurokimpedanciájúak, valamint egy-egy elosztó áramköri kikapcsoló szerv áramkörében a vele sorba kötött következő túláramvédelmi szerv kapcsa. A rövidített jegyzőkönyv alkalmazása esetén az átadott dokumentáció nem egy vastag, „telefonkönyv” méretű kötet lesz, hanem rövid, lényegre törő, de minden szükséges adatot tartalmazó irat. Természetesen ügyelnünk kell arra, hogy a rövidítés ne legyen túlzott mértékű, Megbízónk azonosíthassa benne az elvégzett munkánkat.

Megjegyezzük, hogy az itt közölt rövidített jegyzőkönyvek, illetve a dokumentáció mintáin fel nem tüntetett adatokat a hitelesített felülvizsgálói munkafüzetnek szükséges tartalmaznia! Ennek hitelességéhez az MSZ 4851-1:1988 szabvány 3.4. szakaszában felsorolt formai feltételek mindegyikének teljesítése szükséges! Ezek a feltételek: folyamatos oldalszámozású füzet, amelynek tőpéldányú oldalai nincsenek kitépésre elő készítve, tintával vagy golyóstollal törtnő bejegyzések, folyamatos, naponta dátumozott, a dátumozás sorrendjének megfelelően írt bejegyzések, javítás esetén a törölt részek olvashatók maradnak, a javításokat a javítást végző személy aláírásával igazolja, a bejegyzéseket naponta aláírják.

Ha nem teljesülnek ezek a feltételek, akkor minden adatot tartalmazó, teljes jegyzőkönyvet kell készíteni. Megjegyezzük, hogy nagyon sok – több száz, vagy több ezer – mérőpontot tartalmazó vizsgálatok esetén mindenképpen ajánlott a rövidített jegyzőkönyv készítése. Ugyanakkor kevés mérőpont – legfeljebb néhányszor tíz – esetében, inkább célszerű a teljes minden adatot tartalmazó jegyzőkönyv készítése. E fejezet további részében az egyes érintésvédelmi módokhoz tartozó mérési jegyzőkönyvekre ajánlunk (nem kötelező) mintákat.

• 8.2. minta 5. oldal: TN- és TT-rendszer mérési jegyzőkönyve

Ebben a két rendszerben egyféle minta használatát javasoljuk, mert a jegyzőkönyvi adatok szinte teljesen azonosak. (Nullázás esetén hurokimpedancia értéket, TT-rendszer esetén földelési ellenállás értéket mérünk, és rögzítünk)  	A javasolt minta a következő:

1)	A formátum felső részébe javasoljuk beírni minősítő irat azonosító számát, a melléklet sorszámát. Ha van munkaszám, (vagy más szükséges jelzőszám) javasoljuk ezeket is feltüntetni. Az alkalmazott műszer típusát, gyári számát fel kell, a hitelesítésének határidejét célszerű feltüntetni.

2)	TT-rendszer esetében (földelési ellenállást mérése), ki kell tölteni a klíma adatokat: a mérést megelőző két hét és a mérés napja hőmérsékleti és csapadék adatait pl.:

– talaj: nedves, sáros, havas, száraz stb.

– időjárás: aszályos, száraz meleg, esős csapadékos, stb.

(Ez nem a kiértékeléshez, hanem a későbbi és korábbi földelésmérésekkel való összevetéshez szükséges!)

3)	A cím alatt nullázás esetén a TN, védőföldelés (közvetlenül földelt hálózat) esetén a TT betűjelet szükséges feltűntetni. (IT-rendszer esetén egyedi jegyzőkönyv-formula kialakítása szükséges). Sok mérési hely esetén a jegyzőkönyv további lapjai csak a táblázati adatokat tartalmazzák az egész A4-es oldalformátumon, a fejléccel és az alatta lévő számokkal jelölve a rovatokat.

4)	Értelemszerűen kell kitölteni „A vizsgált berendezés vagy áramkör / kritikus hely megnevezése” c. oszlopot, konkrétan megnevezve (helyiségnévvel azonosítva) a vizsgált berendezést, áramkört, illetve a kritikus mérési helyet. Itt javasoljuk feltűntetni a közös érintésvédelmi kikapcsoló szervvel rendelkező (pl. világítási, dugós csatlakozós stb.) berendezések teljes (megvizsgált) darabszámát (pl. 8 db.). Ez azt jelenti, hogy bár csak a kritikus mérési helyen mért értéket tűntettük fel a jegyzőkönyvben, összesen 8 db szerkezet érintésvédelmi vizsgálatára került sor, amelyek kikapcsoló szerve azonos, és amelyek érintésvédelme (tételes vizsgálat alapján) ugyanúgy megfelelő, mint a konkrétan megnevezett berendezésé.

5)	Az érintésvédelmi kikapcsoló szerv telepítési helyének meghatározása és a műszaki jellemzői együttesen adják meg az azonosításra alkalmas megnevezését. Ezért célszerű annak az elosztónak a megnevezése, amelyben az érintésvédelmi kioldáshoz figyelembe vett kikapcsoló szervet telepítették (pl. E15). Elosztón belül azonos típusú, névleges értékű, jellegű biztosítók, stb. esetében a leágazási szám rögzítése is szükséges (pl. E15/2 vagy XI/Da 1).

6)	„A kikapcsoló szerv jellemzői” oszlopba mindig az adott kikapcsoló szerv érintésvédelmi jellemző adatai kerülnek:

–  olvadóbiztosítónál a névleges áramerősség és a kiolvadási jelleggörbe betűjele (pl. B/25 A Lo – azaz lomha – vagy B/50 A gG)

–  kismegszakítónál a névleges áramerősség és a kiolvadási jelleggörbe betűjele: B, C, vagy D, (pl. K/10 A-B, vagy K/6 A-C).

–  áram-védőkapcsolásnál a névleges érzékenység (pl. ÁVK 30 mA)

– teljesítménykapcsolónál, megszakítónál (pl. APU, MN, MK stb.) a zárlati kioldó beállítási áramértéke (pl. T/3500 A).

7)	A következő oszlopba a mérési eredményt kell beírni. A jegyzőkönyvben (eltérően a korábban megszokottaktól) a „megengedhető érték” rögzítésére nincs szükség. A megengedhető érték ugyanis a közölt adatokból bármikor utólag is kiszámítható.

A „MINŐSÍTÉS” rovatba ha az eredmény megfelelő, akkor elegendő ezt rövidítve (általában „M” betűvel): jelölni, ha azonban nem, akkor mindenképpen ki kell írni! „HIBÁS!” vagy „ROSSZ!”

8)	A „Megjegyzés” rovatba célszerű írni a minősítő irat hibákat felsoroló listájára való hivatkozást, esetleg röviden a hiba megnevezését, javaslatot, stb.

•  8.2. minta 6. oldal: Villamos elválasztás és Érintésvédelmi törpefeszültség                                             			                                          	mérési jegyzőkönyve

Az azonosító adatok kitöltése értelemszerű, és hasonló az előző mérési jegyzőkönyvhöz.

Rögzített transzformátor esetén szükséges a helyiségnév és az elosztószekrény feltűntetése. Hordozható transzformátor esetén szükséges az adattábla adatok közül  típus, a gyári szám, feszültség áttétel rögzítése. Az elvégzett (valamennyi) szigetelés- és feszültségmérés számszerű eredményét táblázatos kitöltéssel szükséges rögzíteni. A minősítés csak akkor lehet „megfelelő”, ha a transzformátor elválasztó / biztonsági elválasztó kiviteléről meggyőződtünk. A transzformátor saját testének érintésvédelmi mérési eredményei a vonatkozó (védővezetős vagy elszigetelés) mérési jegyzőkönyvben szerepelnek.

• 8.2. minta 7. oldal: Fémtestű kéziszerszámok mérési jegyzőkönyve

Az azonosító adatok kitöltése értelemszerű, és hasonló az előző mérési jegyzőkönyvhöz. Mivel a szerszámok hordozhatóak, a táblázatban nem adunk meg helyiség neveket, viszont a szerszámon lévő minden azonosító adatot rögzítünk. Gyakorlati okokból célszerű az üzem minden szerszámát ebbe az egy jegyzőkönyvbe gyűjteni, a műanyag burkolatú szerszámokat is. Leggyakoribb hiba a csatlakozó vezeték, vagy a dugaszoló villa sérülése, esetleg a műanyag burkolati elemek törése. Az üzemeltető kérésére a vizsgálatunkat kiterjeszthetjük a hosszabbítókra is, és ezek vizsgálatát is ebben a jegyzőkönyvben rögzíthetjük. (Kivitelező vállalatok esetében a terepi hosszabbítók elhasználódása gyakori hibaforrás).

•  8.2. minta 8. oldal: Villamos szerkezet elszigetelésének mérési jegyzőkönyve

Célszerű, hogy a villamos szerkezet elszigetelése érintésvédelmi mód gyártói megvalósításait (II. év. osztályú készülékek, amelyek körében mérési kötelezettség is fennáll) és helyszíni szerelés során történő létesítési helyeit egyaránt feltüntessük a táblázatos mérési jegyzőkönyvben. Természetesen a mért értéket csak a fémburkolatú II. év. osztályú, villamos szerkezeteknél kell rögzíteni, szigetelőanyag burkolatú villamos szerkezetek esetén ide vízszintes vonal (vagy „műanyag” szó) kerül.  A jegyzőkönyv további része itt is táblázatos.

• 8.2. minta 9. oldal: Áram-védőkapcsoló működésének ellenőrzése

Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatakor nem elég az áram-védőkapcsolók teszt-gombbal történő ellenőrzése, meg kell mérni a kapcsoló tényleges kioldási áramát és a kioldási idejét. Ezt elvégezhetjük hagyományos módon: voltmérővel, ampermérővel, szabályozható terhelő-ellenállással és nyomógombbal összeállított mérőkörrel is; de ma már a legtöbb helyen rendelkezésre állnak a korszerű elektronikus elépítésű célműszerek, amelyekkel lényegesen egyszerűbben és pontosabban tudjuk elvégezni az ellenőrzést. A mérési eredményeket a bemutatott jegyzőkönyv mintán javasoljuk rögzíteni és az áram-védőkapcsolókra vonatkozó MSZ EN 61008, illetve MSZ EN 61009 szabványsorozatok alapján kell kiértékelni. A mérési jegyzőkönyvet csak új, vagy üzemen kívüli áram-védőkapcsoló újólagos üzembe helyezése esetén szükséges a Minősítő Irathoz mellékelni)

A jegyzőkönyvmintában szerepel: „a működés ellenőrzése külső hiba áramkörrel”. Ugyanis célszerű az áram-védőkapcsoló ellenőrzése külső hibaáramkörrel is, pl. próbalámpával vagy egy ellenálláson keresztül rövidre zárjuk a kapcsoló bejövő oldali nullavezető kapcsát az elmenő oldal egyik fázis kapcsával, ekkor ki kell kapcsolni a készüléknek.

A jegyzőkönyv egy másik pontjában az „automatikus működési sorozat ellenőrzése” van feltüntetve.   A korszerű érintésvédelmi célműszerek egyik szolgáltatása ez a mérési sorozat: a műszer automatikusan egy többlépcsős vizsgálati sorozatot hajt végre, amelynek során a nem-kioldó és a kioldóárammal (melyet pozitív és negatív félhullámmal, 0 majd 180°-on indítva) terheli a kapcsolót. A műszer kiírja az egyes műveletek, majd a sorozat végeredményét.  A mérési sorozat végeredményét kell beírnunk a jegyzőkönyvbe.

8.3.3. Üzemelő berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata

(Időszakos felülvizsgálat)

a) Az időszakos ellenőrzésről

Az üzemszerű használatba vett erősáramú villamos berendezéseket a                            14/2004. (IV.19.) FMM rendelet szerint munkahelyeken legalább 3 évenként ismétlő, azaz időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatnak kell alávetni. (A KLÉSZ nem ír elő időszakos szabványossági felülvizsgálatot, csak szerelői ellenőrzést.) Az időszakos ellenőrzéseket a létesítmény veszélyességi fokától, technológiai körülményeitől, vagy más megfontolástól függően ennél sűrűbben is el lehet végezni, de ritkábban nem. Az időszakos ellenőrzés sok műveletében megegyezik az első ellenőrzéssel, ám jelentős eltérések is vannak köztük. Az eltérések a Minősítő Irat tartalmában is megjelennek.

A használatba vétel előtt a felülvizsgáló a frissen tervezett és kivitelezett, jó állapotú, feltehetőleg hibátlan berendezést ellenőriz, az időszakos vizsgálat során viszont a használt, időközben javítgatott, karbantartott, átalakított, esetleg elhasználódott, leromlott állapotú berendezést. Feladata ezért négyes tagolású:

– a létesítés szabványosságának ismételt ellenőrzése,

– berendezés elhasználódásának, kopásának vizsgálata,

– a szerelői beavatkozások szakszerűségének ellenőrzése,

– a berendezés környezetének változása miatti veszélyek, hibák feltárása.

Az évek óta használt villamos berendezés sajnos csak a legritkább esetben hibátlan. Az időszakos ellenőrzés, illetve az arról készült dokumentáció célja a hibák feltárása, megfogalmazása, és azok javításához minden lehető segítség megadása. Vizsgálatunk, ellenőrzésünk fő célja az, hogy az alkalmazott villamos berendezések, készülékek érintésvédelmileg kifogástalan állapotban üzemeljenek. Ez a célt leghamarabb úgy érhetjük el, hogy a helyszínen tapasztalt hiányosságokat rögtön kijavítjuk, vagy kijavítatjuk. Ez esetben a minősítő iratban azt jelenthetjük ki, hogy a vizsgálat befejezésekor minden berendezés érintésvédelme megfelelő volt.

A minősítő iratnak önmagában egzaktnak, teljesnek kell lennie. Minden egyéb tevékenység csak ezen fő cél (a minősítő irat megfelelő minősége) alátámasztására, igazolására, magyarázatára szolgál. Előfordulhat, hogy a legnagyobb igyekezet ellenére is maradnak hiányosságok, hibák. Ezeknek sürgősség szempontjából történő csoportosítása fontos feladat. Erre a korábbi szabvány, illetve a szakirodalom alapján mintaszöveget javasolunk, amelyet célszerű alkalmazni.

### b) Az időszakos ellenőrzés dokumentációja

Az időszakos ellenőrzés dokumentációja hasonló az első felülvizsgálatéhoz, ugyanúgy két részre osztható: alap dokumentációra (fejlap, minősítő irat, minősítési alapadatok és a vizsgálati eredmények összefoglalása) és kiegészítő dokumentációra (a minősítő irat mellékletét képező jegyzőkönyvek).

• 8.2. minta 1. oldal: Fejlap

A fejlap tartalma azonos az első érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat fejlapjával. Különbségek: A vizsgálat típusa mindig: üzem közbeni időszakos felülvizsgálat, továbbá az időszakos érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot majdnem mindig az üzemeltető rendeli meg. Ekkor a „Megrendelő” rovatba elegendő az „üzemeltető” szót írni.

Jelentősen egyszerűsödik a fejlap, ha a felülvizsgálatot nem külső szolgáltató, hanem az üzemeltető saját alkalmazottja végzi. Ekkor a fejlécen elegendő az alkalmazott nevét írni, és elmaradhatnak a megrendelő, megrendelés rovatok. Céges aláírás helyett elegendő a felülvizsgálatot vezető alkalmazott sajátkezű aláírása.

• 8.2. minta 2. oldal: Minősítő Irat

Amennyiben az időszakos felülvizsgálat semmilyen hibát nem tárt fel (ez nagyon ritka), vagy a felülvizsgálat során feltárt hibákat teljes mértékben kijavították, és a felülvizsgáló ellenőrizte, (ez már gyakoribb eset), akkor a Minősítő Irat tartalma és a hozzáfűzött magyarázatok is teljesen azonosak az első felülvizsgálatnál leírtakkal.

Ha a felülvizsgálatok lezárásakor még hibák maradnak a villamos berendezésben, akkor a minősítés bonyolultabb lesz. Röviden, világosan meg kell határoznunk a villamos berendezés általános állapotát, azt, hogy üzemeltethető-e (egészében vagy részlegesen), valamint összegezve a hibákat és azok súlyosságát. Ugyanis a javításokhoz anyagi, emberi források biztosítása, esetleg üzemleállás időpontjának meghatározása az igazgató hatásköre és felelőssége.

Minősítés:

A) Első mintaszövegünk arra az esetre vonatkozik, ha minden megfelelő, javításra nincs szükség:

- A vizsgált erősáramú berendezés érintésvédelme - az elvégzett helyszíni javítások után - mindenben szabványos, teljes körűen megfelelő. Az érintésvédelem átalakítására, javítására nincs szükség.

B)  Mintaszöveg akkor, ha javításra is szükség van:

- A berendezés érintésvédelmében a következő hibákat (hiányosságokat) találtuk:

1/	Közvetlen életveszélyt jelentőnek minősítjük a következő hibákat: ......................... Ezek észlelésekor felhívásunkra üzemeltető képviselője a berendezéseket azonnal leválasztotta a hálózatról. Az érintésvédelmi hibákat ki kell javítani, csak ezután szabad a hálózatra visszakapcsolni. Ha a berendezésekre nincs azonnal szükség, akkor a berendezések visszakapcsolását a hibák kijavításáig hathatósan meg kell akadályozni, vagy a felesleges részeket lebontani.

2/	Súlyos hibának minősítjük a következőket: ..........................................................................
Ezek sürgős, soron kívüli javítását javasoljuk.

3/	Az érintésvédelem jelenlegi állapotában szabványellenes a következő hiányosságok miatt:

................................................................................................................................................

Ezek közül a ............................................................................................................................

hiányosságok kiküszöbölését legkésőbb a soron következő karbantartás során, a többiekét – ha ennél korábbi elhárításuk nehézségekbe ütközik – legközelebbi felújítás alkalmával tartjuk szükségesnek. A hibák kijavíttatása, ill. az addig szükséges intézkedések (pl. az érintett berendezések használatának megtiltása, leválasztásuk a hálózatról) a létesítmény vezetőjének felelőssége. Javasoljuk, hogy ezekre készíttessen határidőzött ütemtervet, jelöljön ki felelősöket, és ellenőrizze a határidők betartását.

A 	 hibák kijavítása után az érintett berendezéseken érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálattal kell igazolni a berendezés érintésvédelmének megfelelőségét, a többi hiba kijavítása után elegendőnek tartjuk érintésvédelmi szerelői ellenőrzés elvégzését. Az előző felsorolásban szereplő hibák kivételével a berendezés érintésvédelmét szabványosnak minősítjük.

Ugyancsak ez az oldal tartalmazza azt, (akárcsak az első felülvizsgálat esetében,) hogy a minősítés milyen körülmények közt, és mennyi ideig marad érvényben, valamint azt, hogy a felülvizsgáló mire alapozta ezt a megállapítását. A minősítő részt a felelős felülvizsgáló sajátkezű aláírása zárja le.

• 8.2. minta 3. oldal: Minősítési alapadatok

A műszaki azonosító adatok rovat kitöltése azonos az első felülvizsgálati mintában leírtakkal. Az alkalmazott jogszabályok, szabványok felsorolásánál megfontolandó, hogy a létesítéskor, felújításkor, illetve a jelenleg érvényes szabványok közül melyeket vettük figyelembe. (az MSZ 172-1 illetve az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozatok előírásrendszere nagymértékben eltér egymástól, nem lehet kiemelni belőlük egy-egy előírást) Ennek pontosítása érdekében  következő rovatot is ki kell tölteni:

A berendezés létesítésének/legutóbbi felújításának évszáma:….........…............................

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk listája (az első szabványossági felülvizsgálat mintájához képest) kiegészül a korábbi felülvizsgálatok dokumentációinak felsorolásával.

• 8.2. minta 4. oldal: A vizsgálati eredmények táblázatos összefoglalása

Az időszakos ellenőrzést az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány előírásai szerint végezzük, ennek során is el kell végezni a szabványban felsorolt szemrevételezéses ellenőrzéseket és műszeres vizsgálatokat. Az időszakos ellenőrzés dokumentációjában is célszerű alkalmazni a vizsgálati eredmények táblázatos összefoglalóját, hasonlóan az első ellenőrzéshez. Az időszakos ellenőrzés esetében is az összefoglaló táblázat csak tájékoztatásul szolgál, minden esetben követnie kell a részletes vizsgálati és mérési jegyzőkönyveknek.

### Kiegészítő dokumentációk: a Minősítő Irat mellékletei

A Minősítő Irathoz mellékelt mérési jegyzőkönyvek szerepe és tartalmi, formai felépítése semmiben sem különbözik az „első” felülvizsgálat dokumentálásánál használt mérési jegyzőkönyvektől. Ezeket ezért itt nem ismétljük meg. A 8.2 minta 5 - 9. oldalai és az azokhoz fűzött magyarázatok az időszakos vizsgálat során is változtatás nélkül alkalmazhatók.

## 8.3.4. Gáz csatlakozások és gázkészülékek egyenpotenciálú hálózatba való  			 		        			              bekötésének dokumentálása

Kézikönyvünk 4.7.f). alfejezetében szóltunk a gázcsatlakozások és gáz készülékek egyenpotenciálú hálózatba való bekötésének szükségességéről. A következőkben bemutatjuk ezen bekötések ellenőrzéséről készítendő bizonylatok ajánlott mintáit, amelyeket a gázszolgáltatók is elfogadnak. Mindig a helyszíni vizsgálat alapján kell eldönteni, hogy az itt közölt két bizonylati forma közül melyiket kell alkalmazni.

• 8.3. minta I. Bizonylat:

Épületen belüli újonnan kiépített gázcső hálózat és / vagy meglévő gázcsőhálózatra csatlakoztatott gázkészülékek egyenpotenciálú hálózatba való bekötéséről

Régi épületben, újonnan kiépített gázcső csatlakozása esetén, ha egyértelműen megállapítást nyert, hogy az egyenpotenciálú hálózat kiépítése nem kötelező – kivételesen – a következő nyilatkozat is elfogadható:

• 8.4. minta II. Bizonylat:

Régi épület új gázcsőcsatlakozására vonatkozó nyilatkozat.

A bizonylatokat a helyzetnek megfelelően értelemszerűen kell alkalmazni, és a körültekintő ellenőrzés után figyelmesen kitölteni és aláírni, illetve aláíratni a megrendelővel / gázfogyasztóval.

8.4. Az ellenőrzések teljes körű elektronikus dokumentálása

A napjainkban használatos érintésvédelmi műszerek szinte kivétel nélkül rendelkeznek valamilyen számítógépes kapcsolattal (jellemzően: RS232, USB) és szoftverrel, amivel a felülvizsgálat során a műszer memóriájába mentett adatokat valamilyen formában kinyomtathattuk vagy más programba áttehettük. Ezek a szoftverek jó esetben magyar nyelvűek, de minősítő irat elkészítését nem tették lehetővé ez idáig.

A közel múltban kifejlesztett legújabb, korszerű műszerek azonban a teljes dokumentálásban és persze a mérésekben is nagy segítséget nyújtanak a számítógépes kommunikáció és a modern programok biztosította lehetőségek kihasználásával.

A korábbi műszerekhez hasonlóan, az újaknál is lehetőség van meglévő villamos terv alapján a felülvizsgálat előtt felvenni az egyes mérési pontokat megfelelően felparaméterezve (védelmi eszköz, vonatkozó határértékek) a számítógépes szoftverbe. Az adatok rögzítését és a műszerbe való feltöltését követően kezdődhet a mérés, melynek során láthatjuk a mért értékek kiértékelését a kijelzőn. A kiértékelés a korábban rögzített paraméterek és a műszer által automatikusan kiszámított értékek (pl. várható rövidzárási áram) alapján történik. Ezeket a minősített mérési eredményeket a műszer tárolja. Újdonság, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő villamos terv, illetve a helyszínen eltéréseket tapasztalunk, lehetőség van mérési pontok felvételére vagy a meglévők módosítására bluetooth kapcsolaton keresztül androidos táblagépen vagy okostelefonon futatott program segítségével. A villamos berendezésről így felvett adatok tárolhatók és a későbbiekben az időszakos felülvizsgálatok alkalmával újra felhasználhatók. Mivel minden mérési értéket tárolunk a számítógépben, a vizsgálati eredmények könnyedén összehasonlíthatóak.

A műszeres vizsgálatnál különböző automatikus mérési sorozatok segítik és gyorsítják a mérések elvégzését. Elegendő csak a megfelelő funkciót elindítani a műszeren és az utána elvégzi például egy áram-védőkapcsoló teljes körű vizsgálatát.

A mérések végeztével a dokumentáláshoz a műszerből az adatokat letöltjük a szoftverbe, ahol a minősítő irat sablonját (8.2. mintával megegyező tartalommal) kitöltve, már ki is kinyomtathatjuk a mérési jegyzőkönyvvel együtt. A kitöltést előre meghatározott tartalmú legördülő mezők választási lehetőségei és a mérések során gyakran használt mintaszövegek beilleszthetősége gyorsítja. Mindehhez további segítség, hogy mind a szoftver, mind a műszer teljesen magyar nyelvű.

A korszerű műszerek olyan új lehetőségeket hordoznak, amikkel nem csak gyorsabbá, de kényelmesebbé is válik az ellenőrzés folyamata, különösen a minősítő irat és jegyzőkönyv készítése, a számítógépes programok pedig végig kísérnek minket a teljes folyamaton.

Az új, több kényelmi szolgáltatást nyújtó műszerek kiválasztásánál a fentiek alapján célszerű megvizsgálni a forgalmazók által nyújtott támogatást, mert a hatékony munkavégzés csak a teljes körű, magyar nyelvű dokumentáció megléte és a hazai igényeknek megfelelő minősítő irat és jegyzőkönyv kinyomtatása által biztosítható.

8.5. Ajánlott minták az ellenőrzések dokumentálására

A következőkben a 8.2. és 8.3. fejezetekben részletesen leírt szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok dokumentációjára mutatunk be mintákat.  A 8.1. ... 8.4. számú   minták a kötelezően elkészítendő dokumentáció egy lehetséges változatát mutatják be. (Egy másik lehetséges változat pl. az előző fejezetben ismertetett elektronikus dokumentáció.) E minták megadásával kívánjuk segíteni és megkönnyíteni a dokumentáció készítését.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a valóban fontos, megjegyzésre érdemes részleteket jegyezzük fel a dokumentációnkba, kerülni kell a fölösleges sablon, töltelék szövegeket!  Minden esetben lényegre törően, tárgyszerűen kell készítenünk a felülvizsgálati dokumentációnkat, csak a feltétlen szükséges adatok, eredmények, tájékoztatások lehetnek benne. Kerülni kell pl. a részletes szabványismertetést tartalmazó bevezetést, az adott helyeken viszont mindig fel kell tüntetni a pontos szabványhivatkozást, megjelölve a szakasz számát is. Szükség szerint vázlatrajzokat is készíthetünk: helyszínrajzot vagy egyvonalas kapcsolási rajzot, ha ez segít egyértelművé tenni a vizsgálatunk dokumentálását.

Nagyon fontos arra is ügyelnünk, hogy mindig a hatályos jogszabályok és – kivételes esetektől eltekintve – érvényben lévő szabványok szerepeljenek a felsorolásban! (Visszavont szabványok csak akkor, ha nincs helyettük más érvényben lévő szabvány!) Ezért mindig ellenőrizzük, aktualizáljuk ezt a listát! Szükségtelen, vagy lejárt előírás említése, vagy helytelen, téves adatok feltüntetése a felülvizsgáló hanyagságáról, vagy hozzá nem értéséről tanúskodik! Nagyon szerencsétlen eset az, amikor az előző vizsgálat adatai, vagy más mintákból vett sablonszövegek is benne maradnak a dokumentációban, mert nem figyelmesen törölték ki a számítógépből – ezt mindenképpen el kell kerülni! Az ellenőrzési dokumentációt ezért mindig körültekintően kell készíteni és figyelmesen ellenőrizni kell!

FIGYELEM! A mintákban a dőlt betűkkel írt szövegek nem az űrlap részei, hanem példák az arra adható kitöltési szövegekre!

8.1. sz. minta: Szerelői ellenőrzés.

a szolgáltató cég neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, fax-száma,  E-mail címe  (nagy fejléc)

2

Az ellenőrzés száma: (Munkaszám)....................                  .........................../20.............

Érintésvédelem Szerelői Ellenőrzése

Az ellenőrzés típusa: Üzemszerű használatbavétel előtti első ellenőrzés –

vagy:	                         Üzem közbeni  időszakos szerelői ellenőrzés –                                                                     				                                                          –  a 14/2004.(IV.19.)FMM rendelet szerint

Tárgy: ............................................... X.Y. cég (név, cím) .............................................................

………………................................................................................................................telephely

Az ellenőrzött berendezések:........................................................................................

(pontos határok)

Alapvető érintésvédelmi mód: .......................................................................................

A vizsgálatot megrendelte: ............................(cég neve, címe)............................................

A megrendelés (szerződés) jele, kelte:..........................................................................

Üzemi kísérő(k) / Kapcsolattartó a megbízó részéről:..,.................................................

.......................................................................................................................................................

Az ellenőrzés időtartama:...............................................................................................

(a helyszíni vizsgálat kezdetének és befejezésének dátuma)

Az ellenőrzést végezte (felelős felülvizsgáló):................................................................

(név, beosztás, munkakör)

MINŐSÍTÉS: .......(A kitöltési útmutatóban közölt minták egyike, lásd: 8.2.3. alfejezetet!)....................

Érvényességi feltételek:

- A villamos berendezés rendeltetésszerű használata.

- A villamos berendezés időszakos karbantartása.

- A vizsgálat a kísérőnk által bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki.

Figyelembe vett jogszabályok, szabványok:  pl.:                                          8/1981.(XII.27.) IpM rendelet 	(KLÉSZ), 14/2004.(IV.19.) FMM rend.,                                            MEE.SZI 0301:2006 (VBSZE), Vállalati Munkavédelmi 	Szabályzat vagy kockázatértékelés,          MSZ 172-1:1986, .........................stb.

Záradék:

A villamos berendezés következő (időszakos/javítás utáni) érintésvédelmi vizsgálata (…........ év múlva,.......... év..….hó……napig,  üzembe vétel előtt) lesz esedékes. ....….....................................(szerelői ellenőrzés/szabványossági felülvizsgálat).

A felelős felülvizsgáló aláírása:

Kelt........................, 20................          P.H.

.........................................................

(A felülvizsgáló neve, címe, minősége  vagy:   cégszerű aláírás)

8.2. minta 1. oldal: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat. Fejlap.

a szolgáltató cég neve, címe, telefonszáma, elérhetősége: fax-száma, E-mail címe (nagy fejléc)

2

A felülvizsgálat száma: (Munkaszám).........................................     ............................./20............

Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata

A vizsgálat típusa: Üzemszerű használatbavétel előtti első ellenőrzés –

vagy:                  Üzem közbeni időszakos felülvizsgálat –

– a 14/2004(IV.19.)FMM rendelet és az  MSZ HD 60364-6 szabvány szerint

Tárgy:............................................... X.Y. cég (név, cím) ..............................................................

………….............................................................................................................telephely

A felülvizsgált berendezések: .........................................................................................

(pontos határok)

A vizsgálatot megrendelte: ....................................(cég neve, címe) .............................................

A megrendelés (szerződés) jele, kelte:...........................................................................

Üzemi kísérő(k) / Kapcsolattartó a megbízó részéről:.....................................................

.........................................................................................................................................

A felülvizsgálat időtartama:..............................................................................................

(a helyszíni vizsgálat kezdetének és befejezésének dátuma)

Felelős felülvizsgáló: ......................................................................................................

(név, beosztás, munkakör)

vizsgabizonyítvány száma:........................................................................................

Segítő felülvizsgáló:……………………………………………………………………...........

A felülvizsgálatot ellenőrizte:...........................................................................................

(név, beosztás, munkakör)

vizsgabizonyítvány száma:........................................................................................

Tartalom: 1. Minősítő Irat

2. Minősítési alapadatok

3. A vizsgálati eredmények összefoglalása

4. Mellékletek: mérési jegyzőkönyvek, a mellékletek száma:.........................

Ez a dokumentáció ............ oldalt tartalmaz.

Kelt........................, 20.................................

.......................................................

cégszerű aláírás

8.2. minta 2. oldal: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat. Minősítő Irat.

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:..................../20........ | Lapszám:........ |
| --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata 1. MINŐSÍTŐ IRAT Az .........................(X.Y. cég neve és címe).............................. tárgyi erősáramú villamos berendezésén elvégeztük az MSZ HD 60364-6 szabvány szerinti – - üzemszerű használatba vétel előtti első, vagy: - üzem közbeni időszakos – érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatát. MINŐSÍTÉS: A vizsgált erősáramú berendezés érintésvédelme teljes körűen MEGFELELŐ ......vagy: a kitöltési útmutató szerinti mintaszövegek egyike A jelen minősítést a felülvizsgálati dokumentáció további fejezetei és mellékletei alapozzák meg, a Minősítő Irat azokkal együtt érvényes! Érvényességi feltételek: - A villamos berendezés rendeltetésszerű használata. - A villamos berendezés időszakos karbantartása. - A vizsgálat a kísérőnk által bemutatott villamos szerkezetekre terjedt ki. - A jelen vizsgálat az MSZ HD 60364-6 szabvány szerinti teljes körű felülvizsgálat része, az EBF dokumentációval együttesen érvényes! Vagy szükség szerint: - A felülvizsgálat méréseinek elvégzése ideiglenes energiaforrásról történt. A végleges betáplálásra való áttéréskor a felülvizsgálat méréseit a csatlakozási ponton ismét el kell végezni. (Első ellenőrzés esetében, ha a végleges betáplálás a mérések idején még nem üzemelt.) Záradék: Az érvényességi feltételek betartása esetén a villamos berendezés következő (időszakos) érintésvédelmi szerelői ellenőrzése / szabványossági felülvizsgálata: ……........….......év múlva, ….......…..... év…..hó……napig esedékes. Megjegyzések: Kelt:............................., 20..................... Felelős felülvizsgáló: ....................................... Ellenőrizte: ...................................................... |  |  |

8.2. minta 3. oldal: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat. Minősítési alapadatok.

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma: ..................../20..... | Lapszám:.......... |
| --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata |  |  |

2. MINŐSÍTÉSI ALAPADATOK 2.1. A villamos berendezés névleges feszültsége:..............(pl.: 3x400/230V~ AC, 50Hz)............... 2.2. A villamos hálózat földelési típusa, alapvető érintésvédelmi mód: .......................... ..........................................................(pl.: TN-C-S, nullázás) ...................................................................................... 2.3. Betáplálás:..................(pl.: áramszolgáltatói, ipartelepi főelosztó, épületi főelosztó)............................. 2.4. Tartalék energia:........ (pl.: központi, helyi, generátoros, inverteres)...................................................... A berendezés létesítésének/legutóbbi felújításának évszáma:................................ (értelem szerűen, csak időszakos felülvizsgálatok esetén!) 2.5. A felülvizsgálattal kapcsolatos előírások: 2.5.1. Jogszabályok: pl. 1993. évi XCIII. munkavédelmi törvény, 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet, 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet, 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet (KLÉSZ), ……………………BM rendelet (OTSZ). 2.5.2. Szabványok: pl. MSZ 2364/MSZ HD 60364 sorozatból: MSZ HD 60364-1:2009, MSZ HD 60634-4-41:2007, MSZ HD 60364-4-442:2012, MSZ HD 60364-5-54:2012, MSZ HD 60364-6:2007, a sorozat 7. részéből a helyiség jellegének megfelelő vonatkozó szabványt is fel kell tüntetni, pl. uszodák esetében: MSZ HD 60364-7-702:2011 stb. Továbbá: MSZ EN 50310:2011, MSZ EN 61140:2003, MSZ 447: 2009, MSZ EN 60079 sorozatból:................................................... MSZ 2040: 1995, MSZ 1585: 2012, stb. (A hivatkozott jogszabályokat és szabványokat mindig teljes azonosító jellel és évszámmal együtt kell feltűntetni!) 2.6. A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk: (Pl.: Tervdokumentációk, rajzok, kiegészítő felülvizsgálatok dokumentációi, áramszolgáltatói szerződés, hatósági engedélyek, stb. Időszakos, ismétlődő felülvizsgálatok esetében: a korábbi felülvizsgálatok dokumentációi.).......... ........................................................................................................................................ 2.7. A felülvizsgált érintésvédelmi módok és eszközök: TN rendszer / TT rendszer / IT rendszer / Egyenpotenciálú hálózat, védővezetők, védőösszekötő-vezetők…………............................................................................... Érintésvédelmi törpefeszültség / villamos szerkezet elszigetelése / környezet elszigetelése / villamos elválasztás …………………………………......................... Felelős felülvizsgáló:.................................

8.2. minta 4. oldal: Év. szabv. felülvizsgálat. A vizsgálati eredmények összefoglalása

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma: ..................../20..... | Lapszám:.......... |
| --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata |  |  |

3. A vizsgálati eredmények összefoglalása

3.1. Azonosító adatok:

– megbízó, megrendelő:..............................X.Y. cég neve és címe........................................................

– a vizsgálat tárgya: első ellenőrzés.........pl. a cég központi telephelyén,..........................................

3.2. VIZSGÁLATOK: az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány követelményei alapján.                                                                                                     		   Jelmagyarázat:    MF: megfelelő,    NEM: nem felel meg,    NA: nem alkalmazható. ====================================================================

| Ellenőrzés szemrevételezéssel és méréssel | Minősítés | Meg- jegyzés |
| --- | --- | --- |
| • 3.2.1. A rögzített villamos berendezés szerkezetei: ------------------ |  |  |
| a) megfelelnek a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján) | MF | 1) |
| b) az MSZ 2364/MSZ HD 60364 szabványsorozat és a gyártó előírásai szerinti a kiválasztásuk és a szerelésük | MF |  |
| c) épek és nincs olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot | MF |  |
| • 3.2.2. Megtekintéses ellenőrzések: ------------------ |  |  |
| a) áramütés elleni védelmi mód (az MSZ HD 60364-4-41 szabvány alapján) | MF | 21) |
| b) a vezetők megfelelő megválasztása (az MSZ HD 60364-52 szabvány alapján) | MF |  |
| c) védelmi és ellenőrző eszközök kiválasztása és beállítása (az MSZ 2364-450 és az MSZ HD 60364-4-43 szabványok alapján) | MF |  |
| d) a villamos szerkezetek és védelmi módok kiválasztása (az MSZ HD 60364-4-442 szabvány és az MSZ HD 60364-5-51 szabvány 512.2. fejezete alapján) | MF |  |
| e) a nullavezető és védővezető megjelölése (az MSZ HD 60364-5-51 szabvány 514.3. fejezete alapján) | MF |  |
| f) a vezetők csatlakozásainak megfelelősége (az MSZ HD 60364-5-52 szabvány 526. fejezete alapján) | MF |  |
| g) a földelő berendezések és a védővezetők megléte és megfelelősége (az MSZ HD 60364-5-54 szabvány alapján) | MF |  |
| • 3.2.3. Műszeres, méréses vizsgálatok, az MSZ HD 60364-6 szabvány szerint: ------- |  |  |
| a) a vezetők folytonossága (61.3.2. szakasz alapján) | MF |  |
| b) SELV és PELV védelmi módok (61.3.4. szakasz alapján) | NA |  |
| c) villamos elválasztás védelmi mód (61.3.4. szakasz alapján) | NA |  |
| d) a padlózat és fal ellenállása/impedanciája (61.3.5. szakasz alapján) | NA |  |
| e) a tápforrás önműködő lekapcsolása (61.3.6. szakasz alapján) | MF |  |
| f) a kiegészítő védelmek ellenőrzése (61.3.7. szakasz alapján) | NA |  |

Felelős felülvizsgáló:....................................

8.2. minta 5. oldal: Mérési jegyzőkönyv a TN- és a TT-rendszerekhez.

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma: .................../20........ | Lapszám:........... |
| --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata |  |  |
| A Minősítő Irat M1. melléklete Sor- szám; A vizsgált berendezés vagy áramkör /kritikus hely megnevezése; A kikapcsoló szerv helye (X/n); A kikapcsoló szerv jellemzői; A mért legnagyobb ellenállás (); MINŐ-SÍTÉS; Megjegyzés, észrevételek. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.; XI. elosztó Kiseszterga Ajtónál HT dugalj Rövid falon lévő dugalj XII. elosztó, földsz. 2.sz.főzőüst Fűtőtestek Konyha világítás 15 db fénycsöves lámpatest Konyhában: 5 db dugaszoló aljzat; XI/1 ák XI/Da 1 XI/Du 2 XII/2,3,4 XII/5…9 XII/V XII/Da 3; ÁVK 0,1 ÁVK 0,1 ÁVK 0,1 B/25A-Lo K/20A-B B/20A gL B/16A gM; 0,30 0,40 - - 0,50 0,31 - 0,4; MF HIBÁS! HIBÁS! MF MF HIBÁS! HIBÁS!; - ÉMI: 4c pont. ÉMI: 4b pont. A védővezető szakadt. Kritikus hely mérése alapján - ÉMI:4b pont Nincs védővezető. Soron kívül javítandó! ÉMI:4b pont Nincs védővezető .Soron kívül javítandó!. ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (A hibavédelem ellenőrzése TN- / TT- rendszerben) TN-rendszerben az érintésvédelmi kikapcsoló szervenként mért legnagyobb hurokellenállás értékét tüntetjük fel. TT-rendszerben az érintésvédelmi kikapcsoló szervenként mért legnagyobb földelési ellenállás értéket (hurokellenállás mérésnél ennek a felét) tüntetjük fel. Amennyiben egy érintésvédelmi kikapcsoló szervhez több berendezés (mérési hely) tartozik, akkor ezek ellenőrzött darabszámát a 2. számú oszlopban rögzítjük. Az alkalmazott műszer adatai:........................................................................................... Jelmagyarázat: B - biztosító, ÁVK - áram-védőkapcsoló, K - kismegszakító, T - teljesítménykapcsoló, illetve megszakító, M - a vizsgálat, mérés eredménye megfelelő, X/n - a kikapcsoló szerv az x-jelű elosztó n-ik leágazásában van, ÉMI: 4a/b/c - a hiba ismertetését lásd az Érintésvédelmi Minősítő Irat 4.MINŐSÍTÉS című fejezetének a, vagy b, vagy c, pontjánál. TT-rendszer esetén a klímaadatok: időjárás:........................................................................ talaj:.................................hőmérséklet:....................... Mérési eredmények: Kelt:…………………..,20…………… Felelős felülvizsgáló:……………………………… Kelt:....................., 20.................. Felelős felülvizsgáló:............................. |

8.2. minta 6. oldal: Mérési jegyzőkönyv. Villamos elválasztás, törpefeszültség.

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma: ................../20......... | Lapszám:........... |
| --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata |  |  |
| A Minősítő Irat M2. melléklete. Sor-szám; Helyiség, a transzformátoráttétele; Mért feszültség (V) tekercs eleje, vége, föld; Mért szigetelési ellenállás (M); MINŐSÍ-TÉS; Meg-jegyzés. primer- szekun- der; primer-test; szekun- der- test. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1.; Fszt. folyosó E1 elosztó T1 trf 230/24; 26,4 0 0; 9980; 9750; 9990; Megfelelő; -. ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (Villamos elválasztás / Érintésvédelmi törpefeszültség) - Jelen jegyzőkönyv az elválasztó és a biztonsági szigetelő transzformátorok tételes mérési eredményeit tartalmazza. - A 3. oszlop törpefeszültség esetén üresjárási feszültség értékét, villamos elválasztás esetén az 1000  ellenállással terhelt kimeneti feszültség értékét tartalmazza. - A mérési eredmény csak akkor „Megfelelő”, ha a mért üresjárási feszültség a szekunder oldalon nem nagyobb: ● a villamos elválasztást biztosító berendezés esetében 500 V-nál, ● az érintésvédelmi törpefeszültséget előállító berendezés esetében 50 V váltakozó és 120 V egyenfeszültségnél! Az alkalmazott műszer adatai: ………………………………………................................................................................................... Mérési eredmények: Kelt:........................., 20............. ......................................... felelős felülvizsgáló |

8.2. minta 7. oldal: Mérési jegyzőkönyv. Kéziszerszámok.

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma: ................../20......... | Lapszám:......... |
| --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata |  |  |
| A Minősítő Irat M3. melléklete Sor- szám; A villamos kéziszerszám megnevezése; Azonosító száma, adata; Mért szigetelési ellenállás értéke (M); MINŐSÍ-TÉS; Megjegy-zés. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1. 2. 3.; Ütvefúrógép HILTI TE 16 Sarokcsiszoló BOSCH GW 115 Ragasztó pisztoly UNIRAG 2; 014444560 950W 0603 1122334 400W, 125mm fekete-sárga; 9990 9250 műanyag; Megfelelő Hibás Megfelelő; - csatlakozó vez. szigetelése sérült -. ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (Fémtestű kéziszerszámok) – Jelen jegyzőkönyv a telephelyen üzemeltetett összes kéziszerszám vizsgálatát tartalmazza. – Az I.-es és III.-as év.osztályú kéziszerszámok megengedett legkisebb szigetelési ellenállása: 2 MW. – A II.-es év. osztályú kéziszerszámok megengedett legkisebb szigetelési ellenállása alapszigetelésen: 2 MW, kiegészítő szigetelésen: 4 MW. – A műanyag burkolatú szerszámokat szemrevételezéssel ellenőriztük. Az alkalmazott műszer adatai:………………………………………............................................... Mérési eredmények: Megjegyzések: Kelt:................................, 20............ ........................................ felelős felülvizsgáló |

8.2. minta 8. oldal: Mérési jegyzőkönyv. A villamos szerkezet elszigetelése.

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:...................../20……. | Lapszám:.................. |
| --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata |  |  |
| A Minősítő Irat M4. melléklete ### ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (A villamos szerkezet kettős vagy megerősített szigetelése) Jelmagyarázat (év. mód kialakítása): - II.ÉV -gyárilag készült és vizsgált II. érintésvédelmi osztályú gyártmány - M -műanyag tokozású előre gyártott elosztó berendezés - B1 -villamos gyártmányok helyszíni szereléssel kialakított szigetelő tokba (burkolatba)helyezése - B2 -üzemszerűen vezető csupasz részek helyszíni szereléssel kialakított szigetelő burkolása. A minősítés alapja: ● A gyári II. év. o. készülékeket a szigetelés mérésen kívül szemrevételezéssel is ellenőriztük. Csak akkor „Megfelelő” a készülék minősítése, ha fel van tüntetve a II. év. o. jele és nem volt látható rajtuk olyan károsodás, amely e készülékek biztonságát veszélyeztetné! ● A nem gyárilag készült (a jegyzőkönyvben M, B1 vagy B2 jellel jelölt) villamos szerkezeteknél a szigetelés mérésén kívül kúszóáramokat, légközöket, a szigetelés vastagságát és az előírt jelölések alkalmazását is ellenőriztük. Csak akkor „Megfelelő” a minősítés, ha ezek a rájuk vonatkozó szabványok követelményeit teljesítik! Az alkalmazott műszer adatai:............................................................................................ Mérési eredmények: Sor- szám; A berendezés megnevezése; Mért szigetelési ellenállás értéke (M); Az ÉV. mód kialakítási jele; MINŐSÍ-TÉS; Megjegy-zés. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1. 2. 3.; I. iroda Asztali lámpa SZV-01 Tápegység SANYO: GW 120 Fali kiselosztó egyedi készítésű UNIRAG 2; 10000 műanyag műanyag; II.ÉV II.ÉV B2; MEGFELELŐ MEGFELELŐ HIBÁS!; --- --- törött!. Megjegyzések: Kelt:..........................., 20..................... .............................................. felelős felülvizsgáló |

8.2. minta 9. oldal: Mérési jegyzőkönyv. Áram-védőkapcsolók ellenőrzése.

| rövid cégazonosító | A vizsgálat száma:...................../20....... |  |  |  | Lapszám:........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érintésvédelem Szabványossági Felülvizsgálata |  |  |  |  |  |  |
| A Minősítő Irat M5. melléklete ÉRINTÉSVÉDELMI MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (Áram-védőkapcsolók működésének ellenőrzése) |  |  |  |  |  |  |
| Vonatkozó szabvány: MSZ EN 61008-1:2009 (RCCB) MSZ EN 61009-1:2005 (RCBO) |  |  |  | .. 1. ...sz. kapcsoló (típusa, azonosítható megnevezés, áramkör) TFV4-25.030 |  | ……sz. kapcsoló (típusa, azonosítható megnevezés, áramkör) |
| Ellenőrző műszer: Kalibrálva: . |  |  |  |  |  |  |
| Pólusszám: |  |  |  | 4 pólusú |  |  |
| Névleges áram, In (A): |  |  |  | 25 A |  |  |
| Névleges kioldóáram, IΔn (mA): |  |  |  | 30 mA |  |  |
| VIZSGÁLAT: | KÖVETELMÉNY: |  |  | A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYE: |  |  |
| 1. Szemrevételezés, mechanikai működés ellenőrzése: | Ép és hibátlan működésű legyen |  |  | OK. |  |  |
| 2. A működés ellenőrzése a saját teszt gombjával: | Biztosan kell működnie (3x) |  |  | OK. |  |  |
| 3. A működés ellenőrzése külső hiba áramkörrel: | Biztosan kell működnie (3x) |  |  | OK. |  |  |
| 4. A különbözeti nem kioldóáram (0,5 IΔn) ellenőrzése: | Nem történhet kioldás |  |  | OK. |  |  |
| 5. A kioldási idő (t) ellenőrzése: |  | Álta-lános | „S” változat | Változat: Általános |  | Változat: |
|  | IΔn | <300 ms | 150-500ms | IΔn: 31; 35; 30 ms |  | IΔn: |
|  | 2IΔn | <150 ms | 60-200 ms | 2IΔn: 21; 20; 20 ms |  | 2IΔn: |
|  | 5IΔn | <40 ms | 40-150 ms | 5IΔn: 9; 10; 10 ms |  | 5IΔn: |
| 6. A névleges különbö- zeti kioldó áram (IΔn) ellenőrzése: | Működnie kell: 0,5 … 1 IΔn között |  |  | 24; 24; 21 mA |  |  |
| 7. Automatikus működé- si sorozat ellenőrzése: | Hibátlan működési sorozat |  |  | OK. |  |  |
| A vizsgálat eredményeinek összefoglalása, minősítés: |  |  |  | MEGFELELŐ |  |  |
| Megjegyzések: |  |  |  |  |  |  |
| Kelt:……………………, 20……………………. Felelős felülvizsgáló:………………………………………. ……………………………… felelős felülvizsgáló |  |  |  |  |  |  |

8.3. minta: Gázvezetékek/gázkészülékek egyenpotenciálú hálózatba való bekötése. I. Bizonylat.

a szolgáltató cég neve, címe, telefonszáma, elérhetősége: fax-száma, E-mail címe (nagy fejléc)

A felülvizsgálat száma: (Munkaszám).........................................             ............................./20............

I. B I Z O N Y L A T

épületen belüli újonnan kiépített gázcső hálózat és / vagy meglévő gázcsőhálózatra csatlakoztatott gázkészülékek egyenpotenciálú hálózatba való bekötéséről

1.) A vizsgálat helye: ............................(helység, utca, házszám, emelet, ajtószám stb).......................................

Tulajdonos/lakó:....................................................................................................................................

2.) A vizsgálat oka:

O  - új épület gázcső hálózatának üzembe helyezése

O  - meglévő régi épület gázhálózatra való új csatlakozása

O  - új erősáramú csatlakozású gázkészülék  beépítése

O  - a gázkészülék cseréje erősáramú csatlakozásura

O  - az újonnan felszerelt gázkészülék flexibilis csatlakozású

O  - a kád fölé szerelt gázkészülék védettségi fokozata kisebb mint IP45, ill. IPX5 (csak freccsenő 							       						víz ellen védett)

O  - egyéb ok, éspedig:....................(pl.: lakásfelújítás).........................................................................

3.) Az épületben kialakított földelőkapocs helye:............................................................................

Megtekintés alapján a földelőkapocs kialakítása:                      □ - MEGFELELŐ       □ - Nem felel meg!

Megtekintés alapján az egyenpotenciálú hálózat kialakítása:   □ - MEGFELELŐ       □ - Nem felel meg!

4.) A gázcső rendszerre az épületen belül rákötött erősáramú csatlakozással is ellátott                                                          	   gázkészülékek. A készülékek azonosításra alkalmas adatai:                                                                                           			(fajtája, gyártmánya, típusa, gyári száma, elhelyezése stb.)

| 5.) Megjegyzések: Pl.: A gázvezeték és a vízvezeték az egyenpotenciálú hálózattal azonos potenciálon vannak. A gázfogyasztás mérőóra át van hidalva Cu.................mm²-es vezetékkel. Azonosító adatok: |  | 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Érintésvédelmi védőve- zetőbe be van-e kötve? | igen: |  |  |  |
|  | nem: |  |  |  |
| Gázbekötése: | fix: |  |  |  |
|  | flexibilis: |  |  |  |
| Flexibilis bekötés esetén ez: | fémharisnyás, típusa. |  |  |  |
|  | fémharisnya nélküli, típusa: |  |  |  |
| A fémharisnyás bekötés, egyenpotenciálú bekötése | gyárilag szavatolt: |  |  |  |
|  | egyedi, keresztmetszete: | Cu mm² | Cu mm² | C Cu mm² |

6.) Nyilatkozat:

Az itt felsorolt, üzembe helyezendő erősáramú  csatlakozású  gázkészülék  érintésvédelmi     			 		v	édővezetőjének folytonosságát ellenőriztem, az egyenpotenciálú hálózat kialakítást villamos 	   		  szempontból:

MEGFELELŐNEK       (vagy:     nem megfelelőnek)          minősítem.

(ha nem megfelelő a minősítés, meg kell indokolni!)

7.) A vizsgálatot végezte:

név:.....................................................                                    Kelt:.................................., 20................

cím:.....................................................              P.H.                A felelős felülvizsgáló aláírása:                                                                                                                                                             			 ÉV. vizsgabizonyítvány száma:

..................................................	      ......................................................

A nyilatkozatot átvettem:                                           Kelt:.........................., 20..............

A megrendelő aláírása:                                                                A megrendelő minősége:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              																																												       (pl. gázfogyasztó, ingatlantulajdonos, beruházó stb.)

.........................................................                               ..............................................................

8.4. minta: Gázvezetékek/gázkészülékek egyenpotenciálú hálózatba való bekötése. II. Bizonylat.

a szolgáltató cég neve, címe, telefonszáma, elérhetősége: fax-száma, E-mail címe   (nagy fejléc)

A felülvizsgálat száma: (Munkaszám).........................................     ............................./20............

II. B I Z O N Y L A T

### RÉGI ÉPÜLET új gázcsőcsatlakozására vonatkozó nyilatkozat

1.) A vizsgálat helye: .................... (helység, utca, házszám, emelet, ajtószám stb)............................

Tulajdonos/lakó:........................................................................................................

2.) Megállapítottuk,

hogy  a  fenti  címen  lévő  régi  épületben  villamos  érintésvédelmi  vezető  nincs 					  	  	kiépítve.  Ezért az olyan, villamos csatlakozás nélküli, gázkészülékek ellátásához, 					 			amelyek minden villamos készüléktől legalább 2,5 m távolságban vannak,

egyenpotenciálú hálózat kiépítése nem kötelező,

feltéve,  hogy  a  gázcsövek  épületen  belüli  része  is  mindenütt  legalább  ilyen 						  			távolságban lesz a villamos fogyasztókészülékektől.

3.) A vizsgálatot végezte:

név:...............................................................................................................................

cím:...............................................................................................................................                                                                                                                                                                        		 ÉV. vizsgabizonyítvány száma:....................................................................................

Kelt:............................, 20............         P.H.           A felelős felülvizsgáló aláírása:

.......................................................

====================================================================

A nyilatkozatot átvettem, és kijelentem, hogy sem villamos csatlakozású, sem a villamos fogyasztókészülékekhez 2,5 m-nél közelebbi elhelyezésű más gázkészüléket nem kívánok ebben az épületben felszereltetni.

Kelt:................................, 20............	A gázfogyasztó aláírása:

.....................................................

________________________________________________________________________ Megjegyzések:

________________________________________________________________________