III.  MÉRÉSI GYAKORLAT: Védőkapcsolások ellenőrzése                                       	    III/1. Áram-védőkapcsolás ellenőrzése TT-rendszerben

Érintésvédelmi mód: Védő-földelés (TT-rendszer) áram-védőkapcsolóval.                     Az ellenőrzést az MSZ 4851-3:1989 szabvány 3.2. szakasza alapján végezzük. A méréshez szükséges műszerek: voltmérő, (ampermérő). A mérés kapcsolás rajzát a III/1. ábra szemlélteti. A méretezés alapképlete:

ahol:  Ia = IΔn

• A mérés menete

– Először a védőkapcsoló működőképességét ellenőrizzük a védőkapcsolón lévő, általában „T” betűvel jelölt próbagomb háromszori lenyomásával.

– A védővezető folytonosságát ellenőrizzük az MSZ 4851-1:1988 szabvány 4.2.1. szakasza szerinti próbalámpás vizsgálattal.

– Működőképes kapcsoló és folyamatos védővezető esetén a mérés tovább folytatható. Az „Rt” terhelő-ellenállást a legnagyobb értékre állítva (legalább 4000 ), az „Ny” nyomógombot benyomjuk. A mérések időtartama (az „Ny” nyomógomb lenyomása) 2 másodpercnél ne legyen nagyobb. A terhelő ellenállás értékét folyamatosan csökkentjük a védőkapcsoló kioldásáig. A kioldás pillanatában kell leolvasni a „V” voltmérő állását (Umért). A kioldási idő az „Ny” nyomógomb ismételt benyomásával (a terhelő ellenállás az előző állásban marad) füllel és szemmel érzékelhető.

Ha a mérés elején vagy végén a fázisfeszültség és a terhelés mellett mért feszültség különbsége a megengedett érintési feszültséget (UL) eléri és a védőkapcsoló nem old ki, úgy a mérést nem szabad tovább folytatni (azaz: Uf - Umért = UΔ ≥ UL).

III/1. ábra: Áram-védőkapcsolás ellenőrzése voltmérővel

A III/1. ábrán a védő-földelésbe (védővezetőbe) szabályozható terhelő-ellenállás van kötve, kifejezetten szemléltetés és gyakorlás céljából, ezen különböző „védőföldelés” értékek állíthatók be. (Ez a megoldás a gyakorló mérés végrehajtásához szükséges. A tényleges méréseknél ilyent nem szabad alkalmazni!)

A méréshez használt műszer típusa:………………..,  gyártási száma:…………………

A vizsgált védőkapcsoló típusa: ……............……..,   In: ........................................... A,                     			     IΔn…………………….mA  Un:………………………..…..V,

• A mérés kiértékelése:                                                                                                                                 a) A működőképességi próba eredménye:..………..,  a folytonosságmérés eredménye:………

b) Kioldási idő ellenőrzési eredményei:

c)  Uf            = 	V
	Umért             =	V
	Uf - Umért =  UΔ: 	V
	UL                 =	V
d) A feszültségmérés alapján adott minősítés: UΔ   UL .............................................................. e) A mérés összesített minősítése: ……………………………………………………………

III/2. Áram-védőkapcsolás ellenőrzése TN-rendszerben

Érintésvédelmi mód: Nullázás (TN-rendszer) áram-védőkapcsolóval.                                                              	    Az ellenőrzést az MSZ 4851-3:1989 szabvány 3.1. szakasza alapján végezzük.

A méréshez szükséges műszerek: voltmérő, ampermérő. A mérés kapcsolás rajzát a III/2. ábra szemlélteti.

• A mérés menete

– Először a védőkapcsoló működőképességét ellenőrizzük a védőkapcsolón lévő, „T”  betűvel jelölt próbagomb háromszori lenyomásával.

–  Ellenőrizzük a védővezető folytonosságát.

–  Megmérjük a Zmért nullázási hurokimpedanciát.

– Működőképes kapcsoló és folytonos védővezető esetén a mérés tovább folytatható. Az „Rt” jelű terhelő ellenállást a legnagyobb értékre állítva (legalább 4000 ) az „Ny” jelzésű nyomógombot benyomjuk. A terhelő-ellenállás értékét folyamatosan csökkentjük a védőkapcsoló kioldásig. A kioldás pillanatában kell leolvasni az „A” jelű ampermérő állását. A mérés időtartama (az „Ny” nyomógomb lenyomása) 2 másodpercnél ne legyen nagyobb. A kioldási idő az „Ny” nyomógomb ismételt lenyomásával (a terhelő ellenállás 	az előző állásban marad) füllel és szemmel érzékelhető.

III/2. ábra: Áram-védőkapcsolás ellenőrzése ampermérővel

• A mérés kiértékelése:

A méréshez használt műszer típusa:………………..,  gyártási száma:………………

A védőkapcsoló típusa:……….,  In :.............A,  IΔn:….……..mA,  Un:……….…V.

A berendezés azonosítható megnevezése:…………………………fázisú fogyasztó.

a)	A működőképességi próba eredményei:…………………..…………………….…………..

A folytonosság vizsgálat eredménye:………………………………………………………...

- A kioldási idő ellenőrzésének eredménye:…………………………………………………s.

c)	Mért hurokimpedancia értéke: Zmért: .................................................................................. .

d ) Mért kioldóáram: Imért: .....................................................................................................mA.

e) A megengedett legnagyobb hurokimpedancia értéke az áram-védőkapcsoló adatai 	alapján  az MSZ HD 60364-4-41 szabvány 411.4.4 szakasza szerint:    	  			                        ,

ahol: IΔn az  adattáblán vagy katalógusban megadott kioldóáram (Ia = IΔn)

f) Minősítés hurokimpedancia alapján:………………………………………………………… 	(ZS  Zmért összefüggéssel)

g) Minősítés kioldóáram alapján: 	………………………….
       (IΔn  Imért összefüggéssel)

h) A mérések összesített minősítése:	………………………….

III/3. Áram-védőkapcsoló ellenőrzése korszerű célműszerrel

Az érintésvédelem szabványossági felülvizsgálatakor az áram-védőkapcsolók működését is ellenőrizni kell az MSZ HD 60364-6:2007 szabvány 61.3.6.1. szakasz a)2 pontjában, illetve a 62.1.2. szakaszában foglaltaknak megfelelően. A műszeres vizsgálatot a korszerű érintésvédelmi célműszerek lehetővé teszik, így pontosan meg tudjuk mérni a kapcsoló kioldási áramát, illetve a különböző terhelésekhez tartozó kioldási időket vagy az előírt késleltetési időket. Ez egyaránt vonatkozik a beépített túláramvédelemmel nem rendelkező (angol rövidítéssel: RCCB) védőkapcsolókra (az MSZ EN 61008 sorozat alapján), és a beépített túláramvédelemmel is rendelkező (angol rövidítéssel: RCBO), un. kombinált védőkapcsolókra (az MSZ EN 61009 sorozat alapján). A védőkapcsolók érintésvédelmi célú működésére vonatkozó követelmények a két szabványsorozatban megegyeznek. A korszerű elektronikus műszerek segítségével pontos képet kaphatunk az ellenőrzött kapcsoló működéséről, állapotáról; ezt a hagyományos mérési eljárások nem, vagy csak egyes részletekben tudják biztosítani.

A helyszíni vizsgálat végzésekor az áram-védőkapcsolók ilyen ellenőrzést elvégezhetjük közvetlenül a kapcsoló elmenő csatlakozási pontjainál, vagy egy fogyasztó készülék vizsgálatakor a készülék mérőpontjánál is.

• A mérés menete

hasonló a célműszereknél már alkalmazott mérések menetéhez:

– Gondosan át kell tanulmányozni a műszer kezelési útmutatóját, meg kell ismerni a műszert, a műszer mérési lehetőségeit és módszereit.

– Az útmutató alapján kiválasztjuk a kívánt funkciót, beállítjuk a paramétereket és a határértékeket, majd összeállítjuk a mérést: csatlakoztatjuk a mérővezetékeket a műszerhez és a mérési pontokhoz.

– Elvégezzük a mérést, leolvassuk az eredményt. A műszer kijelzője kiírja az eredményt, a beállított paraméterek alapján értékeli azt. A műszer általában további információkat is szolgáltat, pl. mérőfeszültséget, vagy a mérés helyén várhatóan fellépő érintési feszültséget stb.

III/3. ábra: Áram-védőkapcsoló ellenőrzése célműszerrel, dugaszolóaljzat és rögzített bekötésű fogyasztó mérőpontjáról

Az áram-védőkapcsoló szabványossági felülvizsgálatakor a következő adatokat kell rögzíteni:

A méréshez használt műszer típusa:……..………...…..,  gyártási száma:……..………………

A védőkapcsoló típusa:………….,  In :.............A,  IΔn:….……..mA,  Un:……….…V.

A védőkapcsoló pólus száma:…….,

A védőkapcsoló kivitele:……………………………………………………………….. 		                        (általános, „S”-típusú, AC-, A-típusú, kombinált-védőkapcsoló)

Az ellenőrzés helye: …………………………………………………………………….            	(az áram-védőkapcsoló terhelés oldali kapcsainál vagy egy fogyasztó berendezés 	                                                                                                                     mérőpontján)

a) Ellenőrzés szemrevételezéssel:………………………………………………………………

(a kapcsolónak épnek és hibátlan működésűnek kell lennie)

b) Ellenőrzés a „T” gomb háromszori megnyomásával:………………………………………

c) A működés ellenőrzése külső hibaáramkörrel:………………………………………………

d) A működés ellenőrzése a „nem-kioldóáram”-nál: 0,5∙IΔn:…………………………………..

(a kapcsolónak nem szabad működnie!)

e) A kioldási idő ellenőrzése egyszeres, kétszeres és ötszörös kioldó árammal terhelve, egyúttal a TT-rendszernél a várható érintési feszültség ellenőrzése:

Kioldási idők, IΔn:……………..ms,      2∙IΔn:……………….ms,	 5∙IΔn:……..……..ms.

Érintési feszültség, UL:………..…..V,    UL:  …………….…..V,       UL:..…………………V.

f) A kioldó áram, egyúttal a kioldási idő és a várható érintési feszültség ellenőrzése:

Kioldó áram, (0,5 … 1∙IΔn):….……………..mA,  …………………ms,  …………………. V.

g) Automatikus vizsgálati sorozat eredménye:…………………………………………………

A műszer automatikusan egy többlépcsős vizsgálati sorozatot hajt végre, amelynek során a nem-kioldó és a kioldóárammal (melyet pozitív és negatív félhullámmal, 0 majd 180°-on indítva) terheli a kapcsolót. A műszer kiírja az egyes műveletek, majd a sorozat végeredményét.  (A kioldóáramos műveletek közben nekünk kell a kapcsolót visszakapcsolni, majd automatikusan folytatja tovább a mérést a műszer.)

h) A vizsgálati eredmények összesítése, minősítés:…………………………………

*   *   *

TÁJÉKOZTATÁS

Feszültség-védőkapcsolás vizsgálata

Mint említettük a feszültség-védőkapcsolást műszaki problémák miatt nem alkalmazzák, a jelenleg érvényes szabvány nem tartalmazza (a segédszonda potenciálsemleges elhelyezése nehezen valósítható meg, így a kapcsolás nem kielégítően szelektív). Ha a felülvizsgálat során találkozunk különleges megfontolásból üzemben tartott feszültség-védőkapcsolóval, annak helyes működését ellenőriznünk kell. A következőkben tájékoztatásul egy mérési példát ismertetünk, ezzel kívánjuk segíteni a felülvizsgálókat.

Az ellenőrzést az MSZ 4851-4:1989 szabvány 2.2.1. szakasza alapján végezzük. A mérés kapcsolási rajzát a III/4. ábra szemlélteti. A méréshez szükséges műszer: voltmérő (Rb  30000 )

III/4. ábra: Feszültség-védőkapcsolás ellenőrzése

• A mérés menete

– Először a védőkapcsoló működőképességét ellenőrizzük a védőkapcsolón lévő, általában „T” (ritkábban „P”) betűvel jelölt próbagomb háromszori lenyomásával.

– Működőképes védőkapcsoló esetén a mérést el lehet végezni. Az „Rt” jelű terhelő ellenállást a legnagyobb értékre állítva (legalább 4000 ) az „Ny” jelzésű nyomógomb benyomjuk. A terhelő-ellenállás értékét folyamatosan csökkentjük a védőkapcsoló kioldásáig. A segédföldelést úgy kell elhelyezni, hogy az mind a védett berendezés testétől, mind a feszültség-védőkapcsoló szondájától legalább 10 m-re legyen.

• Kiértékelés, mérési eredmények:

A méréshez használt műszer típusa:………………………..,  gyártási száma:……………..…

A védőkapcsoló típusa:…………………….., In:………………..A, Un:………………........V

A berendezés azonosítható megnevezése:……………………………………fázisú fogyasztó.

a) A működőképességi próba eredménye:……….…………………………………………….                  b) A kioldási idő ellenőrzésének eredménye:…………………………………………………..                        c) Umért: ………………………………………..V,   UL:……………………………….……V. Minősítés eredménye	(Umért  UL összefüggéssel):…………………………………………….

d) A mérések összesített minősítése:………………………….…..……………………………

IV. MÉRÉSI GYAKORLAT: Védővezető nélküli érintésvédelmi módok mérései

Védővezetőt nem igénylő érintésvédelmi módok vizsgálati módszerei az                    MSZ 4851-5 szabvány előírásai szerint. (II. év osztályú fémtestű készülékek, a törpefeszültséget előállító és védőelválasztó transzformátorok, valamint a törpefeszültségű és a védőelválasztással védett kisfeszültségű gyártmányok szigetelésvizsgálata.)

• A mérésekhez szükséges műszerek:

– szigetelési ellenállás mérő műszer, 250 … 1000 V mérőfeszültséggel,

– voltmérő, a használt méréshatáron legalább 30 000 Ω belső ellenállással.

*   *   *

• A szigetelés vizsgáló műszerekről

Alkalmazható analóg, vagy digitális kijelzésű szigetelésmérő műszer.

Táplálásukat tekintve induktoros, telepes, vagy hálózati táplálású szigetelésmérő műszereket gyártanak. A korszerű elektronikus mérőeszközök rendelkeznek határérték beállítási lehetőséggel, mely alkalmazásával a mérési eredmény kiértékelése is megtörténik a mérést követően. A memóriával rendelkező műszerek gyártói szoftverei lehetővé teszik a mérési adatok kezelését, sőt egyes esetekben a mérési jegyzőkönyv nyomtatását is.

Mivel a szigetelésvizsgálatot csak feszültségmentes villamos berendezésen vagy készüléken lehet elvégezni, ezért a vizsgálandó készüléket minden esetben le kell választani a hálózatról (feszültségmentesíteni kell). Ezért a szigetelésmérés előtt a vizsgált objektum állapotát feszültség mérésével szükséges ellenőrizni, így a szigetelésvizsgáló műszerek fontos mérőképessége a feszültségmérő üzemmód. A korszerű szigetelésvizsgáló műszerek minden szempontból kielégítik az MSZ EN 61557-2 szabvány szigetelésvizsgáló műszerekre vonatkozó szigorú biztonsági követelményeit.

A szigetelésvizsgálatot mindig egyenfeszültséggel kell végezni, mert különben a vizsgálati eredményt a kapacitív áram fellépése alapvetően lerontaná. Az egyenfeszültség következtében a mérés csak a feltöltési idő befejeztével áll be értékelhető értékre.                           	A helyes mérés érdekében a vizsgálatok előtt ajánlott a vizsgálandó készüléket, illetve készülék kezelési útmutatóját vagy (rajz)dokumentációját áttanulmányozni. Különleges esetben előfordulhat, hogy pl. a gyengeáramú elektronikus részeket le kell választani, hogy  ne okozzunk kárt a vizsgálandó készülékben.

A méréseket minden esetben az általunk használt műszer kezelési útmutatójában leírt módon kell végrehajtani, ezért a vizsgálatok előtt figyelmesen tanulmányozni kell azt.

*   *   *

IV/1.  II. érintésvédelmi osztályú, fémburkolatú gyártmány vizsgálata

• A mérés menete	                                                   	                                                                          	A szigetelésvizsgálatokhoz a berendezést a hálózatról le kell  választani!

A mérendő készülék üzemszerűen áramvezető (aktív) részeit általában a csatlakozó dugó csapjain rövidre zárjuk, a készüléken lévő kapcsolószervet bekapcsolt állapotban rögzítjük. Az alkalmazott szigetelésvizsgálót a rövidrezárt készülékcsatlakozóhoz (a), ill. a készülék fémrészéhez csatlakoztatjuk (b), a vizsgálandó készülék kialakításától függően rögzítetten vagy műszertapogatóval. Ha az érinthető fémrészek festettek, akkor egy - az emberi tenyeret utánzó – 100 x 200 mm-es fóliával kell ezeket befedni, s a szigetelésmérést ehhez képest kell elvégezni. A műszer névleges feszültségének (legalább 500, legfeljebb   1500 V) beállítását követően a mérés elvégezhető. Ez az üzemi- és védőszigetelés együttes mérése (lásd: IV/1. ábrát).

• Kiértékelés

A mérésnél alkalmazott műszer:

– típusa:…………………………..

– gyári száma:..........……………...

Az alkalmazott vizsgáló feszültség:

…………………………………V.

IV/1. ábra: Szigetelés ellenállásmérés

IV/1. mérés eredményeinek összefoglalása                                                             10.3. táblázat

| Sorszám | Azonosítható megnevezés | Rmért (M) | ÉVÉ-mód kialakítási jel | MINŐSÍTÉS | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV/2. SELV- és PELV törpefeszültség alkalmazása érintésvédelmi mód vizsgálata    		 során elvégzendő mérések.                                                                          	   Törpefeszültséget előállító és villamos elválasztó transzformátorok vizsgálata.

• A mérés menete

a) A transzformátor szekunder üresjárási feszültségének mérése (legalább 30 k belső ellenállású voltmérővel), az üzemi vezetők, illetve az egyes üzemi vezetők és a föld között.

Usz:    - az üzemi vezetők között mért feszültség,                                                                    Usz1:   - az egyik üzemi vezető és a föld  között mért feszültség, a  voltmérő 1000 -os 			söntölésével,

Usz2:   - a másik üzemi vezető és  a föld között mért feszültség, a voltmérő 1000 -os 			söntölésével   (lásd: IV/2. ábrát).

IV/2. ábra: Transzformátor szekunder oldali	üresjárási feszültségének mérése

IV/2. mérés: szekunder oldali üresjárási feszültség ellenőrzés eredményei         10.4. táblázat

| Sor-szám | Azonosít-ható megnevezés | Usz (V) |  |  | MINŐSÍTÉS | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Usz | Usz1 | Usz2 |  |  |

IV/3. ábra: Transzformátor szigetelési ellenállásának mérése

A szigetelésvizsgálatokhoz a berendezést a hálózatról le kell választani (feszültség- mentesíteni kell)!

b) A transzformátor szigetelési ellenállásainak mérése a IV/3. ábrán bemutatott mérési pontok között:

– a: 	primer-szekunder tekercs között,

– b:	primer tekercs-vastest között,

– c:	szekunder tekercs-vastest között.

IV/2. mérés: szigetelési ellenállás mérés eredményei	                           10.5. táblázat

| Sorszám | Azonosítható megnevezés | Rmért (M) |  |  | MINŐSÍTÉS | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | primer-szekunder | primer- test | szekunder-test |  |  |

A vizsgálat során alkalmazott mérőfeszültség értékeit  és az elfogadható legkisebb szigetelési ellenállás értékeit az MSZ HD 60364-6 szabvány 6.A táblázata alapján a jegyzetünk 6.1 táblázata  foglalja össze.

• Kiértékelés

Voltmérő típusa:........................................................., gyári száma:.……………………

Szigetelésmérő típusa:……………………………..,   gyári száma:……..……………..

Alkalmazott vizsgáló feszültség:……………………………………………………. ……….V

A mérési eredmények összefoglalása, minősítés:……………………………………………….

IV/3. Villamos elválasztás érintésvédelmi mód vizsgálata

IV/3A. Mérés. A villamos elválasztó transzformátor szigetelési ellenállásának, az elválasztott hálózat és a csatlakoztatott fogyasztókészüléknek az MSZ 4851-5 szabvány 2.22. szakasza szerinti szigetelésvizsgálata.

Figyelem! A mérést csak a berendezés ellenőrzötten leválasztott állapotában szabad elvégezni!

• A mérés menete

– A villamos elválasztó áramkör szigetelési ellenállásának mérése megegyezik a törpefeszültségű transzformátornál leírtakkal (lásd a IV/2. mérést).

– A védőelválasztott hálózat földeletlenségét legalább 250 V, de legfeljebb 1000 V névleges feszültségű meggerrel történő szigetelésméréssel kell ellenőrizni.

(Rszüks  0,2 M szárazhelyen, és 0,1 M nedves helyen, illetve szabadtéren).

• Kiértékelés

A szigetelésmérő típusa: 	 gyári száma:

Alkalmazott vizsgálati feszültség:

IV/3A. mérés eredményeinek összefoglalása                                                       10.6. táblázat

| Sorszám | Azonosítható megnevezés | Rmért (M) |  |  | R szekunder hálózat mért (M) | MINŐSÍTÉS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | primer-szekunder | primer- test | szekunder-test |  |  |

(A csatlakoztatott I. érintésvédelmi osztályú, készülékek szigetelési ellenállását a IV/4. mérésnél leírtak szerint kell elvégezni.)

IV/3B. Mérés. A villamos elválasztó transzformátor egyes üzemszerűen feszültség alatt álló vezetőinek földhöz viszonyított feszültségének mérése (IV/4. ábra).

IV/4. ábra: Védőelválasztó transzformátor ellenőrzése

• A mérés menete

Az 1000 -os ellenállással söntölt voltmérő egyik kapcsát a földhöz, a másik kapcsát a villamosan elválasztott hálózat egyik üzemi vezetőjéhez, illetve másik üzemi vezetőjéhez csatlakoztatva leolvassuk a műszer által mutatott U1, ill. U2 feszültségértékeket. A vizsgált vezető és a föld között 1 s vagy hosszabb időre nem léphet fel a törpefeszültség határánál nagyobb értékű feszültség: Umeg  50 V.

• A mérési eredmények kiértékelése:

Voltmérő típusa:…………………., 	 gyári száma:……………………

U1 :………………….…………….,	 U2 :……………………………..

Minősítés:	U1  Umeg alapján:.……………………………………..

U2  Umeg alapján:…………………………………...…

IV/4. Fémtestű kéziszerszámok vizsgálata.                                                                                 	   Törpefeszültségű és I. érintésvédelmi osztályú kisfeszültségű gyártmányok vizsgálata az MSZ 4851-5:1991 szabvány 2.2. szakasza alapján.

IV/5. ábra: Fémtestű kéziszerszámok vizsgálata

• A mérés menete

–    Először a védővezető folytonosságát ellen- őrizzük: a csatlakozódugó oldalérintkezője és a kéziszerszám fémtestének minden része között a védővezetőnek folytonosnak kell lennie.

–  Ezután a csatlakozódugó kihúzása és az áramvezető csapok rövidre zárása után a készülékkapcsolót bekapcsoljuk, majd a szigetelésvizsgáló egyik kivezetését a rövidrezárt csatlakozódugóhoz, másik végét pedig a külső fémrészekhez, illetve, ha az érinthető fémrészek festettek, akkor egy az ezeket befedő, a vizsgálat céljára felrakott, – az emberi tenyeret utánzó – 100 x 200 mm-es fémfóliához csatlakoztatjuk. A törpefeszültségű gyártmányok mérését  250 V-os, a kisfeszültségűeket 250 ... 1000 V-os feszültséggel kell elvégezni (IV/5. ábra).

• A mérési eredmények kiértékelése

A mérésnél alkalmazott műszer típusa:……………...., gyári száma: ……………………..

A IV/4. mérés eredményeinek összefoglalása                                                       10.7. táblázat

| Sorszám | Azonosítható megnevezés | A védővezető folytonossága | Rmért (M) | MINŐSÍTÉS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A megengedett legkisebb ellenállás értékek:

– száraz (melegítéssel kiszárított) hőkészülékeknél, Rmin: 0,2 M,                                                                        	– egyéb készülékeknél,                                              Rmin: 2,0 M.

IV/5. Padlószigetelés mérése

Padló szigetelési ellenállásának (talpponti ellenállás: Rt) mérése az                             MSZ 4851-5:1991 szabvány 2.5. szakasza szerint. Az elfogadható legkisebb padló-szigetelési ellenállásérték Rt = 50 k.

Ha bármely mérés eredménye ennél kisebb, a környezet nem tekinthető szigeteltnek. Ezt a mérést váltakozó árammal végezzük, a kisfeszültségű, közvetlen földelt hálózat egyik fázisának a felhasználásával.

A méréshez szükséges műszer: voltmérő (Rb  30 k, ismert érték). A mérés kapcsolását a IV/6. ábra szerint kell kialakítani. A mérőkör táplálására a kisfeszültségű berendezéseknél az üzemi feszültséget, de legfeljebb 250 V-ot szabad használni (IV/6. ábra).

• A mérés menete:

– Az átkapcsolót a 0. állásba kapcsolva, leolvassuk a voltmérőt, Uo: ez nagyjából megegyezik az aktuális fázisfeszültséggel, (Rb  Rü + Rv)

– Az átkapcsolót az I. állásba kapcsolva ismét leolvassuk a voltmérőt: U1

IV/6. ábra: Padlószigetelés mérés

– A voltmérő és a padló ellenállásának viszonya előre nem ismert, ezért U1 = 0 ... 230 V között bármekkora lehet. A mérést a próbatestnek különböző helyekre történő áthelyezésével, háromszor kell elvégezni.

• A mérési eredmények kiértékelése

A méréshez felhasznált műszer típusa:…..…………...……….., gyári száma:…………………           A padló szigetelési ellenállását (Rt) a következő összefüggésből számíthatjuk:

, ahol                                                                                              	Rb     - a voltmérő ismert belső ellenállása            (),                                                                                              	Uo     - a földelt fémszerkezethez mért feszültség (V),                                                                             	U1     - a mérőelektródához mért feszültség          (V).

Rb = R’m ∙ Uv =………………Ω/V ∙ ……………V =……………..Ω,  ahol:

Rm     - a műszer voltonkénti belső ellenállása, amely leolvasható (Ω),                                                                         	Uv      - a műszer méréshatára az adott mérésben                             (V).

IV/5. Padlószigetelés mérés eredményeinek összefoglalása                                10.8. táblázat

| Sorszám | Azonosítható megnevezés | Rb () | U0 (V) | U1 (V) | Rt számított () | MINŐSÍTÉS | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |