## Slide 1
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
Érintésvédelem 8. rész
Jegyzetcím: 4. Kisfeszültségű rendszerek áramütés elleni védelme
Kiegészítő védelem
Kassai József
ny. főiskolai docens

## Slide 2
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
Áram-védőkapcsoló alkalmazásával kiegészítő védelmet kell alkalmazni
a legfeljebb 20 A-es dugaszolóaljzatoknál a váltakozó áramú rendszerekben minden esetben, amikor képzetlen személyek is kezelhetik a berendezést, és
a legfeljebb 32 A-es szabadtéri mobil fogyasztó készülékek esetében
A kiegészítő védelem védelmet nyújt
áramütés elleni védelem meghibásodása vagy gondatlan kezelés esetében
Áram-védőkapcsoló (RCD)
Kivétel tehető: szakemberek felügyelete alatt használt csatlakozóaljzatok esetében, vagy egy sajátos fogyasztókészülék csatlakozóaljzata esetében.

## Slide 3
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
Áram-védőkapcsoló (RCD)
Kialakítása TN-S-rendszerben
K: az áram-védőkapcsoló kapcsolójának hajtókarja,
T: próba(teszt)gomb,
R: ellenőrző áramkör ellenállása,
M: védendő berendezés, pl. villamos motor,
L: lámpa jele, egyfázisú fogyasztót jelképez.
R
PE
L

## Slide 4
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
Áram-védőkapcsoló (RCD)
R
PE
L
Működési elve
Érzékelő része egy összegző áramváltó, amelynek vasmagján minden üzemi áramvezető áthalad. De a PE vezető nem! A vasmagon elhelyezett szekunder tekercs normál üzemben gerjesztetlen. Testzárlat esetén a hibaárammal azonos nagyságú gerjesztés a tekercsben feszültséget indukál, a hatására folyó áram működteti a kapcsoló kioldó szerkezetét.
Gerjesztés: A vasmagon átfolyó áramok eredője!

## Slide 5
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
Áram-védőkapcsoló (RCD)
A kikapcsolás feltétele:
Lekapcsol, ha a különbözeti áram nagyobb, mint a néveges kioldóáram (IΔn)
Nem működik, ha a különbözeti áram kisebb, mint a néveges kioldóáram fele (0,5IΔn)
A gyártási pontatlanság miatti tényleges kioldóáram (IΔ) sávja: 0,5∙IΔn < IΔ ≤ IΔn.
Működőképesség ellenőrzés: A „T” próbagomb megnyomása egy „R” ellenálláson keresztül egy a vasmagot megkerülő áramot hoz létre, hatására az ÁVK megszakítja az áramkört!
A pró­ba­gombos működtetés csak magát az ÁVK-t ellenőrzi, de sem a védővezető folytonosságát, sem a védőföldelés épségét és helyes kialakítását nem vizsgálja!

## Slide 6
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
Áram-védőkapcsoló (RCD)
Kiviteli változatai:
Beépített túláramvédelem nélküli védőkapcsoló (angol nyelvű rövidítése: RCCB), szabványa: MSZ EN 61008
Beépített túláramvédelemmel felszerelt védőkapcsoló (angol nyelvű rövidítése: RCBO), szabványa: MSZ EN 61009
Hordozható kivitelű áram-védőkapcsolós készülékek, beépített túláramvédelem nélkül, háztartási és hasonló célokra (angol nyelvű rövidítése: PRCD), szabványa: MSZ HD 639 S1. Ezek a kapcsolók általában dugaszolható kivitelben készülnek (háztartási csatlakozó aljzatba helyezhetők és ugyanilyen csatlakozó aljzattal vannak ellátva)

## Slide 7
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
Áram-védőkapcsoló (RCD)
Nem javasolt kiviteli változatai:
Egypólusú áram-védőkapcsoló: Olyan egy modul szélességű áram-védőkapcsoló, amely csak a fázisvezetőt szakítja meg, a nullavezetőt nem!
Működtető feszültségtől függő áram-védőkapcsoló: A feszültségtől függő működésű áram-védőkapcsoló alapvető problémája az, hogy az előttük történt nullavezető szakadás esetén nem működik.

## Slide 8
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
Áram-védőkapcsoló (RCD)
Kiviteli változatai kioldási idő szerint:
Pillanat kioldású áram-védőkapcsoló;
Időkésleltetésű, „S” típusú (a pillanatkioldásúhoz szelektív) áram-védőkapcsoló.
Kiviteli változatai érzékelt áramalak szempontjából:
„AC” típusú, amely a szinuszos váltakozó áramú különbözeti áramra old ki;
„A” típusú, amely szinuszos váltakozó áramú különbözeti áramon kívül a lüktető egyenáramú különbözeti áramra is kiold
a „B” típusú, áram-védőkapcsoló, amely egyenáramú és váltakozó áramú különbözeti áramra egyaránt érzékeny.
Érzékelt áramalak szerinti jelek: AC → ; A → ; B →

## Slide 9
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
S típusú ÁVK alkalmazása
A szelektív alkalmazásra példa! ( Az S típusú ÁVK-val az egész ellátás is védhető)

## Slide 10
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (ÁVK)
ÁVK és PEN szakadása
ÁVK működésképtelen! ( Minden testen megemelkedett potenciál))
Végponti földelés

## Slide 11
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés:
A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés a hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem) kiegészítéseként van elfogadva;
A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés kiterjedhet a teljes berendezésre, a berendezés egy részére egy gyártmányra vagy egy helyiségre.
Különleges helyiségek esetében (lásd az MSZ HD 60364 szabvány megfelelő 7. részét) további követelményekre lehet szükség

## Slide 12
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés kialakítása:
A kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötésbe be kell kötni:
védővezetővel az összes villamos szerkezet védő- csatlakozókapcsát, köztük a csatlakozóaljzatok védőérintkezőit,
a rögzített szerkezetek összes egyidejűleg érinthető testeit,
az idegen vezetőképes részeket, beleértve a vasbeton szerkezetek acélbetétjét is.

## Slide 13
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Védő egyenpotenciálra hozó vezetők a fő földelő-kapocshoz vagy –sínhez való csatlakoztatásra:
Az EPH-gerincvezető az a vezető, amely közvetlenül a fő földelő kapocshoz csatlakozik, s amelyről így akár több leágazó vezető is indulhat. Az EPH-vezetők célja csupán a potenciálrögzítés, így elvben egyáltalán nem vezetnek áramot, mégis a gerincvezetők méretezésénél a szabvány feltételezi azt a lehetőséget, hogy számos idegen fémszerkezetet összekötvén, rajta — bár ez nem célja — számottevő kiegyenlítő áram is haladhat.

## Slide 14
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Védő egyenpotenciálra hozó vezetők kialakítása:
A védő egyenpotenciálú összekötéshez használt, és a fő földelőkapocshoz vagy -sínhez csatlakozó védő egyenpotenciálra hozó vezetők (EPH-gerincvezetők) keresztmetszete nem lehet kisebb:
  réz esetén 6 mm2-nél, vagy
  alumínium esetén 16 mm2-nél, vagy
  acél esetén 50 mm2-nél.

## Slide 15
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Védő egyenpotenciálra hozó vezetők (EPH-gerinc-vezetők) lehetnek:
külön e célra létesített zöld/sárga színjelölésű külön szerelt laposvas vagy egyeres szigetelt vezetékek,
az érintésvédelemi védővezetőnek az elosztók közötti szakaszai (amelyek tehát közvetlenül nem csatlakoznak testhez),
ipari technológiai berendezéseknél nagyméretű, fémesen összefüggő (megbontásra soha nem kerülő) fém vázszerkezetek.

## Slide 16
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés kialakítása:
Helyi (kiegészítő) egyenpotenciálra hozó vezetőkre is vonatkoznak a védővezetők mechanikai ellenálló képesség szempontjából meghatározott keresztmetszeti előírásai.
A kiegészítő egyenpotenciálra hozó vezető minimális keresztmetszete:
alumínium vezető esetében 16 mm2,
rézvezetőre:
mechanikai védelemmel ellátott esetre 2,5 mm2,
mechanikai védelem nélkül 4 mm2.

## Slide 17
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Sem védővezetőként, sem védő egyenpotenciálra hozó vezetőként nem alkalmazhatók:
fém vízcsövek,
éghető gázokat, vagy folyadékokat tartalmazó csövek,
normál üzemben mechanikai igénybevételnek kitett szerkezeti részek,
hajlékony, vagy hajlítható fém védőcsövek, ha azokat nem ilyen célra tervezték,
hajlékony fémrészek,
tartóhuzalok,
kábeltálcák vagy kábellétrák.

## Slide 18
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés kialakítása:
1 Védővezető 2 Védő egyenpotenciálra hozó vezető 3 Védő egyenpo-tenciálra hozó vezető kiegészítő egyenpotenciálú összekötéshez
4 Villámvédelmi berendezés(LPS) levezetője
5 Földelővezető
1 Közös
PE-EPH vezető

## Slide 19
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés kialakítása:
Az emeleti elosztó közös PE-EPH sínjére a fő földelősín felöl érkező védővezető egyszerre látja el a PE vezetői és EPH vezetői feladatot, azaz hibaáramot is vezet és egyenpotenciálra is hoz.
Ezért a védővezető fogalmát gyűjtőfogalommá bővítették és a PE vezetőn kívül beletartozik az összes biztonság céljából létesített vezető:
PE vezető,
PEN vezető,
védő egyenpotenciálra hozó vezető /EPH/,
kiegészítő védő egyenpotenciálra hozó vezető /helyi EPH/.
1 Közös
PE-EPH vezető

## Slide 20
KiF áramütés elleni védelem kiegészítő védelem (EPH)
Egyen Potenciálra Hozás
Kiegészítő védő egyenpotenciálú összekötés méretezése:

## Slide 21
Előadás vége
Köszönöm a figyelmet!