## Slide 1
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
Érintésvédelem 10. rész
Jegyzetcím: 4. Kisfeszültségű rendszerek áramütés elleni védelme
Védővezető nélküli védelmi módok
Kassai József
ny. főiskolai docens

## Slide 2
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem

## Slide 3
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Védővezető nélküli áramütés elleni védelmi módok fajtái:
SELV- és PELV-törpefeszültség
Kettős vagy megerősített szigetelés
Villamos elválasztás
Villamos elválasztás egynél több fogyasztókészülék táplálása esetén
A környezet elszigetelése
Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel
Védőakadályok és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés (hibavédelemmel, vagy a nélkül)
Védelem az állandósult érintési áram és a kisütési energia korlátozásával /MSZ HD 60364-4-41 szabvány nem tárgyalja/

## Slide 4
Törpefeszültség (ELV)
SELV, PELV, FELV
A törpefeszültség legfeljebb: 50 V AC vagy 120 V DC feszültség.
Angol nyelvű szakkifejezése: Extra Low Voltage (ELV).
A törpefeszültség három féle kialakítású lehet:
1) érintésvédelmi törpefeszültség földeletlen változata, angolul: Safety Extra Low Voltage (SELV), 2) érintésvédelmi törpefeszültség földelt változata, angolul: Protective Extra Low Voltage (PELV), 3) üzemi törpefeszültség,
angolul: Functional Extra Low Voltage (FELV).
A FELV-törpefeszültség változat nem teljesíti az áramütés elleni védelem követelményeit, a villamos szerkezet működése miatt alkalmazott törpefeszültséget jelent, nem felel meg a nagyobb feszültség áthatolása elleni védelem biztonsági követelményeinek.
Korábban csak a „SELV” volt az érintésvédelmi törpefeszültség
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem

## Slide 5
JELLEMZŐI:
A törpefeszültségű-rendszer csatlakozódugóinak olyan kivitelűnek kell lenniük, hogy
más feszültségrendszer csatlakozóaljzataiba ne lehessen behelyezni,
illetve törpefeszültségű rendszerek aljzataiba ne lehessen más feszültség-rendszerek csatlakozódugóit bedugni.
Korábban csak a „SELV” volt az érintésvédelmi törpefeszültség
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Törpefeszültség (ELV)
SELV, PELV, FELV

## Slide 6
Érintésvédelmi törpefeszültség
SELV
JELLEMZŐI:
Táplálása: biztonsági transzformátorról MSZ EN 61558 , vagy ezzel egyenértékű biztonsági tápforrásról,
A kisfeszültségű áramköröktől áthatolás ellen védő-elkülönítéssel kell védeni,
Az áramkörök földeletlenek, és a testeket szándékosan nem szabad a földdel összekötni,
Védővezető nincs.
Korábban csak a „SELV” volt az érintésvédelmi törpefeszültség
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem

## Slide 7
Érintésvédelmi törpefeszültség
PELV
JELLEMZŐI:
Táplálása: biztonsági transzformátorról MSZ EN 61558 , vagy ezzel egyenértékű biztonsági tápforrásról,
A kisfeszültségű áramköröktől áthatolás ellen védő-elkülönítéssel kell védeni,
Az áramkörök lehetnek földeltek, és a testeket össze lehet kötni a földdel,
Védővezető alkalmazható.
Korábban csak a „SELV” volt az érintésvédelmi törpefeszültség
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem

## Slide 8
A kettős szigetelésű gyártmány önmagában biztosítja az érintésvédelmet, nincs szükség védővezetőre, védőérintkezőt csatlakozó dugója nem tartalmaz!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Kettős vagy megerősített szigetelés
Rendeltetése:
Az alapszigetelés meghibásodásakor egy beépített további szigetelés megakadályozza az életveszélyes feszültség megjelenését a villamos szerkezet ember által megérinthető részein!
Ha a második szigetelés vezetőképes rétegek közötti — mérhető — akkor a neve: kiegészítő szigetelés,
ha az alapszigetelés kellő mértékű megvastagítása,
akkor a neve: megerősített szigetelés.

## Slide 9
A kettős szigetelésű gyártmány önmagában biztosítja az érintésvédelmet, nincs szükség védővezetőre, védőérintkezőt csatlakozó dugója nem tartalmaz!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Kettős vagy megerősített szigetelés
Gyárilag készített kettős szigetelésű gyártmány jele:
Egyedileg készített kettős, vagy megerősített szigetelésű termék jele:
Kettős szigetelésű termék csatlakozódugója
Eurostecker Konturstecker

## Slide 10
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Kettős vagy megerősített szigetelés kiviteli módja
a),b) és c) fémburkolatú készülék, d), e) és f) szigetelőburkolatú készülék,
1 aktív rész (üzemi vezető),
2 alap szigetelés (üzemi szigetelés), 3 kiegészítő szigetelés,
4 megerősített szigetelés,
5 fém

## Slide 11
IP2X: a veszélyes részek ujjal való érintésével szembeni védettséget jelent,
IPXXB: a burkolat felnyitása esetén is védett a berendezés a veszélyes részek ujjal való érintésével szemben
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Kettős vagy megerősített szigetelésű készülék burkolatai
Ha az áramütés elleni védelmet a burkolatok biztosítják, akkor:
Ha a villamos szerkezet vezetőképes részeit az aktív részektől csak alapszigetelés választja el, akkor azt legalább IPXXB vagy IP2X védettségi fokozatú szigetelőburkolatban kell elhelyezni;
A szigetelőburkolaton ne legyenek átmenő vezetőképes részek;
Ha a szigetelőburkolaton elkerülhetetlen vezetőképes rész átvezetése, gondoskodni kell a védelmi szint fenntartásáról;
Ha a szigetelőburkolaton nyitható fedél vagy ajtó van akkor az csak szerszám vagy kulcs használatával legyen nyitható;
Kulcs vagy szerszám nélkül nyitható szigetelőburkolat alatt a hozzáférhető vezetőképes részeket kulccsal vagy szerszámmal bontható, legalább IPXXB vagy IP2X védettséget nyújtó, szigetelő védőfedés mögé kell elhelyezni.

## Slide 12
A villamos elválasztással védett áramkör maximum 500 V feszültségű lehet;
A tápoldalon célszerű, de nem követelmény biztonsági szigetelő transzformátor vagy ezzel biztonsági szempontból egyenértékű áramforrás alkalmazása; (Ezen intézkedés célja, az elválasztott áramkörbe a feszültségáthatolás nagy biztonságú megakadályozása!)
Az elválasztott áramkör aktív részeinek egyetlen pontját sem szabad más áramkörökkel, vagy a földdel összekötni;
Az elválasztott áramkör egyetlen fogyasztót táplálhat csak:
Az alapszigetelés esetleges meghibásodásakor mind a test, mind a testet megérintő személy, mind a föld hibapotenciálra kerül, de nem alakul ki áramkör, áram nem folyik!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Villamos elválasztás kialakítása

## Slide 13
A villamos elválasztással védett áramkör maximum 500 V feszültségű lehet;
A tápoldalon elválasztó transzformátort kell alkalmazni! (Célszerű, de nem követelmény biztonsági szigetelő transzformátor alkalmazása. Ezen intézkedés célja, az elválasztott áramkörbe a feszültségáthatolás megakadályozása!)
Az alapszigetelés esetleges meghibásodásakor mind a test, mind a testet megérintő személy, mind a föld hibapotenciálra kerül, de nem alakul ki áramkör, áram nem folyik!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Villamos elválasztás kialakítása 1.

## Slide 14
Az elválasztott áramkör aktív részeinek egyetlen pontját sem szabad más áramkörökkel, vagy a földdel összekötni;
Az elválasztott áramkör egyetlen fogyasztót táplálhat csak:
Az alapszigetelés esetleges meghibásodásakor mind a test, mind a testet megérintő személy, mind a föld hibapotenciálra kerül, de nem alakul ki áramkör, áram nem folyik!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Villamos elválasztás kialakítása 2.

## Slide 15
Az elválasztott áramkörhöz tartozó testeket szigetelt, földeletlen, egyenpotenciálra hozó vezetőkkel össze kell kötni.;
Az összes csatlakozóaljzatnak legyen védőérintkezője, és legyen összekötve a földeletlen egyenpotenciálra hozó rendszerrel, ami így biztosítja a hordozható villamos szerkezetek testének EPH-ba kötését;
A II. év. osztályú villamos szerkezetek vezetékeinek kivételével minden hajlékony vezetékben legyen védővezető.
*Nem szakképzett személyek bemehetnek, sőt még kezelhetnek is, de bármilyen változtatást (bővítés, átalakítás) csak szakképzett és kioktatott szakemberek végezhetnek!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt berendezésekre alkalmazható védelmi mód!*
Villamos elválasztás egynél több fogyasztókészülék táplálása esetén

## Slide 16
Az alapszigetelés esetleges meghibásodásakor minden test, bármely testet megérintő személy, mind a föld hibapotenciálra kerül, de nem alakul ki áramkör, áram nem folyik!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Villamos elválasztás egynél több fogyasztókészülék táplálása esetén
Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt berendezésekre alkalmazható védelmi mód!

## Slide 17
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
A környezet elszigetelése
Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt berendezésekre alkalmazható védelmi mód!

## Slide 18
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel
Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt berendezésekre alkalmazható védelmi mód!

## Slide 19
Minden egyidejűleg érinthető testet és idegen vezetőképes részt földeletlen egyen­po­tenciálra hozó vezetővel össze kell kötni.
  A csatlakozóaljzatok védőérintkezőit össze kell kötni a földeletlen egyenpotenciálra hozó vezetővel.
  A villamos szerkezetek hajlékony csatlakozóvezetékeinek — a II. érintésvédelmi osztályú szerkezetek kivételével — tartalmazniuk kell védővezetőt, ezt azonban itt a földeletlen egyenpotenciálra hozás céljára kell felhasználni.
Kettős testzárlat esetén a hálózat túláramvédelmének a nullázásra előírt szabályok szerint ki kell kapcsolniuk a hibás berendezéseket.
Meg kell akadályozni a különböző potenciálú részek egyidejű érintését.*
*Ennek leggyakoribb megoldása, hogy a földtől szigetelt vaslemezhez hegesztik a testekhez, idegen vezetőképes részekhez csatlakozó EPH vezetőket.
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt berendezésekre alkalmazható védelmi mód!
Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel
védelmi mód kialakítása

## Slide 20
Ez a védelmi mód csak kivételesen és olyan szigorúan körülhatárolt helyeken lehet előnyös, ahol számolni kell az aktív részek közvetlen érintésével. Ilyen lehet kisfeszültségű vezeték-, vagy felső vezeték szerelésére alkalmazott szerelőkosár, próbaterem, javító műhely, laboratórium, stb.
Ennek a védelmi módnak az a komoly előnye, hogy a dolgozó személyek környeze­tében egyáltalán nincs érinthető földpotenciál.
A védelem szinte egyetlen megoldási módja ez ott, ahol az érinthető részekre kikerülhet a veszélyes potenciál, tehát a földpotenciál jelenléte kifejezetten veszélyes és nem egy, hanem több készülék használatára van szükség.
A szigetelt EPH alkalmazása esetén ugyanolyan biztonságú földeletlen táplálást célszerű létesíteni, mint a villamos elválasztásnál, de nem előírás!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt berendezésekre alkalmazható védelmi mód!
Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel
védelmi mód alkalmazása

## Slide 21
csak alapvédelmet biztosítanak
hibavédelemmel ellátott, vagy anélküli berendezésekben használhatók
Hibavédelem nélkül alkalmazható megoldás, természetesen nincs védővezető!
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Védőakadályok és az elérhető tartományon kívüli elhelyezés
/Az MSZ HD 60364-4-41 szabvány B melléklet/
Csak szakképzett vagy kioktatott személyek által irányított vagy felügyelt berendezésekre alkalmazható védelmi mód!*
*Nem szakképzett személyek bemehetnek, sőt még kezelhetnek is, de bármilyen változtatást (bővítés, átalakítás) csak szakképzett és kioktatott szakemberek végezhetnek!

## Slide 22
Az áramkörbe iktatott soros impedancia olyan kis értékre korlátozza az áramkör kimenő zárlati teljesítményét, hogy áramerőssége az emberre veszélytelennek tekinthető. Ilyenek:
a gyújtószikra-mentes áramkörökről táplált berendezések jele (Rb; Ex), valamint
a médiatechnológiai ( információátviteli) berendezések (televízió, rádió, házimozi, telefon, stb.) .
Ezen berendezések erősáramú áramütés elleni védelméről nem kell külön gondoskodni.
A korábbi magyar szabvány az MSZ 172-1:1986 „Korlátozott zárlati teljesítményű áramkör alkalmazása"-nak nevezte.
KiF áramütés elleni védelem Védővezető nélküli védelem
Védelem az állandósult érintési áram és a kisütési energia korlátozásával /MSZ HD 60364-4-41 szabvány nem tárgyalja/

## Slide 23
0. év. osztályú az a gyártmány, amely nem törpefeszültségű, érinthető burkolatán nincs védő-csatlakozókapocs, s az aktív részektől nincs mindenütt kettős vagy megerősített szigeteléssel elválasztva.
I. év. osztályú az a gyártmány, amelynek teste alapszigeteléssel van az aktív részektől elválasztva, és a villamosan összefüggő fémteste — a gyártmány belső áramköreitől független — védővezető csatlakoztatására alkalmas szerkezettel van ellátva (védőcsatlakozó-kapocs).
II. év. osztályú az a gyártmány, amelynek érinthető burkolata kettős vagy megerősített szigeteléssel van az aktív részektől elválasztva.
III. év. osztályú az a gyártmány, amelyben az áramütés elleni védelem érintésvédelmi törpefeszültségen (PELV vagy SELV) alapul, és benne sem állítanak elő a törpefeszültségnél nagyobb feszültséget.
KiF áramütés elleni védelem Érintésvédelmi osztályok
A legalább IP2X védettségű gyártmányokat érintésvédelmi osztályokba sorolják (MSZ EN 61140)

## Slide 24
0. év. osztály: nincs jelezve!
I. év. osztály:
II. év. osztály:
III. év. osztály:
KiF áramütés elleni védelem Érintésvédelmi osztályok
Gyártmányokat érintésvédelmi osztályainak jelölése

## Slide 25
KiF áramütés elleni védelem
Áramütés elleni védelem az MSZ HD 60364-4-41 szabványban

## Slide 26
Előadás vége
Köszönöm a figyelmet!