## Slide 1
Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület
Érintésvédelem 7. rész
Jegyzetcím: 4. Kisfeszültségű rendszerek áramütés elleni védelme
TN-rendszer
Kassai József
ny. főiskolai docens

## Slide 2
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
A TN-rendszer kialakítása:
A TN-rendszer megbízhatósága a PEN- vagy a PE-vezető jó és hatásos földcsatlakozásától függ.
Hazánkban az áramszolgáltatói hálózatok csaknem mindenütt TN-C-rendszerűek
Közcélú vagy más táphálózat esetén a külső feltételek megfelelőségéért a táphálózat kezelője a felelős

## Slide 3
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
Külső feltételek:
Az áramszolgáltató hálózatának kialakítása:
A hálózat hurokimpedanciája olyan kis értékű legyen, hogy az előírt rövid időn belül kioldja a túl­áramvédelmet;
A közös védővezető és nullavezető (PEN-vezető) mindig földpotenciálú, ezért a táphálózat csillagpontja, és a PEN vezeték legalább 350 méterenként földelt.
A fogyasztó csatlakozási pontjánál a közvetlenül földelt PEN-vezető minimális keresztmetszete 10 mm²;
A fémesen összefüggő hálózatról táplált, fázisonként 16 A-nél nagyobb teljesítményű fogyasztó védőföldelése csak áram-védőkapcsolón keresztül lehetséges!

## Slide 4
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
Belső feltételek:
A fogyasztó hálózatának kialakítása:
A közcélú hálózat csatlakozó pontjánál a közvetlenül földelt nullavezető keresztmetszete legalább a fázis­vezetők keresztmetszetének fele, de minimum 10 mm²;
A fogyasztói hálózaton ki van alakítva az előírásos egyenpotenciálra hozás, és a fő földelőkapocs – méréssel igazolt – legfeljebb 10 Ω-os földe­lés­sel le van földelve, vagy be van kötve a betonalap-földelésbe.
Az épületen belül minden berendezés (az áram-védőkapcsolással védetteké is) teste nullázva van. (Megjegyezzük, hogy az áram-védőkapcsolóval védett testeknél a védőföldelés is megengedett.

## Slide 5
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
A TN-rendszer működése:
A nullázás lényege, hogy a védendő berendezés testét a táphálózat közvetlenül földelt üzemi vezetőjével (PE) védővezetővel fémesen kötik össze, így a testzárlat egyfázisú fémes zárlat.
A hibaáram döntő mértékben nem a földön, hanem a fázis és védővezetőn, fémen keresztül záródik.
A tápfeszültség fémes hurkon ( transzformátor, fázisvezető védővezető) hajtja át az áramot, a kis hurokimpedancia miatt nagy zárlati áram alakul ki.
A nagy testzárlati áram hatására a túláramvédelem kiold, a hibavédelem aktív.

## Slide 6
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
Az üzemi vezető földelési lehetőségei TN-rendszerben

## Slide 7
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
A PEN vezető kialakítása:
Minimális keresztmetszete réz esetében 10 mm2, alumínium vezetékként 16 mm2;
PEN-vezetőbe nem szabad kapcsoló vagy leválasztó eszközt beépíteni, (lehet szerszámmal bontható kötés);
Kötelező viszont a PEN-vezető megszakítására bontási lehetőséget beépíteni minden olyan helyen, ahol a hozzá tartozó fázisvezetők meg­sza­kít­hatók
Színjelölése: zöld-sárga és a végein kékkel jelölt, vagy kék és a végein zöld-sárgával jelölt;
Ha a PEN-vezetetőt egyszer PE-re és N-ra szétválasztották többé már nem egyesíthető;
A PEN és a PE vezető akárhány helyen földelhető;
Erősáramú vezető minimális keresztmetszete: réz 1,5 mm2; alumínium 16 mm2

## Slide 8
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
PEN→PE-N MSZ HD 60364-5-54
Megjegyzés: N sínre csatlakoztatás is szabványos, de nem javasolt!
PEN javasolt szabványos szétválasztása
három sínes megoldás
PEN javasolt szabványos szétválasztása
két sínes megoldás
▬►
◄▬

## Slide 9
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
A PE vezető leágaztatása:

## Slide 10
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
A TN-rendszer méretezése:
A Zs hurokimpedancia minimális értékének meghatározása:
Zs ∙ Ia ≤ U0, ahol:
Zs – az úgynevezett hurokimpedancia, a testzárlati áramkör útjába eső valamennyi impedancia összege. (Szigetelt szabadvezeték hálózat, kábelhálózat, tokozott sínek és köpenyes vezetékek esetében a reaktancia elhanyagolásával, a hurokellenállással szoktak azonosnak venni).
Ia - a kikapcsolást végző szervnek az előírt kikapcsolási időhöz tartozó kioldóárama
Uo - a földelt vezető és az áramkör többi vezetői közti névleges feszültség (a fázis­feszültség, gyakorlatilag: 230 V)

## Slide 11
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
Testzárlati áramhurok: Zs hurokimpedancia
Rv = végponti földelés ellenállása
Zs
N
L1
L2
L3

## Slide 12
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
Olvadóbiztosító és kismegszakító esetén: Ia = In ∙ , áram-védőkapcsoló esetében az áram-védőkapcsoló névleges különbözeti kioldóárama, Ia = IΔn, (A),

## Slide 13
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
Túláramvédelem: kiolvadási- vagy kioldási szorzó

## Slide 14
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
TN-rendszer legfőbb veszélye:
A PEN-vezető szakadása, mert egyetlen, egyfázisú, üzemben lévő fogyasztón keresztül fázisfeszültség kerül a szakadás utáni védővezetőbe bekötött testekre!
Megjegyzés: Életveszély van, holott nincs is hibás(testzárlatos) készülék!

## Slide 15
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer
Rejtett nullázás veszélye:
Előfordulhat, hogy egy védőföldeléses (TT-rendszerű) hálózat üzemi nullavezetője fémes zárlatba kerül a berendezésen belül kiépített védőföldelő-hálózattal vagy az e célra szolgáló fémes csővezetékrendszerrel. Ilyen esetben ezen a földzárlaton keresztül tulaj­donképpen egy nem kívánt nullázás alakul ki.
Megjegyzés: A rejtett nullázás megszüntetendő, mert az össze­kötés nem meg­bízható!

## Slide 16
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer

## Slide 17
KiF áramütés elleni védelem TN-rendszer

## Slide 18
KiF áramütés elleni védelem (védővezető)
A fázisvezető keresztmetszete | A védővezető keresztmetszete
S  16 mm2 | S
16 mm2  S  35 mm2 | 16 mm2
S  35 mm2 | S/2
Védővezető kialakítása
A védővezető (PE) a korszerű berendezésekben szinte mindig a tápvezeték egyik zöld/sárga színezésű ere. Elvben a védővezető lehet csupasz vezető is, de azt csak abban az esetben szabad a szigetelt tápvezetékkel együtt vezetni, ha a nullavezető a szigetelt fázisvezetőkkel gyárilag van közös burkolatba helyezve.
Keresztmetszete:

## Slide 19
Az üzemi vezető földelési lehetőségei TN-rendszerben
Védővezető kialakítása
KiF áramütés elleni védelem (védővezető)

## Slide 20
Előadás vége
Köszönöm a figyelmet!